## PAR
Bezeichnung | Parameter | Einheit | Beschreibung | Kommentar | Bezeichnung | lambda_ins_thick | U_inwall | T_air_norm | T_air_norm_bath | ang_roof_slop | ang_roof_steep | ang_roof_steepr | U_opaque_lim | U_win_lim | r_worst_lim | NO_round_Qdot | NO_round_Qdot_spez | NO_round_rcover | NO_r_nt1 | NO_r_nt2 | NO_r_nt3 | Spalte13 | Spalte14 | Spalte15 | Spalte16 | Spalte17 | Spalte18 | Spalte19 | Spalte20 | Spalte21 | Spalte22 | Spalte23 | Spalte24 | Spalte25 | Spalte26 | Spalte27 | Spalte28 | Spalte29 | Spalte30 | Spalte31 | Spalte32 | Spalte33 | Spalte34 | Spalte35 | Spalte36 | Spalte37 | Spalte38 | Spalte39 | Spalte40 | Spalte41 | Spalte42 | Spalte43 | Spalte44 | Spalte45 | Spalte46 | Spalte47 | Spalte48 | Spalte49 | Spalte50 | Spalte51 | Spalte52 | Spalte53 | Spalte54 | Spalte55 | Spalte56 | Spalte57 | Spalte58 | Spalte59 | Spalte60 | Spalte61 | Spalte62 | Spalte63 | Spalte64 | Spalte65 | Spalte66 | Spalte67 | Spalte68 | Spalte69 | Spalte70 | Spalte71 | Spalte72 | Spalte73 | Spalte74 | Spalte75 | Spalte76 | Spalte77 | Spalte78 | Spalte79 | Spalte80 | Spalte81 | Spalte82 | Spalte83 | Spalte84 | Spalte85 | Spalte86 | Spalte87 | Spalte88 | Spalte89 | Spalte90 | Spalte91 | Spalte92 | Spalte93 | Spalte94 | Spalte95 | Spalte96
lambda_ins_thick | 0.04 | W/(mK) | Annahme für lambda Wert der nachträglich aufgebrachten Dämmebene |  | Parameter | 0.04 | 1 | 20 | 24 | 25 | 40 | 55 | 0.8 | 2.7 | 20% | 100 | 5 | 10% | NO_r_nt1: 60%; NO_r_nt2: 80%; NO_r_nt3: 100%
T_air_norm | 20 | °C | Norm-Raumtemperatur Standardraum |  | Einheit | W/(mK) | W/(m²K) | °C | °C | ° | ° | ° | W/(m²K) | W/(m²K) | % | W | W/m² | % | bar: NO_r_nt1 to NO_r_nt3
T_air_norm_bath | 24 | °C | Norm-Raumtemperatur Badezimmer |  | Beschreibung | Annahme für lambda Wert der nachträglich aufgebrachten Dämmebene |  | Norm-Raumtemperatur Standardraum | Norm-Raumtemperatur Badezimmer
Kommentar
20

## Syntax
Syntax Variablen: Größe ¦ Medium ¦ System ¦ Subsystem ¦ Spezifikation ¦ Spezifikation 2
Kursive Kategorien sind optional
| Variable | Bezeichnung | Einheit
(phys.) Größe | A | Fläche | m²
| B | Zustandsgröße
| EXIST | Merkmal vorhanden
| freq | Frequenz | 1/h
| ID | Identifikationsnummer
| lambda | Wärmeleitfähigkeit | W/(mK)
| L | Distanz | m
| n | Anzahl / Heizkörperexponent
| NO | Nummer
| Q | Wärmemenge | Wh
| q | spez. Wärmemenge
| Qdot | Wärmestrom | W
| qdot | spez. Wärmeleistung
| R | Wärmedurchgangswiderstand | m²K/W
| r | Anteil
| S | Status
| T | Temperatur | °C
| Tdif | Temperaturdifferenz | K
| TXT | Text
| TYP | Art
| STYP | Unterart
| U | Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m²K)
| V | Volumen | m³
| Vdot | Volumenstrom | m³/h
| YEAR | Jahr | -
System/Subsystem | build | Gebäude
| room | Raum
| wall | Außenwand
| heater | Heizkörper
| inwall | Innenwand
| heatp | Wärmepumpe
| rad | Radiator
| win | Fenster
| roof | Dach
| topceil | Decke
| botceil | Boden
| ins | Dämmung
| conn | Bauteilanschluss
| slop | Schräge
Spezifikation | trans | Transmission
| vent | Ventilation
| flat | Flach
| col | Gliederheizkörper (column radiator)
| conv | Konvektor
| tube | Rohrradiator
| tubular | Rohrheizkörper
| heated | beheizt
| unheated | unbeheizt/Erdreich
| amb | Außenluft/Umgebung
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
| In | Eintritt
| Out | Austritt
| len | Länge
| wid | Breite
| hei | Höhe
| thick | Dicke
| set | sollwert
| act | Istwert
| bj | Baujahr
| above | oberhalb
| below | unterhalb
| denkmal | denkmalschutz
| distr | Verteilung
| meas | gemessen
| calc | berechnet
| nom | nominal / Auslegungspunkt
| san | modernisierung
| nt | Niedertemperatur
| const | Konstante
| norm | normativ
| warn | Warnhinweis

## log
Datum | Uhrzeit | Sheet | Zelle | Zeile | Änderung | Kommentar
2025-05-14 | 12:30 | IN_rooms |  | 13,14,17,18, 21,22, 41,42, 45,46 | Änderung Einheit von cm > m |  | IN_build
| 21:20 | IN_rooms |  |  | Fenster max/min von cm > m |  | IN_rooms
2025-05-15 | 9:00 | clc_load |  | 16 | Verweis IN_rooms!74 statt IN_rooms!73 |  | clc_load
2025-05-15 |  | clc_load |  | 31 | IN_rooms!32*IN_rooms!33 statt *(IN_rooms!30/2) |  | clc_power
2025-05-15 |  | clc_load |  | 37 | WENN(IN_rooms!T$39=0 statt WENN(IN_rooms!T$39="" |  | clc_valid
2025-05-15 | 10:00 | IN_rooms |  | 73 - 80 | effektive Werte Baujahr und Dämmstärke |  | clc_build
2025-05-16 | 12:10 | clc_load |  | 23 | WENN(I$22=0;0;I$22/I$72) statt =WENN(I$22=0;"";I$22/I$72) |  | TXT_rooms
| 12:20 | clc_load | B24 |  | geändert zu "ZWISCHENERGEBNIS Heizlast Transmission" | Wert soll nicht in Summe berücksichtigt werden, sondern wird Dach zugerechnet | TXT_build
|  | clc_load |  | 29 | =WENN(I26=0;0;I26*(I28+I$8)*(I$10-Normaußentemperatur_12831!$B$6))+I$24 | Heizlast Gaube zugerechnet | OUT_rooms
2025-05-19 | 9:15 | Daten | E9:E14 |  | Bürogebäude und Bildungseinrichtung gelöscht |  | OUT_build
2025-05-19 | 9:15 | IN_build | P3 |  | Dropdown eingeschränkt =Daten!$E$10:$E$12 |  | Daten
2025-05-19 | 9:15 | IN_build | O16:P16 |  | Initial-Wert ergänzt: Nein |  | Daten_radiator
2025-05-19 | 9:15 | IN_build | O18:P18 |  | Initial-Wert ergänzt: Nein |  | U_Werte_IWU
2025-05-19 | 9:15 | IN_build | P19 |  | kein Initial-Wert, Wert gelöscht
2025-05-19 | 9:15 | IN_build | P20 |  | kein Initial-Wert, Wert gelöscht
2025-05-19 | 11:20 | Daten | E18 |  | "bis 1859" --> "1859 und älter"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | E29 |  | "ab 2023" --> "2023 und neuer"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | G18 |  | "bis 1859" --> "1859 und älter"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | G29 |  | "ab 2023" --> "2023 und neuer"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | B20 |  | "bis 1982" --> "1982 und älter"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | B25 |  | "ab 2023" --> "2023 und neuer"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | M63, M69, M75, M81 |  | "bis 1982" --> "1982 und älter"
2025-05-19 | 11:20 | Daten | M68, 74, 80, 86 |  | "ab 2023" --> "2023 und neuer"
2025-05-19 | 11:30 | IN_build | S7:S11 |  | Falscher Dropdown Bereich =Daten!$E$17:$E$29, geändert auf Date!B19:B25
2025-05-19 | 11:30 | IN_rooms |  | 15,19,23 | Dropdownbereich zu kurz: =Daten!$E$17:$E$28, geändert auf =Daten!$E$17:$E$29 | Entschuldigung, das muss beim Anlegen der eff-Werte passiert sein
2025-05-19 | 11:30 | IN_rooms |  | 10 | Dropdownbereich zu kurz: =Daten!$B$19:$B$24, geändert auf =Daten!$B$19:$B$25 | Entschuldigung, das muss beim Anlegen der eff-Werte passiert sein
2025-05-19 | 12:15 | U_Werte_IWU |  | Spalte D | Suchen & Ersetzen von "bis 1859" --> "1859 und älter" sowie "ab 2023" --> "2023 und neuer" | Kompatibilität Dropdowns wieder herstellen
2025-05-19 | 13:30 | clc_load |  | 64, 70 | Wenn-Bedingung entfernt, veraltet
2025-05-19 | 13:45 |  |  | 42, 48, 54, 60, 66 | Wenn-Bedingung entfernt, nicht erforderlich
2025-05-19 | 16:09 | IN_rooms | R44 | 44 | Datenprüfung entfernt. War als Liste definiert, ist nun eine Zahl (Anzahl identischer Dachfenster)
2025-05-19 | 16:33 | TXT_rooms | E16 | 16 | "Auch" vor "Ein besserer Heizkörper (Typ 33)…" ergänz.
2025-05-19 | 20:40 | clc_load |  | 14 | Umrechnung Fensterfläche "/10000" war hier noch drin >> gelöscht
2025-05-20 | 10:20 | Daten | E57:E63 |  | Korrektur Wording Dropdown und Kürzung Tabelle | Angleichen Mockups
2025-05-20 | 10:20 | IN_build | P14 |  | Dropdown korrigiert auf =Daten!$E$57:$E$61 statt =Daten!$E$57:$E$63 | Angleichen Mockups
2025-05-20 | 12:30 | IN_build | M13:M14 |  | nicht als Pflichtfeld | Abbildung Wände ohne Fenster
2025-05-21 | 9:40 | clc_load |  | 44, 50, 56, 62, 68 | Formeln angepasst, alle jeweils identisch wie Zeile darüber, nur mit Verweis auf IN_rooms Zeile 76-80 | Die Zeilenkombination 43-45, 49-51 usw. könnte man nun eigentlich nur durch Zeile 44 abbilden. Das liegt an der Historie. Falls es das in typescript einfacher macht, gern zusammenlegen.
2025-05-21 | 10:30 | IN_build | N7, N9:11 |  | Max-Grenzwerte ergänzt
2025-05-21 | 10:30 | IN_build | U7:U11 |  | U7:U11 verschoben nach T7:T11 und vice versa, sodass Verweis anderer Blätter jetzt auf Spalte T statt U für eff. Werte. Ursprüngliche Gleichungen wurden danach wieder in T7:T11 kopiert. U7:U11 nun als Freifeld ohne Wert für User Eingabe | Verweis bleibt in Excel bestehen >> muss es in typescript korrigiert oder neu Kompiliert werden?
2025-05-21 | 10:30 | IN_build | T7:T11 |  | angepasst für eff Wert, sodass Eingabe U7:U11 übernommen wird, wenn die Zelle nicht = ""
2025-05-21 | 10:30 | IN_build | S7:S11 |  | S7:S11 verschoben nach R7:R11 und vice versa, sodass Verweis anderer Blätter jetzt auf Spalte T statt U für eff. Werte. Ursprüngliche Gleichungen wurden danach wieder in R7:R11 kopiert. S7:S11 nun als Freifeld ohne Wert für User Eingabe | Verweis bleibt in Excel bestehen >> muss es in typescript korrigiert oder neu Kompiliert werden?
2025-05-21 | 10:30 | IN_build | R7:R11 |  | angepasst für eff Wert, sodass Eingabe S7:S11 übernommen wird, wenn die Zelle nicht = ""
2025-05-21 | 11:00 | clc_load |  | 28, 34, 39 | Wert für d_ins war falsch gedollart. Verweis auf IN_build muss komplett fixiert sein
2025-05-21 | 11:30 | clc_load |  | 73 | Verweis IN_build!Q7 nicht gedollart, jetzt komplett fixiert
2025-05-21 | 12:00 | clc_load |  | 14 | Berechnung Fläche ergänzt: A_knee; WENN(is_jamb; 0; h_knee * IN_rooms!R$30); sowie A_knee auf Gesamtergebnis addiert. Sowie Max-Funktion, sodass Output nicht < 0 werden kann ergänzt
2025-05-21 | 12:50 | IN_build | S8 |  | Dropdown Auswahl "1982 und älter" führt zu keinem Ergebnis in IWU Liste Fenster. Dropdown Auswahl geändert von =Daten!$B$19:$B$25 zu =Daten!$E$17:$E$29 >> alternativ habe ich in der tabelle IWU in U_Werte_IWU die erforderlichen Zeilen mit "1982 und älter" ergänzt. Man könnt ealso auch hier den Suchbereich vergrößern, je nach dem , welche Lösung schneller geht
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: finde ich nicht in der Formel, vmtl schon überholt?
Note on F27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Das haben wir noch gar nicht in der UI. Soll das rein? Reply: Ja, das wäre gut. Dann hat man wie auf Gebäudeebene die Wahl, ob man das Modernisierungsjahr anpasst, oder die Dämmstärke überschreibt.

## Debug
Datum | Sheet | Zeile | Bug | Fix | Status | Kommentar
2025-05-20 | clc_load |  | U-Wert Berechnung Dach, Decke, Fußboden, Fenstern wird nicht akzeptiert. In Typescript resultiert immer = 1
2025-05-20 | clc_load |  | Abmaße Fenster intern z.T. noch in cm verarbeitet, z.T. bereits in m
2025-05-20 | clc_load |  | Abweichung Flächenberechnung Außenwand und Dachfläche Excel vs. Typescript Ursache liegt nicht bei Fenster-Abmaßen (Einfluss identisch), sondern bei Berechnung anhand Dachneigung, Giebel, Drempel usw. |  |  | Todo Jakob: Fälle durchspielen für Debugging Berechnung
2025-05-21 | clc_power |  | Felder Breite und Tiefe scheinen in UI vertauscht, zumindest für Gliederheizkörper >> daher findet die Look-Up Funktion keinen Wert für nominale Leistung G21 usw

## Todo
Sheet | Top | Beschreibung | Priorität | Status | Kommentar
IN_build | Initial-Wert "Ich kann im heizungsraum die Vorlauftemperatur.." | Nein und keine Preset-Values, bereits in Excel angepasst | 1
IN_rooms | Initial-Wert Raumfläche löschen |  | 1
IN_rooms | Abmaße Fenster in m statt cm |  | 1
IN_rooms | Außenwand ohne Fenster abbilden | Bspw. Giebelwand z.T. ohne Fenster, daher Abmaße Fenster 1 nicht als Pflichtfeld | 2
IN_rooms | Option "wie Gebäude" 2x aufgeführt | Liegt der Fehler in Excel oder Typescript? | 2
| In Chrome werden die Räume mit leeren Strings noch nicht ausgeblendet, sondern als "" dargestellt |  | 2
IN_rooms | Dropdown HK Abmaße falsche Einheit | Derzeit Werte in Liste noch in mm, Einheit aber cm | 1
IN_rooms | Dachfenster Abmaße derzeit Pflichtfeld | Sollte kein Pflichtfeld sein (siehe In_rooms) | 1
| Schlechtpunkträume Beispiele | "Ergänzen Sie falls vorhanden Räume deren Decke oder Boden an Außenluft oder unbeheizte Räume grenzt." >> "z.B. Kellerraum" passt hier nicht, stattdessen "z.B. Wohnzimmer" | 3
| Heizkörper Subtyp als Radio Button mit Grafik oder Info-Button mit Grafik |  | 3
IN_rooms | Heizkörperhöhe bei Typ Rohrradiator, Subtyp Handtuchradiator als Freifeld statt Dropdown |  | 2

## Frontend_allg_OLD (hidden)
Bauteil (ifeu intern)
Frage (ifeu intern) | Zur Person | Standort | Gebäudetyp | Baujahr des Gebäudes | [25 empty] | Effizienzklasse sofern bekannt | Nachträglich gedämmte Bauteile | Nachträglich gedämmte Bauteile | wenn bekannt, in welcher Dicke wurde gedämmt? | Nachträglich gedämmte Bauteile | wenn bekannt, in welcher Dicke wurde gedämmt? | Nachträglich gedämmte Bauteile | wenn bekannt, in welcher Dicke wurde gedämmt? | Denkmalschutz | Wärmeübergabe | -Lüftung | ich weiß, auf welchen Wert die TVL in der Heizungsregelung eingestellt ist | ich kann im Heizungsraum die Vorlauftemperatur ablesen und kann die Außentemperatur messen | Bitte tragen Sie die Vorlauftemperatur ein |  | Wärmeverteilung | Gibt es in Ihrem Haus / Ihrer Wohnung Räume, die nicht ausreichend warm werden? | 1 | 2 | 3 | 4 | Gibt es in Ihrem Haus / Ihrer Wohnung Räume mit besonders vielen Außenbauteilen (Außenwände, Dachschräge, Flachdach, Räume mit Erker, oberhalb einer Durchfahrt, unter unbeheiztem Dachboden, über unbeheiztem Keller, viele Fenster) | 1 | 2 | 3 | 4
Gruppe |  |  |  |  | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san | san
Subgruppe |  |  |  |  | wall | wall | wall | wall | wall | win | win | win | win | win | roof | roof | roof | roof | roof | botceil | botceil | botceil | botceil | botceil | topceil | topceil | topceil | topceil | topceil
Fragentext
Hilfstext
Antworttyp
Filter
Einheit
Datentyp
Pflichtfeld
Nachkommastellen
Wertebereich min
Wertebereich max
Defaultwert
Variablenname |  |  |  |  | EXIST_build_wall_san | YEAR_build_wall_san_intern | YEAR_build_wall_san | L_build_wall_ins_intern | L_build_wall_ins
| Hauseigentümer*in | 67435 | Ein- oder Zweifamilienhaus | 1969 - 1978 | [25 empty] | Nicht bekannt | Ja | Dämmung der obersten Geschossdecke | 12 |  |  |  |  | das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz | Heizkörper | Freie Lüftung | Ja |  | 75 | -10 | Zweirohrheizung | Ja | Sonstige | Sonstige |  |  | Ja | Sonstige | Schlafzimmer | Sonstige
| Art der Ansprache ggf. anpassen | Bitte Plz eingeben | ggf. bei Plausibilisierung mit Empirie berücksichtigen (W/m²) | U-Werte nach IWU | [27 empty] | Wir müssen dieses Multiple Choice Feld in alle Einzelfälle abdecken, um die Daten verarbeiten zu können, oder? | für Berechnung der U-Werte |  | für Berechnung der U-Werte |  | für Berechnung der U-Werte | WDVS können empfohlen werden |  |  | TVL in °C |  | TVL in °C | AT in °C | Bitte überprüfen Sie, ob ihr Heizsystem hydraulisch abgeglichen ist | Bitte wählen Sie die Räume aus, die am schlechtesten warm werden |  |  |  |  | Bitte wählen Sie die Räume mit den meisten Außenbauteilen aus
[41 empty] | Wenn ja, dann Eingabe der Vorlauftemperatur | Wenn ja, dann Eingabe der Vorlauftemperatur und Außentemperatur |  | max. TVL(AT)
[42 empty] | Wenn beide nein, dann TVL pauschal 70°C |  | 51.714
[42 empty] | TVL<AT*(-1,8257)+43,457+AT |  | ich kann im Heizungsraum die Vorlauftemperatur ablesen und kann die Außentemperatur messen
|  |  | Löschen? | [27 empty] | löschen, da Abfrageart überarbeitet. Bisher gibt es hier keine Spur zum Nachfolger
|  |  | Todo |  | ggf. nach unten schieben
Note on AJ17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Infopoint: Fenster werden auf Raumebene eingegeben lieber Nutzer

## Frontend_Räume_OLD (hidden)
Bauteil (ifeu intern) | [9 empty] | Decke | Fußboden | Außenwand | Außenwand 1 | Außenwand | Außenwand Art | Außenwand 2 | Außenwand 2 | Außenwand 2 | Außenwand Art | Außenwand 3 | Außenwand 3 | Außenwand 3 | Außenwand Art | Außenwand 4 | Außenwand 4 | Außenwand 4 | Außenwand Art | Dachfläche | Dachfläche | Dachfläche | Dachfläche | Dachfläche | Dachfläche | Dachfläche 2 | Dachfläche 2 | Dachfläche 2 | Dachfläche 3 | Dachfläche 3 | Dachfläche 3 | Decke | Decke | Decke | Fußboden | Fußboden | Fußboden | Fenster 1 in Außenwand | Fenster 1 in Außenwand | Fenster 1 in Außenwand | Fenster 1 in Außenwand | Fenster 2 in Außenwand | Fenster 2 in Außenwand | Fenster 2 in Außenwand | Fenster 2 in Außenwand | Fenster 3 in Außenwand 1 | Fenster 3 in Außenwand 1 | Fenster 3 in Außenwand 1 | Fenster 3 in Außenwand | Fenster 4 in Außenwand 1 | Fenster 4 in Außenwand 1 | Fenster 4 in Außenwand 1 | Fenster 1 in Außenwand 2 | Fenster 1 in Außenwand 2 | Fenster 1 in Außenwand 2 | Fenster 2 in Außenwand 2 | Fenster 2 in Außenwand 2 | Fenster 2 in Außenwand 2 | Fenster 3 in Außenwand 2 | Fenster 3 in Außenwand 2 | Fenster 3 in Außenwand 2 | Fenster 4 in Außenwand 2 | Fenster 4 in Außenwand 2 | Fenster 4 in Außenwand 2 | Fenster 1 in Außenwand 3 | Fenster 1 in Außenwand 3 | Fenster 1 in Außenwand 3 | Fenster 2 in Außenwand 3 | Fenster 2 in Außenwand 3 | Fenster 2 in Außenwand 3 | Fenster 3 in Außenwand 3 | Fenster 3 in Außenwand 3 | Fenster 3 in Außenwand 3 | Fenster 4 in Außenwand 3 | Fenster 4 in Außenwand 3 | Fenster 4 in Außenwand 3 | Fenster 1 in Außenwand 4 | Fenster 1 in Außenwand 4 | Fenster 1 in Außenwand 4 | Fenster 2 in Außenwand 4 | Fenster 2 in Außenwand 4 | Fenster 2 in Außenwand 4 | Fenster 3 in Außenwand 4 | Fenster 3 in Außenwand 4 | Fenster 3 in Außenwand 4 | Fenster 4 in Außenwand 4 | Fenster 4 in Außenwand 4 | Fenster 4 in Außenwand 4 | Fenster 1 in Dachfläche 1 | Fenster 1 in Dachfläche 1 | Fenster 1 in Dachfläche 1 | Fenster 2 in Dachfläche 1 | Fenster 2 in Dachfläche 1 | Fenster 2 in Dachfläche 1 | Fenster 3 in Dachfläche 1 | Fenster 3 in Dachfläche 1 | Fenster 3 in Dachfläche 1 | Fenster 1 in Dachfläche 2 | Fenster 1 in Dachfläche 2 | Fenster 1 in Dachfläche 2 | Fenster 2 in Dachfläche 2 | Fenster 2 in Dachfläche 2 | Fenster 2 in Dachfläche 2 | Fenster 3 in Dachfläche 2 | Fenster 3 in Dachfläche 2 | Fenster 3 in Dachfläche 2 | Fenster 1 in Dachfläche 3 | Fenster 1 in Dachfläche 3 | Fenster 1 in Dachfläche 3 | Fenster 2 in Dachfläche 3 | Fenster 2 in Dachfläche 3 | Fenster 2 in Dachfläche 3 | Fenster 3 in Dachfläche 3 | Fenster 3 in Dachfläche 3 | Fenster 3 in Dachfläche 3 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 1 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 2 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 3 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 4 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1 | Heizkörper 5 im Raum 1
Frage (ifeu intern) | Raumindex | Raumbezeichnung | Hat der Raum eine rechteckige Grundfläche? | Länge | Breite | Wohnfläche | Raumhöhe | Gewünschte Raumtemperatur | Norm-Innentemperatur | Grenzt an | Grenzt an | Länge | Höhe | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Grenzt an | Länge | Höhe | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Grenzt an | Länge | Höhe | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Grenzt an | Länge | Höhe | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Grenzt an |  | Breite | Höhe | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? |  |  | Länge | Breite | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Länge | Breite | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Länge | Breite | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Länge | Breite | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Anzahl | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden |  | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Anzahl | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Breite | Höhe | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | Typ | Subtyp | Subtyp 2 | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Glieder | Typ | Subtyp | Subtyp 2 | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Glieder | Typ | Subtyp | Subtyp 2 | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Glieder | Typ | Subtyp | Subtyp 2 | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Glieder | Typ | Subtyp | Subtyp 2 | Höhe | Breite | Tiefe | Anzahl Glieder
Gruppe | [9 empty] | ceiling1 | floor | wall | wall | wall |  | wall2 | wall2 | wall2 |  | wall3 | wall3 | wall3 |  | wall4 | wall4 | wall4 |  | roof | roof | roof | roof | roof | roof | roof1 | roof1 | roof1 | roof1 | roof1 | roof1 | ceiling1 | ceiling1 | ceiling1 | floor | floor | floor | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall | wall1 | wall1 | wall1 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall2 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall3 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4 | wall4
Subgruppe | [45 empty] | win1 | win1 | win1 | win1 | win2 | win2 | win2 | win2 | win3 | win3 | win3 | win3 | win4 | win4 | win4 | win1 | win1 | win1 | win2 | win2 | win2 | win3 | win3 | win3 | win4 | win4 | win4 | win1 | win1 | win1 | win2 | win2 | win2 | win3 | win3 | win3 | win4 | win4 | win4 | win1 | win1 | win1 | win2 | win2 | win2 | win3 | win3 | win3 | win4 | win4 | win4
Fragentext |  | Geben Sie den Raum einen Namen |  |  |  | Raumfläche | Raumhöhe | gewünsche Raumtemperatur |  | Decke grenzt an | Fußboden grenzt an | Gesamtlänge der Außenwände |  | Modernisierungsjahr | [13 empty] | Dachfläche vorhanden? | Breite | Höhe | Modernisierungsjahr | Falls ein Kniestock vorhanden ist, geben Sie dessen Höhe an | Falls eine Dachgaube vorhanden ist, geben Sie die Länge an | [12 empty] | Geben Sie die Abmaße des ersten Fenstertyps an, Breite | Höhe | Abweichendes Einbaujahr | Anzahl identischer Fenster im Raum | Geben Sie die Abmaße des ersten Fenstertyps an, Breite | Höhe | Abweichendes Einbaujahr | Anzahl identischer Fenster im Raum | Geben Sie die Abmaße des ersten Fenstertyps an, Breite | Höhe | Abweichendes Einbaujahr | Anzahl identischer Fenster im Raum
Hilfstext | [28 empty] | Bei mehreren Dachflächen bitte summieren | Bei mehreren Dachflächen bitte nicht summieren |  | Der Kniestock oder Drempel beschreibt im Dachbereich die Höhe der Wand zwischen Fußboden und Beginn des Dachs.
Antworttyp | Intern | Freitext | Radio Button | Freitext Real | Freitext Real | Freitext | Freitext | Freitext | Intern | Dropdown | Dropdown | Freitext | Freitext | Dropdown |  | Freitext | Freitext | Freitext |  | Freitext | Freitext | Freitext |  | Freitext | Freitext | Freitext |  | toggle switch | Freitext | Freitext | Dropdown | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Dropdown | Freitext | Freitext | Freitext | Dropdown | Freitext | Freitext | Freitext | Dropdown | Freitext
Filter |  |  |  | B_R#_floor_rect=True | B_R#_floor_rect=True | [23 empty] | B_roof_exist | B_roof_exist | B_roof_exist | B_roof_exist | B_roof_exist | [9 empty] | wenn TYP_R#_floor=unbeheizt/Erdreich oder TYP_R#_floor=teils-teils | wenn TYP_R#_floor=unbeheizt/Erdreich oder TYP_R#_floor=teils-teils | wenn TYP_R#_floor=Außenluft oder TYP_R#_floor=teils-teils
Einheit | [5 empty] | m² | m | °C |  |  |  | m | m |  |  | m | m | cm |  | m | m | cm |  | m | m | cm |  |  | m | m |  | m | m | m | m | cm | m | m | cm | m | m | cm | m | m | cm | cm | cm |  |  | cm | cm |  |  | cm | cm |  |  |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  |  |  |  | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm
Datentyp | String | String | Boolean | Real | Real | Real | Real | Integer | Integer | String | String | Real | Real | Integer |  | Real | Real | Real |  | Real | Real | Real |  | Real | Real | Real |  | Boolean | Real | Real | Integer | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real | Real |  |  |  | Real | Real | Integer | Integer | Real | Real | Integer | Integer | Real | Real | Integer | Integer
Pflichtfeld |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Nachkommastellen | [5 empty] | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wertebereich min |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |  | 1 | 20 | 20 |  | 1 | 20 | 20 |  | 1
Wertebereich max |  |  |  | 20 | 20 | 100 | 5 | 30 |  |  |  | 20 | 5 |  |  | 20 | 5 | 30 |  | 20 | 5 | 30 |  | 20 | 5 | 30 |  |  | 10 | 4 |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 400 | L_hei |  | 10 | 400 | L_hei |  | 10 | 400 | L_hei |  | 10
Defaultwert | [6 empty] | 2.5 | 20 |  | unbeheizt | unbeheizt |  | L_hei | 1969 - 1978 |  |  | L_hei | 0 |  |  | L_hei | 0 |  |  | L_hei | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1969 - 1978 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1969 - 1978 | 1 |  |  | 1969 - 1978 | 1 |  |  | 1969 - 1978 | 1
Variablenname | ID_R# | TXT_R#_name | B_R#_floor_rect | L_R#_len | L_R#_wid | A_floor | L_hei | T_air_set | T_air_norm | TYP_V_above | TYP_V_below | L_wall_tot | L_R#_wall1_hei | YEAR_wall_ins |  | L_R#_wall2_len | L_R#_wall2_hei | L_R#_wall2_ins_thick |  | L_R#_wall3_len | L_R#_wall3_hei | L_R#_wall3_ins_thick |  | L_R#_wall4_len | L_R#_wall4_hei | L_R#_wall4_ins_thick |  | B_roof_exist | L_roof_wid | L_roof_hei | YEAR_roof_modern | L_roof_knee_hei | L_roof_dormer_wid | L_R#_roof2_len | L_R#_roof2_hei | L_R#_roof2_ins_thick | L_R#_roof3_len | L_R#_roof3_hei | L_R#_roof3_ins_thick |  |  |  | L_R#_floor_length_unheated | L_R#_floor_width_unheated | L_R#_floor_ins_thick_amb | L_wall_win1_wid | L_wall_win1_hei | YEAR_wall_win1 | NO_wall_win1 | L_wall_win2_wid | L_wall_win2_hei | YEAR_wall_win2 | NO_wall_win2 | L_wall_win3_wid | L_wall_win3_hei | YEAR_wall_win3 | NO_wall_win3 | L_R#_wall1_win4_wid | L_R#_wall1_win4_hei | NO_R#_wall1_win4_bj
| ID_R1 | Sonstige | Ja |  |  | 11.54 | 2.83 | 20 | 20 | unbeheizt | unbeheizt | 3.95 | 2.83 |  | Außenluft | 2.92 | 2.83 |  | Außenluft | [5 empty] | 2.83 |  |  | Nein | [11 empty] | 3.95 | 2.92 | 6 | 3.95 | 2.92 |  | 123 | 125 | 2003 - 2008 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 123 | 125 | 2003 - 2008 | [60 empty] | Flachheizkörper | Senkrecht_profiliert | 11 | 600 | 1100 | 65
| ID_R2 | Schlafzimmer | Ja |  |  | 16 | 2.83 | 20 | 20 | unbeheizt | unbeheizt | 3.97 | 2.83 |  | Außenluft | 4.03 | 2.83 |  | Außenluft | [5 empty] | 2.83 |  |  | Nein | [11 empty] | 4.03 | 3.97 | 6 | 4.5033 | 4.03 | 3.97 | 147.5 | 125 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [66 empty] | Flachheizkörper | Senkrecht_profiliert | 33 | 600 | 1000 | 155
| ID_R3 | Sonstige | Ja |  |  | 10.4 | 2.83 | 20 | 20 | unbeheizt | unbeheizt | 2.5 | 2.83 |  | Außenluft | [9 empty] | 2.83 |  |  | Nein | [11 empty] | 2.5 | 4.17 | 6 | 2.5 | 4.17 |  | 122.5 | 125 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [66 empty] | Flachheizkörper | Senkrecht_profiliert | 11 | 600 | 1100 | 65
| aus Frontend_allg Raumbezeichnung übernehmen | aus Frontend_allg Raumbezeichnung übernehmen |  | m | m | m² | m | °C | °C |  |  | m | m | cm |  | m | m | cm |  | m | m | cm |  | m | m | cm |  |  | m | m | cm |  |  | m | m | cm | m | m | cm | m | m | cm | m | m | cm |  | cm |  |  |  | cm | cm |  |  | cm | cm |  |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  | cm | cm |  |  |  |  | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm |  |  |  | mm | mm | mm | mm
E3 sperren, wenn D3="Nein"
F3 sperren, wenn D3="Nein"
Löschen? |  | >> Name kommt aus list_rooms, aber als Ausgabegröße relevant | >> immer über Grundfläche gehen | >> immer Fläche | >> immer Fläche |  |  |  | >> Vorschlag analog heizreport: nur Solltemperatur abfragen und Info zu Temperatur Wohnräume vs. Badezimmer in Hilfstext |  |  |  | >> Tendenz rauslassen: Zu klären, wie es sich bspw. auf Giebelwände auswirkt, mittelt sich das raus? Wie würden wir sie sonst erfassen? (bei heizreport auch nicht differenziert). Kniestöcke fragen wir separat ab. |  | Vorschlag: bei Außenwand immer Außenluft ansetzen? Kellerraum =! Schlechtpunkt, aber ggf. AW gegen unbeheizt? | Löschen, da alle Wände zusammengefasst | [17 empty] | Löschen, da alle Dächer zusammengefasst | [5 empty] | Löschen, da nur eine Decke |  | Angabe Dämmung fehlt uns dann. Ich würde über IWU Tabula bzw. Angabe auf Gebäudeebene gehen (weicht in diesem Fall mit 12 cm von der Raumangabe ab). | [15 empty] | Löschen, da alle Außenwände zusammengefasst | [44 empty] | Löschen, da alle Dachflächen zusammengefasst
Todo | [12 empty] | Anpassen Verweis | Anpassung Berechnung U-Wert: über IWU Tablua anstatt Dämmschichtdicke? Oder Dämmschichtdicke anhand Jahr Modernisierung (Tabelle unten)? Oder EnEV/GEG Vorgaben und anhand Novellen? >> Peter: es gibt Input GEMOD | Anpassen Verweis | [15 empty] | siehe YEAR_wall_modern sowie bzgl. defaultwert: Überarbeiten Verweis auf Wert Gebäude, wenn Modernisierungsjahr für alle Bauteile getrennt abgefragt wird. | Einbezug Berechnung in DIN12831 klären | Einbezug Berechnung in DIN12831 klären | [14 empty] | siehe YEAR_wall_ins | Multiplikator aufnehmen |  |  |  | Multiplikator aufnehmen |  |  |  | Multiplikator aufnehmen
ggf. 4. Fenstertyp ergänzen?
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sollte in den Berechnungs-Reiter
Note on O2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Peter Mellwig : wie die Berechnung momentan umgesetzt ist, wird hier zusätzliche Dämmung abgefragt. Man kann also bspw. nicht angeben, dass diese Wand schlechter ist. So belassen? Dann müssten wir die Fragen anpassen.

## IN_build
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Fragentext | Hilfstext | Antworttyp | Filter | Einheit | Datentyp | Pflichtfeld | Nachkommastellen | min Wert | max Wert | Wert intern | Wert | EXIST | YEAR_eff | YEAR | L_ins_eff [cm] | L_ins [cm]
Standort | build |  | NO_build_plz | Standort des Gebäudes (PLZ) |  | Freifeld |  |  | Integer | 1 |  |  |  |  | 69151
Gebäudetyp | build |  | TYP_build | Das Gebäude ist ein… |  | Radio Button + Grafik |  |  | String | 1 |  |  |  |  | Ein- oder Zweifamilienhaus
Baujahr des Gebäudes | build |  | TYP_roof | Dachform |  | Radio Button + Grafik |  |  | String | 1 |  |  |  |  | steil | [5 empty] | geneigt: 25°, steil: 40°, sehr steil: 55°
| build |  | YEAR_build_bj | Baujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 1 |  |  |  |  | 1979 - 1983
| build | san |  | Wurde eines der folgenden Bauteile nachträglich gedämmt / ausgetauscht? ... und ist das Modernisierungsjahr ... Dämmstärke (Freifeld Integer, cm)
| build | san | _build_wall_san | Außenwand |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 1979 - 1983 |  | 0
| build | san | _build_win_san | Fenster |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 | [5 empty] | Nein | 1979 - 1983
| build | san | _build_roof_san | Dach |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 1979 - 1983 |  | 0
| build | san | _build_botceil_san | Fußboden |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 1979 - 1983 |  | 0
| build | san | _build_topceil_san | Decke |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 1979 - 1983 |  | 0
| build |  | EXIST_build_eff | Ist Ihnen die Effizienzklasse bekannt? |  | Dropdown |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht bekannt | Nicht bekannt
Denkmalschutz | build |  | EXIST_build_denkmal | Das Gebäude steht unter Denkmalschutz |  | toggle switch |  |  |  | 1 |  |  |  | Nein | Nein
Wärmeübergabe | build |  | TYP_build_rad | Wie werden die Räume erwärmt? |  | Radio Button + Grafik |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Heizkörper
| build |  | TYP_distr | Wie wird die Wärme verteilt? |  | Radio Button |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Zweirohrheizung
| build |  | EXIST_T_VL_set | Ich weiß auf welche Vorlauftemperatur am Auslegungspunkt die Heizung eingestellt ist |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1 |  |  |  | Nein | Nein
| build |  | T_VL_nom_set | Vorlauftemperatur am Auslegungspunkt |  | Freifeld | EXIST_T_VL_set | °C | Integer | 1 |  | 30 | 90
| build |  | EXIST_T_VL_meas | Ich kann im Heizungsraum die Vorlauftemperatur ablesen und die Außentemperatur messen |  | toggle switch |  |  |  | 1 |  |  |  | Nein | Nein
| build |  | T_VL_meas | Bitte tragen Sie die Vorlauftemperatur ein |  | Freifeld | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | 1 |  | 30 | 90
| build |  | T_amb_meas | Bitte tragen Sie die Außentemperatur ein |  | Freifeld | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | 1 |  | -20 | 40
| build |  | INTERN_T_VL_nom_calc |  |  |  | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | [5 empty] | 43.457
|  |  | INTERN_EXIST_T_VL_nt |  |  |  | EXIST_T_VL_meas |  | Boolean | [5 empty] | FALSE
>>> Filterung EXIST_T_VL_set und EXIST_T_VL_meas in Frontend umsetzen >>>
>>> Filterung Räume / list_rooms in Frontend umsetzen >>>
Note on S7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leer = als „unbekannt“ angezeigt“
Note on P21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Markus: Bitte Ergebnisse plausibilieren. Herleitung kam über einen Kurvenfit.

## IN_rooms
Anmerkung (ifeu) | Bauteil (ifeu intern) | Frage (ifeu intern) | Gruppe | Subgruppe | Variable | Fragentext | Hilfstext | Antworttyp | Filter | Einheit | Datentyp | Pflichtfeld | Nachkommastellen | min Wert | max Wert | Wert intern | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume -->
|  | Raumindex |  |  | ID_R# |  |  | Intern |  |  | String | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
>> Name kommt aus list_rooms, aber als Ausgabegröße relevant |  | Raumbezeichnung |  |  | TXT_room_name | Name des Raums |  | Ausgabe |  |  | String | [5 empty] | 2: Wohnzimmer; 3: Schlafzimmer; 4: Kinderzimmer; 5: Kinderzimmer
|  | Wohnfläche |  |  | A_floor | Raumfläche |  | Freitext |  | m² | Real | 1 | 1 | 1 | 100 |  | 2: 20; 3: 15; 4: 12; 5: 15
|  | Raumhöhe |  |  | L_hei | Raumhöhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | Gewünschte Raumtemperatur |  |  | T_air_set | gewünsche Raumtemperatur | Es werden typischerweise 20°C in Wohnräumen und 24°C in Bädern angesetzt. Ihre Eigenen Komforttemperaturen können davon abweichen. | Freitext |  | °C | Integer |  | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Decke | Grenzt an | topceil |  | TYP_V_above | Decke grenzt an |  | Dropdown | TYP_roof =! "Flach bzw. Flachdach" |  | String | 1 |  |  |  | unbeheizt | unbeheizt | beheizt | beheizt | beheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt
| Fußboden | Grenzt an | botceil |  | TYP_V_below | Fußboden grenzt an |  | Dropdown |  |  | String | 1 |  |  |  | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | beheizt | beheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt | unbeheizt
| Außenwand | Länge | wall |  | L_wall_tot | Gesamtlänge der Außenwände |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 2 | 1 | 20 |  | 2: 7; 3: 6; 4: 4; 5: 6
|  |  | wall |  | UI_YEAR_wall_ins | Abweichendes Modernisierungsjahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0 | 0
Anpassung Berechnung U-Wert: über IWU Tablua anstatt Dämmschichtdicke? Oder Dämmschichtdicke anhand Jahr Modernisierung (Tabelle unten)? Oder EnEV/GEG Vorgaben und anhand Novellen? >> Peter: es gibt Input GEMOD | Außenwand | Von Gebäude abweichende Dämmschicht? | wall |  | UI_L_wall_ins | Abweichende Dämmstärke? |  | Freitext | EXIST_build_wall_san | cm | Real |  | 2 | 0 | 50 |  | 2: 10
Vorschlag: bei Außenwand immer Außenluft ansetzen? Kellerraum =! Schlechtpunkt, aber ggf. AW gegen unbeheizt? | Außenwand Art |  | intern |  | INTERN_TYP_wall_grenztan_intern | [10 empty] | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft | Außenluft
| Fenstertyp 1 | Breite | wall | win1 | L_wall_win1_wid | Geben Sie die Abmaße des Fenstertyps an, Breite |  | Freitext |  | m | Real | 0 | 0 | 0.2 | 4 |  | 2: 1.6; 3: 2; 4: 1; 5: 0.5
| Fenstertyp 1 | Höhe | wall | win1 | L_wall_win1_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | bar: 2 to 5
siehe YEAR_wall_ins | Fenstertyp 1 | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | wall | win1 | YEAR_wall_win1 | Abweichendes Einbaujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0 |  |  |  |  | 2: 1984 - 1994
Multiplikator aufnehmen | Fenstertyp 1 | Anzahl | wall | win1 | NO_wall_win1 | Anzahl identischer Fenster im Raum |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Fenstertyp 2 | Breite | wall | win2 | L_wall_win2_wid | Geben Sie die Abmaße des Fenstertyps an, Breite |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 4 | bar: 3
| Fenstertyp 2 | Höhe | wall | win2 | L_wall_win2_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 2.5 | bar: 3
| Fenstertyp 2 | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | wall | win2 | YEAR_wall_win2 | Abweichendes Einbaujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0
Multiplikator aufnehmen | Fenstertyp 2 |  | wall | win2 | NO_wall_win2 | Anzahl identischer Fenster im Raum |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | bar: 1 to 15
| Fenstertyp 3 | Breite | wall | win3 | L_wall_win3_wid | Geben Sie die Abmaße des dritten Fenstertyps an, Breite |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 4
| Fenstertyp 3 | Höhe | wall | win3 | L_wall_win3_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 2.5
| Fenstertyp 3 | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | wall | win3 | YEAR_wall_win3 | Abweichendes Einbaujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0
Multiplikator aufnehmen | Fenstertyp 3 | Anzahl | wall | win3 | NO_wall_win3 | Anzahl identischer Fenster im Raum |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | bar: 1 to 15
|  |  | innerwall |  | EXIST_innerwall | Innenwände gegen unbeheizt vorhanden? |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1 |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
|  |  | innerwall |  | L_innerwall_tot | Gesamtlänge der Innenwände gegen unbeheizte Räume |  | Freitext | EXIST_innerwall | m | Real | 0 | 2 | 1 | 20 |  | 3: 2
|  |  | innerwall |  | L_innerwall_ins | Dämmung vorhanden? |  | Freitext | EXIST_innerwall | cm | Real | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dachfläche |  | roof |  | EXIST_roof | Dachschräge vorhanden? |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1 | bar: 2; 5
| Dachfläche |  | roof |  | NO_roof_slop | Hat der Raum mehr als 1 Dachschräge? |  | toggle switch | EXIST_roof AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" |  | Boolean | 1 |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
| Dachfläche | Breite | roof |  | L_roof_wid | Länge | Bei mehreren Dachflächen bitte summieren | Freitext | EXIST_roof AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | Real | 0 | 2 | 1 |  |  | 2: 4; 5: 4
| Dachfläche | Höhe | roof |  | L_roof_hei | Höhe | Bei mehreren Dachflächen bitte nicht summieren | Freitext | EXIST_roof AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | Real | 0 | 2 | 1 | 4 |  | 2: 2; 5: 2
|  |  | topceil |  | L_topceil__wid | Ist eine horizontale Decke vorhanden? Geben Sie bitte Breite und Länge an |  | Freitext | TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | String | 1 |  |  |  |  | 2: 2
|  |  | topceil |  | L_topceil__len | Ist eine horizontale Decke vorhanden? Geben Sie bitte Breite und Länge an |  | Freitext | TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | String | 1 |  |  |  |  | 2: 4
| Dachfläche |  | roof |  | L_roof_jamb_hei | Falls eine Drempelwand bzw. Kniestock vorhanden ist, geben Sie die Höhe an |  | Freitext | EXIST_roof | m | Real | 1 | 2 |  |  |  | 2: 1; 5: 0.5
| Dachfläche |  | roof |  | TYP_jamb_hei | Klopfen Sie gegen die senkrechte Wand unter der Dachschräge. Klingt es hohl? |  | toggle switch | EXIST_roof |  | Boolean | 1 |  |  |  | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Dachfläche |  | intern |  | EXIST_roof_knee_eff | INTERN - Haben sie einen Kniestock unter der Dachschräge? |  | toggle switch | EXIST_roof |  | Boolean | 1 |  |  |  |  | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
Einbezug Berechnung in DIN12831 klären | Dachfläche | Höhe | intern |  | L_roof_knee_hei_eff | INTERN - Falls ein Kniestock vorhanden ist, geben Sie dessen Höhe an |  | Freitext | EXIST_roof_knee | m | Real | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dachfläche |  | intern |  | EXIST_roof_jamb_eff | INTERN - Haben sie einen Drempel unter der Dachschräge? | Klopfen sie gegen die senkrechte Wand unter der Dachscrhräge. Klingt es hohl, haben sie einen Drempel. | toggle switch | EXIST_roof |  | Boolean | 1 |  |  |  |  | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
| Dachfläche | Höhe | intern |  | L_roof_jamb_hei_eff | INTERN - Falls ein Drempel vorhanden ist, geben Sie dessen Höhe an | Der Drempel beschreibt im Dachbereich die Höhe der leichten Trennwand zwischen Fußboden und Beginn des Dachs. | Freitext | EXIST_roof_jamb | m | Real | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gaube |  | roof | dormer | EXIST_dormer | Ist eine Gaube in der Dachschräge vorhanden? |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1 | bar: 2
| Fenster 1 in Dachfläche 1 | Breite | roof | win1 | L_roof_win1_wid | Geben Sie die Abmaße des Dachfenstertyps an, Breite |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2 | bar: 2
| Fenster 1 in Dachfläche 1 | Höhe | roof | win1 | L_roof_win1_hei | Höhe |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2 | bar: 2
| Fenster 1 in Dachfläche 1 | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | roof | win1 | YEAR_roof_win1 | Abweichendes Einbaujahr |  |  | EXIST_roof |  | Integer | 0 | 0 | 1800 | 2045
| Fenster 1 in Dachfläche 1 |  | roof | win1 | NO_roof_win1 | Anzahl identischer Fenster im Raum |  | Freitext | EXIST_roof |  | String | 0 |  | 0 | 10
| Fenster 2 in Dachfläche 1 | Breite | roof | win2 | L_roof_win2_wid | Geben Sie die Abmaße des Dachfenstertyps an, Breite |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
| Fenster 2 in Dachfläche 1 | Höhe | roof | win2 | L_roof_win2_hei | Höhe |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
| Fenster 2 in Dachfläche 1 | Jahr, in dem die Fenster zuletzt ausgetauscht wurden | roof | win2 | YEAR_roof_win2 | Abweichendes Einbaujahr |  |  | EXIST_roof |  | Integer | 0 | 0 | 1800 | 2045
| Fenster 2 in Dachfläche 1 |  | roof | win2 | NO_roof_win2 | Anzahl identischer Fenster im Raum |  |  | EXIST_roof |  | String | 0 |  | 0 | 10 | 1 | bar: 1 to 15
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Typ | rad1 |  | TYP_1_rad1 | Geben Sie den Typ des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 1 |  |  |  |  | 2: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert; 3: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert; 4: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert; 5: Gliederheizkörper
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Subtyp | rad1 |  | TYP_2_rad1 | Geben Sie den Subtyp des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 1 |  |  |  |  | 2: Typ_22; 3: Typ_22; 4: Typ_11; 5: Gussradiator
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Höhe | rad1 |  | L_rad1_hei | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 200 | 2500 |  | 2: 600; 3: 600; 4: 600; 5: 430
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Breite | rad1 |  | L_rad1_wid | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 2500 |  | 2: 1000; 3: 1000; 4: 1000; 5: 400
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Tiefe | rad1 |  | L_rad1_thick | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 40 | 300 |  | 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 110
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Anzahl Glieder | rad1 |  | n_rad1_col | Geben Sie die Anzahl der Glieder des Heizkörpers an |  | Freitext | TYP_1_rad1="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 20 |  | 5: 4
| Heizkörper 1 im Raum 1 | Anzahl identischer HK | rad1 |  | n_rad1 | Geben Sie die Anzahl der zu diesem Heizkörper identischen Heizkörper im Raum an |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | bar: 1 to 15
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Typ | rad2 |  | TYP_1_rad2 | Geben Sie den Typ des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 0
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Subtyp | rad2 |  | TYP_2_rad2 | Geben Sie den Subtyp des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 0
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Höhe | rad2 |  | L_rad2_hei | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 200 | 2500
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Breite | rad2 |  | L_rad2_wid | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 2500
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Tiefe | rad2 |  | L_rad2_thick | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 40 | 300
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Anzahl Glieder | rad2 |  | n_rad2_col | Geben Sie die Anzahl der Glieder des Heizkörpers an |  | Freitext | TYP_1_rad2="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 20
| Heizkörper 2 im Raum 1 | Anzahl identischer HK | rad2 |  | n_rad2 | Geben Sie die Anzahl der zu diesem Heizkörper identischen Heizkörper im Raum an |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | bar: 1 to 15
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Typ | rad3 |  | TYP_1_rad3 | Geben Sie den Typ des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 0
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Subtyp | rad3 |  | TYP_2_rad3 | Geben Sie den Subtyp des Heizkörpers an |  | Radio Button |  |  | String | 0
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Höhe | rad3 |  | L_rad3_hei | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 200 | 2500
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Breite | rad3 |  | L_rad3_wid | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 2500
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Tiefe | rad3 |  | L_rad3_thick | Geben Sie die Abmaße des Heizkörpers an, Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 40 | 300
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Anzahl Glieder | rad3 |  | n_rad3_col | Geben Sie die Anzahl der Glieder des Heizkörpers an |  | Freitext | TYP_1_rad3="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 20
| Heizkörper 3 im Raum 1 | Anzahl identischer HK | rad3 |  | n_rad3 | Geben Sie die Anzahl der zu diesem Heizkörper identischen Heizkörper im Raum an |  | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | bar: 1 to 15
Effektive Werte
|  |  | intern |  | YEAR_wall_ins_eff | Abweichendes Modernisierungsjahr |  |  |  |  | Integer | [5 empty] | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
|  |  | intern |  | L_wall_ins_intern | Abweichende Dämmstärke? >> default Wert |  |  |  | cm | Real | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | intern |  | L_wall_ins_eff | Abweichende Dämmstärke? >> effektiver Wert |  |  |  | cm | Real | [5 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | wall | win1 | YEAR_wall_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 1979 - 1983 | 1984 - 1994 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
|  |  | wall | win2 | YEAR_wall_win2_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
|  |  | wall | win3 | YEAR_wall_win3_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
|  |  | roof | win1 | YEAR_roof_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
|  |  | roof | win2 | YEAR_roof_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
Note on C3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Übernahme aus list_rooms Frontend
Note on J7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Bei Flachdach Erfassung Dachdecke als Dach
Note on Q7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Initial-Wert „unbeheizt“
Note on Q10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Initial-Wert „wie Gebäude“ Effektiver Wert Zeile 73
Note on C11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Peter Mellwig : wie die Berechnung momentan umgesetzt ist, wird hier zusätzliche Dämmung abgefragt. Man kann also bspw. nicht angeben, dass diese Wand schlechter ist. So belassen? Dann müssten wir die Fragen anpassen.
Note on Q11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Default-Wert Zeile 73 Effektiver Wert Zeile 74
Note on Q15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leere Zelle „“ wird für User als „wie Gebäude“ angezeigt
Note on E17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Abfrage win2 und win3 nur, wenn in Frontend weiteres Fenster hinzugefügt wird
Note on M17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nur Pflicht, wenn Fenster 2 hinzugefügt
Note on F36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Entsprechend miro anpassen: Falls eine Drempelwand bzw. Kniestock vorhanden ist, geben Sie die Höhe an: L_roof_knee_hei Klopfen Sie gegen die senkrechte Wand unter der Dachschräge. Klingt es hohl? TYP_knee_true >> dann sind es nur 2 Fragen, nicht 4 Reply: Bitte die diese und die nächsten drei Zeilen nur intern verwenden. Die Abfrage an Nutzer soll wie den beiden Zeilen über dieser durchgeführt werden.
Note on F53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Feld ausblenden, wenn Flachheizkörper >> wird in clc_power anhand Typ2 festgelegt

## clc_load
Bauteil IWU | Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Erläuterung | Kommentar | Wert Räume -->
|  | Raumindex |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Gebäudetyp |  |  | TYP_build |  | #NUM! |  | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus | Ein- oder Zweifamilienhaus
| Baujahr |  |  | YEAR_build_bj |  |  |  | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983 | 1979 - 1983
| Raumbezeichnung |  |  | TXT_room_name |  |  |  | Wert Räume --> 2: Wohnzimmer; Wert Räume --> 3: Schlafzimmer; Wert Räume --> 4: Kinderzimmer; Wert Räume --> 5: Kinderzimmer
Luftwechsel | Volumen |  |  | V_room | m³ |  |  | 0 | 50 | 37.5 | 30 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Luftwechselrate ni |  |  | freq_room_vent | 1/h |  | JM270425: gibt es hier keine Abhängigkeit? | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Wärmebrückenkoeffizient ∆U,TB |  |  | qdot_build_conn_trans | W/(mK) |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| ρ*cp pauschal nach 12831 |  |  | Q_build_vent_const | Wh/(m³K) |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
| Berechnungs-Raumtemperatur |  |  | T_room_heated | °C |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Luftwechsel | Mindes-Luftvolumenstrom qv,min |  |  | Vdot_room | m³/h |  |  | 0 | 25 | 18.75 | 15 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Heizlast Ventilation [W] |  |  | Qdot_room_vent | W |  |  | 0 | 255 | 191.25 | 153 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Anteil an Raumheizlast |  |  | r_Qdot_room_vent | % |  |  | #DIV/0! | 28.82% | 0.16526 | 23.18% | 32.03% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Außenwand | Fläche [m²] | wall |  | A_wall | m² |  | Korrektur Fläche bei Giebelwand erforderlich | 0 | 7.9321 | 12 | 9 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | U-Wert_IWU | wall |  | U_wall_bj | W/m²K |  |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | U-Wert_Berechnung | wall |  | U_wall_calc | W/m²K |  |  | 0 | 0.31579 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | Heizlast Transmission | wall |  | Qdot_wall_trans | W |  |  | 0 | 98.9424 | 324 | 243 | 35.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | Anteil an Raumheizlast | wall |  | r_Qdot_wall_trans | % |  |  | #DIV/0! | 11.18% | 0.27997 | 36.82% | 6.015% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Innenwand | Fläche [m²] | innerwall |  | A_inwall | m² |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innenwand | U-Wert_IWU | innerwall |  | U_inwall_bj | W/m²K |  | Abschätzung U-Wert Innenwand ohne Dämmung (18 cm Mauerwerk) ergänzen Annahme gem. Regeln zur Datenaufnahme Massivwand BJ 1975 FM 25422: RZD zeigen, dass mit Annahme U=1,0 der Fehler gering sein wird (Dach 0,8/1,3; Regelgeschosse 1,0) | bar: Wert Räume --> 1 to Wert Räume --> 15
Innenwand | U-Wert_Berechnung | innerwall |  | U_inwall_calc | W/m²K | bar: Wert Räume --> 1 to Wert Räume --> 15
Innenwand | Heizlast Transmission | innerwall |  | Qdot_inwall_trans | W |  | Annahme Temperatur unbeheizt DG=5°, zu Fluren (EG/OG)=15° 12831 nimmt 5° für DG und 15° für IW gg. Unbeheize Räume an s. Tabelle D.2 12831-1 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innenwand | Anteil an Raumheizlast | innerwall |  | r_Qdot_inwall_trans | % |  |  | 0 | 0 | 0.035645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaube (Seitenwände pauschal) | ZWISCHENERGEBNIS Heizlast Transmission | dormer |  |  | W |  | Kurvenfit in 20250402_Gaubenmaße.xlsx zeigt Verhältnis von Verlusten Dachfläche mit Gaube zu Verlusten Dachfläche ohne Gaube | 0 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaube (Vergrößerung Volumen) | Volumen Gaube | dormer |  |  | m³ |  | Kurvenfit in 20250402_Gaubenmaße.xlsx zeigt Verhältnis von Dachfläche zu Volumen der Gaube in Volumen berücksichtigen | 0 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | Fläche [m²] | roof |  | A_roof | m² |  |  | 0 | 7.9999 | 0 | 0 | 19.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | U-Wert_IWU | roof |  | U_roof_bj | W/m²K |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
Dachfläche | U-Wert_Berechnung | roof |  | U_roof_calc | W/m²K |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
Dachfläche | Heizlast Transmission | roof |  | Qdot_roof_trans | W |  |  | 0 | 129.7164 | 0 | 0 | 303.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | Anteil an Raumheizlast | roof |  | r_Qdot_roof_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0.1466 | 0 | 0 | 0.50897 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Decke | Abzgl. Dachschräge vorhandene Deckenfläche | topceil |  | A_roof_topceil | m² |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Fläche [m²] | topceil |  | A_topceil | m² |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | U-Wert_IWU | topceil |  | U_topceil_bj | W/m²K |  |  | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | U-Wert_Berechnung | topceil |  | U_topceil_calc | W/m²K |  |  | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Heizlast Transmission | topceil |  | Qdot_topceil_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Anteil an Raumheizlast | topceil |  | r_Qdot_topceil_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fußboden | Fläche [m²] | botceil |  | A_botceil | m² | Immer über Grundfläche. Aber wenn Drempel, dann Fläche entsprechend Nebenrechnung vergrößern |  | 0 | 20 | 15 | 12 | 17.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fußboden | U-Wert_IWU | botceil |  | U_botceil_bj | W/(m²K) |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
Fußboden | U-Wert Berechnung | botceil |  | U_botceil_calc | W/(m²K) |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
Fußboden | Heizlast Transmission | botceil |  | Qdot_botceil_trans | W |  |  | 0 | 273 | 204.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fußboden | Anteil an Raumheizlast | botceil |  | r_Qdot_botceil_trans | % |  |  | #DIV/0! | 30.85% | 0.17693 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fenster | Fläche | wall | win1 | A_wall_win1 | cm² | Wichtig: Anzahl reinmultiplizieren |  | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win1 | U_wall_win1_bj | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win1 | R_wall_win1_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 2.57 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win1 | U_wall_win1_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 2.57 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win1 | Qdot_wall_win1_trans | W |  |  | 0 | 128.16 | 264 | 264 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win1 | r_Qdot_wall_win1_trans | % |  |  | #DIV/0! | 14.48% | 0.22813 | 40% | 11.05% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fenster | Fläche | wall | win2 | A_wall_win2 | cm² |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win2 | U_wall_win2_bj | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win2 | R_wall_win2_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win2 | U_wall_win2_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win2 | Qdot_wall_win2_trans | W |  |  | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win2 | r_Qdot_wall_win2_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0.11406 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fenster | Fläche | wall | win3 | A_wall_win3 | cm² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win3 | U_wall_win3_bj | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win3 | R_wall_win3_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win3 | U_wall_win3_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win3 | Qdot_wall_win3_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win3 | r_Qdot_wall_win3_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fenster | Fläche | roof | win1 | A_roof_win1 | cm² |  | Abschlag U-Werte bei Flachdach berücksichtigen + wenn-dann verknüpfung FM 250422: Abschlag was ist gemeint? FM 250423: U Lichtkuppeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | roof | win1 | U_roof_win1_bj | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | roof | win1 | R_roof_win1_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert_Berechnung | roof | win1 | U_roof_win1_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | Heizlast Transmission | roof | win1 | Qdot_roof_win1_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | roof | win1 | r_Qdot_roof_win1_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fenster | Fläche | roof | win1 | A_roof_win2 | cm² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | roof | win2 | U_roof_win2_bj | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | roof | win2 | R_roof_win2_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | U-Wert_Berechnung | roof | win2 | U_roof_win2_calc | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster | Heizlast Transmission | roof | win2 | Qdot_roof_win2_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | roof | win2 | r_Qdot_roof_win2_trans | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Heizlast_total |  |  |  | Qdot_room |  |  |  | 0 | 884.8188 | 1157.25 | 660 | 597.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizlast_spezifisch |  |  |  | qdot_room |  |  |  | #DIV/0! | 44.2409 | 77.15 | 55 | 39.8022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Heizlast mit Abschlag |  |  |  | Qdot_room_cor |  |  |  | #DIV/0! | 619.3731 | 1099.3875 | 528 | 417.9229 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Heizlast_spez mit Abschlag |  |  |  | qdot_room_cor |  |  |  | #DIV/0! | 30.9687 | 73.2925 | 44 | 27.8615 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Kontrolle |  |  |  | r_Qdot_room |  |  |  | #DIV/0! | 100% | 1 | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on I27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 15
Note on I28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Berechnung U-Wert Außenwand Zeile 16
Note on I33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 15
Note on I34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 16
Note on I35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 17
Note on I38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 15
Note on I39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 16
Note on I40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 17
Note on J42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Stattdessen Wenn-Abfrage gelöscht
Note on I43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Analog Zeile 15
Note on I48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Berechnung Fenster win2 und win3, roof_win1 und roof_win2 analog win1

## clc_power
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Wert Räume --> | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5 | Raum 6 | Raum 7 | Raum 8 | Raum 9 | Raum 10 | Raum 11 | Raum 12 | Raum 13 | Raum 14 | Raum 15
| Raumindex |  | ID_R# |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Typ | rad1 | flat | TYP_rad1_flat |  |  | Raum 2 2: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert; Raum 3 3: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert; Raum 4 4: Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert
Subtyp_2 | rad1 | flat | STYP_rad1_flat |  |  | 0 | Typ_22 | Typ_22 | Typ_11 | Gussradiator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | flat | L_rad1_flat_hei | mm |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | flat | L_rad1_flat_wid | mm |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | flat | L_rad1_flat_thick | mm |  | 0 | 100 | 100 | 65 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | flat | f_rad1_flat |  |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | flat | Qdot_rad1_flat_norm | W |  | 0 | 1694 | 1694 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | flat | T_rad1_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | flat | T_rad1_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Tdif_rad1_flat | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Qdot_rad1_flat_nom | W |  | 0 | 865.2493 | 865.2493 | 486.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 1250.5327 | 1250.5327 | 1250.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | col | TYP_rad1_col |  |  | Raum 5 5: Gliederheizkörper
Subtyp_2 | rad1 | col | STYP_rad1_col |  |  | 0 | Typ_22 | Typ_22 | Typ_11 | Gussradiator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | col | L_rad1_col_hei | mm |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | col | L_rad1_col_wid | mm |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad1 | col | n_rad1_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | col | n_rad1_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | col | Qdot_rad1_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | col | T_rad1_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | col | T_rad1_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | col | Tdif_rad1_col | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | col | Qdot_rad1_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | tube | TYP_rad1_tube
Subtyp_2 | rad1 | tube | STYP_rad1_tube |  |  | 0 | Typ_22 | Typ_22 | Typ_11 | Gussradiator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | tube | L_rad1_tube_hei | mm |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | tube | L_rad1_tube_wid | mm |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | tube | L_rad1_tube_thick | mm |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad1 | tube | n_rad1_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | tube | n_rad1_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | tube | Qdot_rad1_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | tube | T_rad1_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | tube | T_rad1_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | tube | Tdif_rad1_tube | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | tube | Qdot_rad1_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 1250.5327 | 1250.5327 | 1250.5327 | 431.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | tubular
Subtyp_2 | rad1 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad1 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad1 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad1 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad1 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad1 | tubular
Rohrübertemperatur | rad1 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | tube |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 |  | W
Typ | rad1 | conv | TYP_rad1_conv
Subtyp_2 | rad1 | conv | STYP_rad1_conv
Höhe | rad1 | conv | L_rad1_conv_hei | mm |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | conv | L_rad1_conv_wid | mm |  | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | conv | L_rad1_conv_thick | mm |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | conv | n_rad1_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | conv | Qdot_rad1_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Tdif_rad1_conv | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Qdot_rad1_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 1250.5327 | 1250.5327 | 1250.5327 | 431.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad1 |  | Qdot_rad1 | W |  | Raum 2 2: 865.2493; Raum 3 3: 865.2493; Raum 4 4: 486.663; Raum 5 5: 108.2839
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad1 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W |  | Raum 2 2: 1250.5327; Raum 3 3: 1250.5327; Raum 4 4: 1250.5327; Raum 5 5: 215.8579
Typ | rad2 | flat | TYP_rad2_flat
Subtyp_2 | rad2 | flat | STYP_rad2_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | flat | L_rad2_flat_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | flat | L_rad2_flat_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | flat | L_rad2_flat_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | flat | f_rad2_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | flat | Qdot_rad2_flat_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | flat | T_rad2_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | flat | T_rad2_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | flat | Tdif_rad2_flat | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat | Qdot_rad2_flat_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | col | TYP_rad2_col
Subtyp_2 | rad2 | col | STYP_rad2_col |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | col | L_rad2_col_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | col | L_rad2_col_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad2 | col | n_rad2_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | col | n_rad2_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | col | Qdot_rad2_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | col | T_rad2_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | col | T_rad2_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | col | Tdif_rad2_col | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | col | Qdot_rad2_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | tube | TYP_rad2_tube
Subtyp_2 | rad2 | tube | STYP_rad2_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | tube | L_rad2_tube_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | tube | L_rad2_tube_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | tube | L_rad2_tube_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad2 | tube | n_rad2_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | tube | n_rad2_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | tube | Qdot_rad2_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | tube | T_rad2_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | tube | T_rad2_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | tube | Tdif_rad2_tube | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | tube | Qdot_rad2_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | tubular
Subtyp_2 | rad2 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad2 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad2 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad2 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad2 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad2 | tubular
Rohrübertemperatur | rad2 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | tubular |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 |  | W
Typ | rad2 | conv | TYP_rad2_conv
Subtyp_2 | rad2 | conv | STYP_rad2_conv
Höhe | rad2 | conv | L_rad2_conv_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | conv | L_rad2_conv_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | conv | L_rad2_conv_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | conv | n_rad2_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | conv | Qdot_rad2_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | conv | Tdif_rad2_conv | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | conv | Qdot_rad2_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad2 |  | Qdot_rad1 | W | bar: Raum 2 2
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad2 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W | bar: Raum 2 2
Typ | rad3 | flat | TYP_rad3_flat
Subtyp_2 | rad3 | flat | STYP_rad3_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | flat | L_rad3_flat_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | flat | L_rad3_flat_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | flat | L_rad3_flat_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | flat | f_rad3_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | flat | Qdot_rad3_flat_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | flat | T_rad3_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | flat | T_rad3_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | flat | Tdif_rad3_flat | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat | Qdot_rad3_flat_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | col | TYP_rad3_col
Subtyp_2 | rad3 | col | STYP_rad3_col |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | col | L_rad3_col_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | col | L_rad3_col_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad3 | col | n_rad3_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | col | n_rad3_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | col | Qdot_rad3_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | col | T_rad3_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | col | T_rad3_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | col | Tdif_rad3_col | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | col | Qdot_rad3_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | tube | TYP_rad3_tube
Subtyp_2 | rad3 | tube | STYP_rad3_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | tube | L_rad3_tube_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | tube | L_rad3_tube_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | tube | L_rad3_tube_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad3 | tube | n_rad3_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | tube | n_rad3_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | tube | Qdot_rad3_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | tube | T_rad3_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | tube | T_rad3_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | tube | Tdif_rad3_tube | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | tube | Qdot_rad3_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | tubular
Subtyp_2 | rad3 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad3 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad3 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad3 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad3 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad3 | tubular
Rohrübertemperatur | rad3 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | tubular |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 |  | W
Typ | rad3 | conv | TYP_rad3_conv
Subtyp_2 | rad3 | conv | STYP_rad3_conv
Höhe | rad3 | conv | L_rad3_conv_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | conv | L_rad3_conv_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | conv | L_rad3_conv_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | conv | n_rad3_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | conv | Qdot_rad3_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | conv | Tdif_rad3_conv | K |  | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201 | 29.7201
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | conv | Qdot_rad3_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad3 |  | Qdot_rad1 | W | bar: Raum 2 2
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad3 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W | bar: Raum 2 2
OUTPUT
Summe Leistungsabgabe Ist-Heizkörper | room |  |  | W |  | 0 | 865.2493 | 865.2493 | 486.663 | 108.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | room | flat33 |  | W |  | 0 | 1250.5327 | 1250.5327 | 1250.5327 | 215.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deckungsgrad Raumheizlast mit aktuellen Heizkörpern | room |  |  | % |  | #DIV/0! | 139.7% | 78.7% | 92.17% | 25.91% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Deckungsgrad Raumheizlast mit Typ33 | room | flat33 |  | % |  | #DIV/0! | 201.9% | 113.7% | 236.8% | 51.65% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Für alle HK identisch
Note on G11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Für alle HK identisch
Note on G12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Für alle HK identisch
Note on H66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hier wähle ich denjenigen Heizkörper aus, der eingetragen ist, also der Wert > „“. Diese Abfrage müsste in der Form stabil sein, oder sollte man sie auch anders formulieren, bspw. Istleer()?
Note on H67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Siehe oben
Note on G69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vollständige Wiederholung der obigen Berechnungen, nur mit anderen Verweisen in IN_rooms bei HK-Eingaben
Note on G136: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vollständige Wiederholung der obigen Berechnungen, nur mit anderen Verweisen in IN_rooms bei HK-Eingaben

## clc_valid
Raum Nr.
Bezeichnung | Einheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
UBA Berechnungs Tool
Raumheizlast Transmission | W | 0 | 629.8188 | 966 | 507 | 405.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Raumheizlast Lüftung | W | 0 | 255 | 191.25 | 153 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand U-Wert | W/m²K | 0 | 0.31579 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand Heizlast Transmission | W | 0 | 98.9424 | 324 | 243 | 35.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster U-Wert | W/m²K | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Fenster Heizlast Transmission | W | 0 | 128.16 | 264 | 264 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dach U-Wert | W/m²K | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
Dach Heizlast Transmission | W | 0 | 129.7164 | 0 | 0 | 303.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fußboden / Keller U-Wert | W/m²K | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
Fußboden / Keller Heizlast Transmission | W | 0 | 273 | 204.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obere Geschossdecke U-Wert | W/m²K | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obere Geschossdecke Heizlast Transmission | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Leistung Ist-Heizkörper bei 55°C VL | W | 0 | 865.2493 | 865.2493 | 486.663 | 108.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Leistung Typ 33 Heizkörper bei 55°C VL | W | 0 | 1250.5327 | 1250.5327 | 1250.5327 | 215.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIN 12831 Berechnung Markus
Raumheizlast Transmission | W
Raumheizlast Lüftung | W
Außenwand U-Wert | W/m²K
Außenwand Heizlast Transmission | W
Fenster U-Wert | W/m²K
Fenster Heizlast Transmission | W
Dach U-Wert | W/m²K
Dach Heizlast Transmission | W
Fußboden / Keller U-Wert | W/m²K
Fußboden / Keller Heizlast Transmission | W
obere Geschossdecke U-Wert | W/m²K
obere Geschossdecke Heizlast Transmission | W
Summe Leistung Ist-Heizkörper bei 55°C VL | W
Summe Leistung Typ 33 Heizkörper bei 55°C VL | W
Absolute Abweichung zur DIN12831 Berechnung
Raumheizlast Transmission | W
Raumheizlast Lüftung | W
Außenwand U-Wert | W/m²K
Außenwand Heizlast Transmission | W
Fenster U-Wert | W/m²K
Fenster Heizlast Transmission | W
Dach U-Wert | W/m²K
Dach Heizlast Transmission | W
Fußboden / Keller U-Wert | W/m²K
Fußboden / Keller Heizlast Transmission | W
obere Geschossdecke U-Wert | W/m²K
obere Geschossdecke Heizlast Transmission | W
Summe Leistung Ist-Heizkörper bei 55°C VL | W
Summe Leistung Typ 33 Heizkörper bei 55°C VL | W
Relative Abweichung zur DIN12831 Berechnung
Raumheizlast Transmission | %
Raumheizlast Lüftung | %
Außenwand Heizlast Transmission | %
Fenster Heizlast Transmission | %
Dach Heizlast Transmission | %
Fußboden / Keller Heizlast Transmission | %
obere Geschossdecke Heizlast Transmission | %
Summe Leistung Ist-Heizkörper bei 55°C VL | %
Summe Leistung Typ 33 Heizkörper bei 55°C VL | %

## clc_build
Bezeichnung | Gruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Zellenbezug Gebäude | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum
Raumindex |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Heizlast Transmission
Heizlast Lüftung
Heizlast_total |  | Qdot_room | W |  |  | 0 | 900 | 1200 | 700 | 600 | 0
Heizlast_spezifisch |  | qdot_room | W/m² |  |  | #DIV/0! | 45 | 75 | 55 | 40 | #DIV/0!
Heizlast mit Abschlag |  | Qdot_room_cor | W |  |  | #DIV/0! | 600 | 1100 | 500 | 400 | #DIV/0!
Heizlast_spez mit Abschlag |  | qdot_room_cor | W/m² |  |  | #DIV/0! | 30 | 75 | 45 | 30 | #DIV/0!
Name des Raums |  | TXT_room_name |  |  |  |  | Wohnzimmer | Schlafzimmer | Kinderzimmer | Kinderzimmer
Bauteilbewertung
U-Wert | wall |  | W/m²K |  |  | 0 | 0.31579 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0
Heizlast Transmission | wall |  | W |  |  | 0 | 98.9424 | 324 | 243 | 35.9107 | 0
Anteil Raumheizlast | wall |  | % |  |  | #DIV/0! | 11.18% | 28% | 36.82% | 6.015% | #DIV/0!
Potenzial Austausch | wall |  | - |  |  | #DIV/0! | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | #DIV/0!
U-Wert | innerwall |  | W/m²K |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Heizlast Transmission | innerwall |  | W |  |  | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | innerwall |  | % |  |  | 0 | 0 | 0.035645 | 0 | 0 | 0
Potenzial Austausch | innerwall |  | - |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U-Wert | win |  | W/m²K |  |  | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Heizlast Transmission | win |  | W |  |  | 0 | 128.16 | 396 | 264 | 66 | 0
Anteil Raumheizlast | win |  | % |  |  | #DIV/0! | 14.48% | 34.22% | 40% | 11.05% | #DIV/0!
Potenzial Austausch | win |  | - |  |  | #DIV/0! | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | #DIV/0!
U-Wert | roof |  | W/m²K |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
Heizlast Transmission | roof |  | W |  |  | 0 | 129.7164 | 0 | 0 | 303.872 | 0
Anteil Raumheizlast | roof |  | % |  |  | #DIV/0! | 14.66% | 0% | 0% | 50.9% | #DIV/0!
Potenzial Austausch | roof |  | - |  |  | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0!
U-Wert | botceil |  | W/m²K |  |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
Heizlast Transmission | botceil |  | W |  |  | 0 | 273 | 204.75 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | botceil |  | % |  |  | #DIV/0! | 30.85% | 17.69% | 0% | 0% | #DIV/0!
Potenzial Austausch | botceil |  | - |  |  | #DIV/0! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0!
U-Wert | topceil |  | W/m²K |  |  | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizlast Transmission | topceil |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | topceil |  | % |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
Potenzial Austausch | topceil |  | - |  |  | #DIV/0! | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0!
Heizkörper / NT-ready
Leistung Heizkörper IST 55°C |  |  | W |  |  | 0 | 900 | 900 | 500 | 100 | 0
Typ 33 max. Leistung Austausch-Heizkörper |  |  | W |  |  | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 200 | 0
Deckungsgrad IST 55°C |  |  | % |  |  | #DIV/0! | 140% | 80% | 90% | 30% | #DIV/0!
Typ 33 Deckungsgrad |  |  | % |  |  | #DIV/0! | 200% | 110% | 240% | 50% | #DIV/0!
NT-ready | [5 empty] | #DIV/0! | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | #DIV/0!
Typ 33 NT-ready | [5 empty] | #DIV/0! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | #DIV/0!
Typ 33 80 % NT-ready | [5 empty] | #DIV/0! | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | #DIV/0!
Aggregation Gebäudeebene
Azahl Räume | [5 empty] | 4
Bauteilbewertung
Anzahl Potenzial | wall |  |  |  |  | 2
Anzahl Potenzial | innerwall |  |  |  |  | 0
Anzahl Potenzial | win |  |  |  |  | 2
Anzahl Potenzial | roof |  |  |  |  | 0
Anzahl Potenzial | botceil |  |  |  |  | 1
Anzahl Potenzial | topceil |  |  |  |  | 0
Anteil Potenzial | wall |  |  |  |  | 50%
Anteil Potenzial | innerwall |  |  |  |  | 0%
Anteil Potenzial | win |  |  |  |  | 50%
Anteil Potenzial | roof |  |  |  |  | 0%
Anteil Potenzial | botceil |  |  |  |  | 25%
Anteil Potenzial | topceil |  |  |  |  | 0%
NT-readiness Gesamtgebäude | von | bis
Anzahl Räume Deckungsgrad < 0,6 |  | 0.6 |  |  |  | 1
Anzahl Räume Deckungsgrad < 0,8 |  | 0.8 |  |  |  | 1
Anzahl Räume 0,6<Deckungsgrad<0,8 | 0.6 | 0.8 |  |  |  | 0
Anzahl Räume Deckungsgrad < 1 |  | 1 |  |  |  | 3
Anzahl Räume 0,8<Deckungsgrad<1,0 | 0.8 | 1 |  |  |  | 2
Anzahl Räume Deckungsgrad > 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Anzahl Räume Deckungsgrad Typ 33 < 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Anzahl Räume Deckungsgrad Typ 33 > 1 | 1 |  |  |  |  | 3
Anteil Räume Deckungsgrad < 0,6 | [5 empty] | 25%
Anteil Räume Deckungsgrad < 0,8 | [5 empty] | 25%
Anteil Räume 0,6<Deckungsgrad<0,8 | [5 empty] | 0%
Anteil Räume Deckungsgrad < 1 | [5 empty] | 75%
Anteil Räume 0,8<Deckungsgrad<1 | [5 empty] | 50%
Anteil Räume Deckungsgrad>1 | [5 empty] | 25%
Anteil Räume Deckungsgrad Typ 33 < 1 | [5 empty] | 25%
Anteil Räume Deckungsgrad Typ 33 > 1 | [5 empty] | 75%
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inkl. Dachfenster
Note on B23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inkl. Gaube
Note on G49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Till: hier habe ich jetzt auch den Raumnamen > „“ als Kriterium angesetzt, um den Raum mitzuzählen

## TXT_rooms
Gruppe | Variable | Kommentar | INPUT_TXT_rooms
R1 | TXT_room_R1_not |  | Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready): Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig. In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
R1 | TXT_room_R1_notyet |  | Noch nicht niedertemperaturfähig (NT-ready): Es fehlt noch ein Stück, deutlich erhöhte Vorlauftemperatur. Die Wärmepumpe müsste mit einer zu hohen Vorlauftemperatur arbeiten – dadurch wäre der Stromverbrauch zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt.
R1 | TXT_room_R1_almost |  | Fast niedertemperaturfähig (NT-ready): Leicht erhöhte Vorlauftemperatur, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nach Komfortansprüchen und Nutzung ist es möglich, dass Sie diesen Raum bereits gut mit einer Wärmepumpe beheizen können. Denken Sie über eine geringfügig niedrigere Raumtemperatur nach, schon ein Grad Celsius kann ausreichen, um in diesem Raum eine Wärmepumpeneignung herbeizuführen. Nach dem ersten Winter wissen Sie endgültig , ob der Heizkörper in diesem Raum Ihre Ansprüche bedient. Dann können Sie über den empfohlenen Heizkörpertausch entscheiden.
R1 | TXT_room_R1_NTr |  | Niedertemperaturfähig (NT-ready): Gute Voraussetzungen, eine Wärmepumpe ist möglich! Dieser Raum ist bereit für eine effiziente Beheizung mit einer Wärmepumpe – die gewünschte Raumtemperatur wird bereits mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur erreicht.
R2 | TXT_room_R2_verysuit |  | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen.
R2 | TXT_room_R2_suit_1 |  | Gut geeignet, mit Potenzial. Gute Basis – noch optimierbar. Die Heizlast ist durchschnittlich. Eine Dämmung der
R2 | TXT_room_R2_suit_2 |  | bietet hier das größte Potenzial, um den Wärmepumpenbetrieb effizienter zu gestalten und Energie zu sparen.
R2 | TXT_room_R2_almostsuit_1 |  | Verbesserungsbedarf. Da geht noch was. Die Heizlast ist überdurchschnittlich. Vor allem über die
R2 | TXT_room_R2_almostsuit_2 |  | geht viel Wärme verloren – durch Verbesserung des Wärmeschutzes kann die Effizienz der Wärmepumpe deutlich gesteigert werden.
R2 | TXT_room_R2_notsuit_1 |  | Noch nicht geeignet ohne Maßnahmen. Jetzt ist Optimierung gefragt. Die Heizlast ist sehr hoch. Für den sinnvollen Einsatz einer Wärmepumpe ist eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle voraussichtlich notwendig. Die meiste Wärme geht über die
R2 | TXT_room_R2_notsuit_2 |  | verloren.
R3 | TXT_room_R3_notsuff_1 |  | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein
R3 | TXT_room_R3_notsuff_2 |  | Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden.
R3 | TXT_room_R3_suffchangeobl_1 |  | Deutlich zu geringe Leistung Ein Tausch bringt viel. Ein neuer Heizkörper mit
R3 | TXT_room_R3_suffchangeobl_2 |  | Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Auch ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend
R3 | TXT_room_R3_suffchange_1 |  | Etwas zu geringe Leistung. Mit dem richtigen Typ klappt’s. Ein Heizkörpertausch kann hier viel bewirken – ein Modell mit
R3 | TXT_room_R3_suffchange_2 |  | mehr Leistung reicht aus. Voraussichtlich genügt es, bei gleicher Größe auf einen leistungsstärkeren Typ umzusteigen.
R3 | TXT_room_R3_suff |  | Ausreichend Heizkörperleistung. Gut ausgestattet! Der Heizkörper hat genügend Leistung, um den Raum mit einer Wärmepumpe effizient zu beheizen. Ein Tausch ist hier nicht erforderlich.
room | TXT_room_RW |  | Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt. Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch. Typischerweise werden 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern angesetzt. Handelt es sich um ein Badezimmer? Testen Sie die Eignung bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen mit einem Infrarotstrahler oder einem Heizlüfter unterstützt wird.
Note on E7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wie schlank so umsetzen, dass es für Fenster passt?

## TXT_build
Gruppe | Variable | Kommentar | INPUT_TXT_rooms
G1 NT-ready | TXT_build_G1_not |  | Derzeit nicht niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Noch nicht bereit für einen Wärmepumpenbetrieb. Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur deutlich zu hoch. In den meisten Räumen sind entweder die Heizkörper oder die Gebäudehülle noch nicht geeignet. Ohne gezielte Verbesserungen wäre eine Wärmepumpe nicht wirtschaftlich zu betreiben. Sollten Sie umfangreichere Verbesserungen an der Gebäudehülle erst in ein paar Jahren planen, kann vorerst eine Hybrid-Wärmepumpe eine effiziente Lösung für Sie darstellen.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_notyet |  | Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch. Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready (für den Betrieb mit Vorlauftemperaturen unter 55°C geeignet) werden.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_almost |  | Fast niedertemperaturfähig – Maßnahmen empfehlenswert Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur etwas zu hoch. Einige Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Ein Praxischeck im ersten Winter kann Klarheit bringen, ob in den anderen Räumen kleine, gezielte Maßnahmen erforderlich sind, damit das gesamte Gebäude NT-ready (für den Betrieb mit Vorlauftemperaturen unter 55°C geeignet) wird.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_NTr |  | Niedertemperaturfähig – gute Voraussetzungen Bereit für die Wärmepumpe! Alle erfassten Räume können schon heute mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur von unter 55°C effizient beheizt werden – das Gebäude ist NT-ready.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_1
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_2
G2 Dashboard | TXT_build_G2_power_1
G2 Dashboard | TXT_build_G2_power_2
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_notsuff_1
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_notsuff_2 |  | Viele Heizkörper sind nicht geeignet – Maßnahmen erforderlich Hier ist ein Heizkörpertausch notwendig. [Alle / x von y Heizkörpern] der in Ihrem Gebäude erfassten Räume benötigen aktuell eine sehr hohe Vorlauftemperatur. Damit eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, sollten Sie diese Heizkörper durch größere oder leistungsstärkere Modelle ersetzen. 💡 Hinweis: Sie können weitere Räume eingeben, um ein vollständigeres Bild zu erhalten. Wenn nicht, sollte die Heizkörperbewertung im Rahmen der konkreten Planung erfolgen.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchangeobl_1
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchangeobl_2 |  | Einzelne Heizkörper sind nicht geeignet – Maßnahmen sinnvoll Ein Tausch verbessert die Effizienz. Ein Teil der Heizkörper benötigt relativ hohe Vorlauftemperaturen. Durch einen Austausch gegen effizientere Modelle können Sie die Voraussetzungen für eine Wärmepumpe verbessern und zukünftig den Stromverbrauch fürs Heizen senken. 💡 Hinweis: Prüfen Sie zusätzliche Räume oder klären Sie Details in der weiteren Planung.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchange_1
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchange_2 |  | Die meisten Heizkörper passen Ein Praxischeck (nach Einbau der Wärmepumpe prüfen, ob die kritischen Räume Ihren Bedürfnissen entsprechend warm werden) kann zeigen, ob die Leistung in kritischen Räumen ausreicht. Einige Heizkörper benötigen eine etwas zu hohe Vorlauftemperatur. Je nach Heizverhalten und Nutzung der Räume, können diese jedoch für einen effizienten Wärmepumpenbetrieb ausreichen. Nach der ersten Heizperiode mit Wärmepumpe haben Sie Klarheit und können über einen Austausch entscheiden. 💡 Hinweis: Wenn Sie weitere Räume hinzufügen, kann die Einschätzung noch präziser werden.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suff_1
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suff_2 |  | Heizkörper sind gut geeignet – keine Maßnahmen erforderlich Gute Voraussetzungen! Die Heizkörper in den eingegebenen Räumen können die Raumheizlast bereits mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur decken. Ein effizienter Wärmepumpenbetrieb ist möglich – ein Austausch ist nicht erforderlich. 💡 Hinweis: Wenn Sie weitere Räume hinzufügen, kann die Einschätzung noch präziser werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_notsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_almostsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_suit
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_verysuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_notsuit |  | Hohe Wärmeverluste über die Außenwand – Dämmung erforderlich Die Außenwand hat einen sehr hohen U-Wert. Deshalb entweicht hier ein Großteil der Wärme. Eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_almostsuit |  | Außenwand mit hohem Energieverlust – Verbesserung empfohlen Die Dämmung der Außenwand ist unzureichend. Wärmeverluste sind deutlich spürbar. Eine energetische Verbesserung ist zu empfehlen und verbessert die Wärmepumpen-Eignung des gesamten Gebäudes.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_suit |  | Ausbaufähiger Wärmeschutz Außenwand – Maßnahmen vorteilhaft Die Außenwand zeigt bereits einen moderaten Wärmeschutz. Eine zusätzliche Dämmung kann die Heizlast weiter reduzieren und damit die Wärmepumpen-Eignung verbessern.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_verysuit |  | Außenwand gut gedämmt – geringe Wärmeverluste Die Außenwand hat einen guten energetischen Standard und sorgt für geringe Wärmeverluste. Damit bietet sie gute Voraussetzungen für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_notsuit |  | Veraltete Fenster – Maßnahmen erforderlich Die Fenster verlieren sehr viel Wärme. In vielen Räumen sind die Fenster energetisch veraltet. Der hohe Wärmeverlust verschlechtert die Effizienz einer Wärmepumpe. Ein Austausch ist empfehlenswert – am besten im Zuge einer möglichen Fassadensanierung, um Kosten zu sparen und die Fenster in die Dämmebene zu versetzen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_almostsuit |  | Einige Fenster veraltet – Maßnahmen sinnvoll Fenster verlieren viel Wärme. Einige Fenster sind energetisch ungünstig veraltet. Der Austausch – am besten im Zuge einer möglichen Fassadensanierung – verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_suit |  | Einzelne Fenster als Schwachstelle – Maßnahmen vorteilhaft Fenster verbessern – für mehr Effizienz. Einige Fenster sind energetisch ungünstig. Der Austausch verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_verysuit |  | Fenster in gutem Zustand – kein Austausch nötig Alles im grünen Bereich. Die Fenster sind ausreichend wärmedämmend – für die Nutzung einer Wärmepumpe bestehen keine Einschränkungen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_notsuit |  | Dach mit sehr hohen Wärmeverlusten – Dämmung erforderlich Das Dach besitzt aktuell wenig Wärmeschutz. Dadurch entstehen hohe Wärmeverluste, die die Heizlast deutlich erhöhen. Eine Dämmung kann hier wirksam Abhilfe schaffen – sie verbessert den Wohnkomfort und trägt zur Reduktion der Vorlauftemperatur bei.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_almostsuit |  | Höhere Energieverluste Dachflächen – Verbesserung empfohlen Der vorhandene Wärmeschutz des Dachs ist ausbaufähig. Eine nachträgliche oder stärkere Dämmung reduziert nicht nur die Heizkosten, sondern erleichtert auch den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_suit |  | Dach mit moderatem Wärmeschutz – Optimierungspotenzial Das Dach bietet bereits einen soliden Wärmeschutz, der jedoch weiter verbessert werden kann. Eine zusätzliche Dämmung hilft, die Heizlast weiter zu senken und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen – ein Pluspunkt für den Wärmepumpenbetrieb.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_verysuit |  | Dach gut isoliert – sehr gute Voraussetzung Das Dach hat einen niedrigen U-Wert. Damit verliert es wenig Wärme und leistet bereits einen wichtigen Beitrag zum Wärmeschutz des Gebäudes. Das ist ideal für den wirtschaftlichen und effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_notsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_almostsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_suit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_verysuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_notsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_almostsuit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_suit
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_verysuit
Wärmeschutzniveau unzureichend – Maßnahmen erforderlich Die Gebäudehülle verliert zu viel Wärme. Im aktuellen Zustand begrenzt der unzureichende Wärmeschutz die Effizienz einer Wärmepumpe. Mehrere Bauteile weisen einen sehr hohen Wärmedurchgang (genannt: U-Wert) auf. Ein Großteil der Wärme entweicht über [die Außenwände und …] – eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich und schafft die nötigen Voraussetzungen für den effizienten Wärmepumpenbetrieb. 💡 Hinweis: Ergänzen Sie weitere Räume, um ein vollständigeres Bild der Hüllqualität zu erhalten – oder klären Sie die erforderliche Ertüchtigung der Bauteile in der Planungsphase.
Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Vor allem über [die Außenwände] bestehen spürbar hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern. 💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen vorteilhaft Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber es bestehen noch zu hohe Wärmeverluste. Vor allem über [die Außenwände] bestehen spürbar hohe Wärmeverluste. Durch gezielte Dämmmaßnahmen lassen sich Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe deutlich verbessern. 💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Sehr gute Voraussetzungen! Die eingegebenen Räume zeigen gut gedämmte Außenbauteile – die Wärmeverluste sind gering. Einer effizienten Beheizung mit einer Wärmepumpe steht nichts im Weg. 💡 Hinweis: Zusätzliche Räume können helfen, das Bild weiter zu schärfen.

## OUT_rooms
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Position Mockup | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum
Raumindex |  |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ausgabe zur Wärmepumpeneignung | room |  | TXT_room_R1 |  |  | R1 | #DIV/0! | Niedertemperaturfähig (NT-ready): Gute Voraussetzungen, eine Wärmepumpe ist möglich! Dieser Raum ist bereit für eine effiziente Beheizung mit einer Wärmepumpe – die gewünschte Raumtemperatur wird bereits mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur erreicht. | Fast niedertemperaturfähig (NT-ready): Leicht erhöhte Vorlauftemperatur, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nach Komfortansprüchen und Nutzung ist es möglich, dass Sie diesen Raum bereits gut mit einer Wärmepumpe beheizen können. Denken Sie über eine geringfügig niedrigere Raumtemperatur nach, schon ein Grad Celsius kann ausreichen, um in diesem Raum eine Wärmepumpeneignung herbeizuführen. Nach dem ersten Winter wissen Sie endgültig , ob der Heizkörper in diesem Raum Ihre Ansprüche bedient. Dann können Sie über den empfohlenen Heizkörpertausch entscheiden. | Fast niedertemperaturfähig (NT-ready): Leicht erhöhte Vorlauftemperatur, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nach Komfortansprüchen und Nutzung ist es möglich, dass Sie diesen Raum bereits gut mit einer Wärmepumpe beheizen können. Denken Sie über eine geringfügig niedrigere Raumtemperatur nach, schon ein Grad Celsius kann ausreichen, um in diesem Raum eine Wärmepumpeneignung herbeizuführen. Nach dem ersten Winter wissen Sie endgültig , ob der Heizkörper in diesem Raum Ihre Ansprüche bedient. Dann können Sie über den empfohlenen Heizkörpertausch entscheiden. | Nicht niedertemperaturfähig (NT-ready): Noch nicht geeignet, sehr hohe Vorlauftemperatur nötig. In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre deutlich zu hoch. Nachfolgend finden Sie Hinweise, wie sich die Eignung Ihres Gebäudes verbessern lässt. | #DIV/0! | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Lückentext Bauteilbewertung Raumebene 1 | room |  | TXT_room_R2_fill_1 |  |  | R2 | #DIV/0! | Fußbodenfläche | Fenster | Fenster | Dachfläche | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lückentext Bauteilbewertung Raumebene 2 | room |  | TXT_room_R2_fill_2 |  |  | R2 | #DIV/0! | Dachfläche | Außenwand | Außenwand | Fenster | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ausgabe Bauteilbewertung Raumebene | room |  | TXT_room_R2_Qdot |  |  | R2 | #DIV/0! | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Verbesserungsbedarf. Da geht noch was. Die Heizlast ist überdurchschnittlich. Vor allem über die Fenster geht viel Wärme verloren – durch Verbesserung des Wärmeschutzes kann die Effizienz der Wärmepumpe deutlich gesteigert werden. | Gut geeignet, mit Potenzial. Gute Basis – noch optimierbar. Die Heizlast ist durchschnittlich. Eine Dämmung der Fenster bietet hier das größte Potenzial, um den Wärmepumpenbetrieb effizienter zu gestalten und Energie zu sparen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | #DIV/0! | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | Sehr gut geeignet. Stark gemacht! Die Heizlast in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen.
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 1 | room |  | TXT_room_R3_fill_1 |  |  | R3 | #DIV/0! | größerer | größerer | größerer | sehr viel größerer | #DIV/0! | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 2 | room |  | TXT_room_R3_fill_2 |  |  | R3 | #DIV/0! | spürbar mehr | 30 Prozent mehr | spürbar mehr | deutlich mehr | #DIV/0! | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 3 |  |  | TXT_room_R3_fill_3 |  |  | R3 | #DIV/0! | , sondern müsste etwas größer sein. | , sondern müsste etwas größer sein. | , sondern müsste etwas größer sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | #DIV/0! | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein.
Ausgabe Heizkörpertausch Raumebene | room |  | TXT_room__R3_Qdot |  |  | R3 | #DIV/0! | Ausreichend Heizkörperleistung. Gut ausgestattet! Der Heizkörper hat genügend Leistung, um den Raum mit einer Wärmepumpe effizient zu beheizen. Ein Tausch ist hier nicht erforderlich. | Etwas zu geringe Leistung. Mit dem richtigen Typ klappt’s. Ein Heizkörpertausch kann hier viel bewirken – ein Modell mit 30 Prozent mehrmehr Leistung reicht aus. Voraussichtlich genügt es, bei gleicher Größe auf einen leistungsstärkeren Typ umzusteigen. | Etwas zu geringe Leistung. Mit dem richtigen Typ klappt’s. Ein Heizkörpertausch kann hier viel bewirken – ein Modell mit spürbar mehr mehr Leistung reicht aus. Voraussichtlich genügt es, bei gleicher Größe auf einen leistungsstärkeren Typ umzusteigen. | Deutlich zu geringe Leistung Ein Tausch bringt viel. Ein neuer Heizkörper mit deutlich mehr Leistung kann die Effizienz einer Wärmepumpe in diesem Raum erheblich verbessern. Der neue Heizkörper müsste größer dimensioniert sein, um die Raumheizlast zu decken. Auch ein besserer Heizkörper (Typ 33) gleicher Größe ist wahrscheinlich nicht ausreichend, sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. | #DIV/0! | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. | Sehr niedrige Heizkörperleistung Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper gleicher Bauart oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Auch ein Heizkörper der effektivsten Bauart könnte bei gleichen Abmessungen den Raum nicht ausreichend beheizen. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden.
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 1 | room |  | Qdot_room_cor |  |  |  | #DIV/0! | 600 | 1100 | 500 | 400 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 2 |  |  | qdot_room_cor |  |  |  | #DIV/0! | 30 | 75 | 45 | 30 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausgabewert "Kalkulierte Raumheizlast" als String |  |  | TXT_qdot_room |  |  |  | #DIV/0! | 600 Watt ¦ 30 W/m² | 1100 Watt ¦ 75 W/m² | 500 Watt ¦ 45 W/m² | 400 Watt ¦ 30 W/m² | #DIV/0! | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m²
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_Qdot_rad_act |  |  |  | 0 Watt | 900 Watt | 900 Watt | 500 Watt | 100 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_Qdot_rad_typ33 |  |  |  | 0 Watt | 1300 Watt | 1300 Watt | 1300 Watt | 200 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_r_rad_act |  |  |  | #DIV/0! | 140 % Deckung | 80 % Deckung | 90 % Deckung | 30 % Deckung | #DIV/0! | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_r_rad_typ33 |  |  |  | #DIV/0! | 200 % Deckung | 110 % Deckung | 240 % Deckung | 50 % Deckung | #DIV/0! | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung
Warnhinweis Raumebene | room |  | TXT_room_RW |  |  | RW
Input Warnungen >> @Till: keine Priorität, wird nach OUT_build umgesetzt
AW-Länge > Kantenlänge Quadrat mit Raumfläche
A_win > A_wall
A_roof_win > A_roof
kein Heizkörper angelegt
L_roof_jamb_hei > L_wall_hei
Geometrie Dachfläche (Hypotenuse <Ankatete)
Note on H4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Überarbeitet: Fenster werden zusammengefasst betrachtet. Sonst rutscht es durchs Raster, wenn 3 Fenstertypen angelegt, und diese in Summe sehr hohe Verlust haben
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Old: =WENNS(clc_load!K$18=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Außenwand "; clc_load!K$23=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Innenwand "; clc_load!K$30=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Dachfläche "; clc_load!K$36=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Decke "; clc_load!K$41=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fußbodenfläche "; clc_load!K$47=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fenster des Typs 1 in der Außenwand "; clc_load!K$53=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fenster des Typs 2 in der Außenwand "; clc_load!K$59=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fenster des Typs 3 in der Außenwand "; clc_load!K$65=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fenster des Typs 1 in der Dachfläche "; clc_load!K$71=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);" Fenster des Typs 2 in der Dachfläche " ) Old 2 =LET(max_HT_share;MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71); WENNS(clc_load!K$18=max_HT_share;" Außenwand "; clc_load!K$23=max_HT_share;" Innenwand "; clc_load!K$30=max_HT_share;" Dachfläche "; clc_load!K$36=max_HT_share;" Decke "; clc_load!K$41=max_HT_share;" Fußbodenfläche "; clc_load!K$47=max_HT_share;" Fenster des Typs 1 in der Außenwand "; clc_load!K$53=max_HT_share;" Fenster des Typs 2 in der Außenwand "; clc_load!K$59=max_HT_share;" Fenster des Typs 3 in der Außenwand "; clc_load!K$65=max_HT_share;" Fenster des Typs 1 in der Dachfläche "; clc_load!K$71=max_HT_share;" Fenster des Typs 2 in der Dachfläche " ))
Note on J5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Old: =WENNS(clc_load!K$18= LET( rohwerte; clc_load!K$3:K$76; gefilterteWerte; FILTER( WENNFEHLER(WERT(WECHSELN(rohwerte;"%";"")); NV()); (clc_load!$B$3:$B$76 = "Anteil an Raumheizlast") * ISTZAHL(WENNFEHLER(WERT(WECHSELN(rohwerte;"%";"")); NV())) ); KGRÖSSTE(gefilterteWerte; 2) );" Außenwand "; clc_load!K$23=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Innenwand "; clc_load!K$30=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Dachfläche "; clc_load!K$36=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Decke "; clc_load!K$41=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fußbodenfläche "; clc_load!K$47=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fenster des Typs 1 in der Außenwand "; clc_load!K$53=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fenster des Typs 2 in der Außenwand "; clc_load!K$59=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fenster des Typs 3 in der Außenwand "; clc_load!K$65=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fenster des Typs 1 in der Dachfläche "; clc_load!K$71=MAX(clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K72);" Fenster des Typs 2 in der Dachfläche " ) Old 2: =LET( second_HT_share;KGRÖSSTE((clc_load!K$18;clc_load!K$23;clc_load!K$30;clc_load!K$36;clc_load!K$41;clc_load!K$47;clc_load!K$53;clc_load!K$59;clc_load!K$65;clc_load!K71);2); WENNS(clc_load!K$18=second_HT_share;" Außenwand "; clc_load!K$23=second_HT_share;" Innenwand "; clc_load!K$30=second_HT_share;" Dachfläche "; clc_load!K$36=second_HT_share;" Decke "; clc_load!K$41=second_HT_share;" Fußbodenfläche "; clc_load!K$47=second_HT_share;" Fenster des Typs 1 in der Außenwand "; clc_load!K$53=second_HT_share;" Fenster des Typs 2 in der Außenwand "; clc_load!K$59=second_HT_share;" Fenster des Typs 3 in der Außenwand "; clc_load!K$65=second_HT_share;" Fenster des Typs 1 in der Dachfläche "; clc_load!K$71=second_HT_share;" Fenster des Typs 2 in der Dachfläche " ))
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Müssten wir nicht clc_build!I8 als Referenz nehmen, also inkl. Abschläge?
Note on J10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Old: =WENNS( clc_build!I$34<0,5*clc_build!I$5; TXT_rooms!$F$13; clc_build!I$34<0,8*clc_build!I$5;TXT_rooms!$F$15&J$7&TXT_rooms!$F$16; UND(clc_build!I$34>clc_build!I$5;clc_build!I$40<clc_build!I$5);TXT_rooms!$F$17&J$8&TXT_rooms!$F$18; clc_build!I$40>clc_build!I$5;TXT_rooms!$F$19 )

## OUT_build
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Position Mockup | Ausgabe
NT-Readiness Gesamtgebäude | G1 |  | TXT_build_G1 |  |  | G1 | Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Gute Basis – mit Potenzial Ein niedertemperaturfähiges Gebäude sollte auch an kalten Wintertagen in allen Räumen mit einer Vorlauftemperatur von unter 55°C auskommen. Im jetzigen Zustand des Gebäudes ist die erforderliche Vorlauftemperatur zu hoch. Manche Räume erfüllen bereits die Anforderungen für niedrigere Vorlauftemperaturen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann das gesamte Gebäude NT-ready (für den Betrieb mit Vorlauftemperaturen unter 55°C geeignet) werden.
Heizkörpertausch | G3 |  | TXT_build_G3
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 1 |  |  | TXT_room_R3_fill_1 |  |  | R3
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 2 |  |  | TXT_room_R3_fill_2 |  |  | R3
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 3 |  |  | TXT_room_R3_fill_3 |  |  | R3
Ausgabe Heizkörpertausch Raumebene |  |  | TXT_room__R3_Qdot |  |  | R3
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 1 |  |  | Qdot_room_cor
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 2 |  |  | qdot_room_cor
Ausgabewert "Kalkulierte Raumheizlast" als String |  |  | TXT_qdot_room
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_Qdot_rad_act |  |  |  | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_Qdot_rad_typ33 |  |  |  | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_r_rad_act |  |  |  | #DIV/0!
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_r_rad_typ33 |  |  |  | #DIV/0!
Todo:
Output Dashboard in OUT_rooms ergänzen

## clc_flat (hidden)
Heizkörper 1 in Raum 1
Typ | 0 |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
Subtyp | 0
Subtyp_2
Höhe | 0 | mm | ϑV | = | 75 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
Breite | 0 | mm | ϑR | = | 65 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
θVlneu | 55 | °C
θRlneu | 45 | °C | ∆ϑn | = | 49.8329 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Glieder | #REF! | Stk.
Tiefe | 0 | mm
Heizkörperexponent | 0 | [-] | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
Norm-Heizleistung 75/65/20 | 0 | W
Korrekturfaktor | #DIV/0! | [-] | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θVlneu | 0 | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
Heizleistung θVlneu, Typ 33 | 0 | W |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | 0 | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 0 |  | Heizkörperexponent | n | = | 0 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | 0 | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper 2 in Raum 1
Typ | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
Subtyp | 0
Subtyp_2 | #REF!
Höhe | 0 | mm | ϑV | = | 70 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
Breite | 0 | mm | ϑR | = | 55 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
Tiefe | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
Glieder | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 1.25 | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θVlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θRlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θVlneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 1.25 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.25 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper X in Raum Y

## res_flat (hidden)
#REF!
Heizlast | 0 | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper | 0 | [kW]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen | #DIV/0!
Heizleistung aller Heizkörper bei NT-ready Vorlauftemperatur | 0 | [kW]
Deckungsgrad total bei NT-ready | #DIV/0!
Deckungsgrad bei Austausch durch Typ 33 | #DIV/0!
Empfehlungen
Raum 2 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 3 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 4 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 5 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready

## Umrechnungshilfe_705520 (hidden)
Heizkörper 1 in Raum 1
#REF! | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0 | [11 empty] | Tabelle1[Breite B in mm];Berechnung_Heizkörper!$C$6;
#REF! | 20
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 70 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 75 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 1000 | mm | ϑR | = | 55 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 65 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 0 | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K |  | ∆ϑm | = | 49.8329 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | 1497
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | 1.2468 | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | 1866.5018 | W | ∆ϑm | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | 1497 | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 0 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | 1866.5018 | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper 2 in Raum 1
#REF! | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0
#REF! | #REF!
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 70 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑR | = | 55 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | #NUM! | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | #NUM! |  | Heizkörperexponent | n | = | #NUM! |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper X in Raum Y
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Die Gleichung funktioniert derzeit nur für Flach HK und müsste für jeden HK Typ individualisiert werden

## clc_col (hidden)
Heizkörper 1 in Raum 1
#REF! | 0 |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0 | [11 empty] | Tabelle1[Breite B in mm];Berechnung_Heizkörper!$C$6;
#REF! | Entfällt
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 75 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑR | = | 65 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 1.3 | [-] | ∆ϑn | = | 49.8329 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper 2 in Raum 1
#REF! | 0 |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0
#REF! | #REF!
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 70 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑR | = | 55 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 1.3 | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper X in Raum Y
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nur für Glieder-HK
Note on C30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nur für Glieder-HK

## res_col (hidden)
#REF!
Heizlast | 0 | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper | #VALUE! | [kW]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen | #VALUE! | [-]
Heizleistung aller Heizkörper bei NT-ready Vorlauftemperatur | #VALUE! | [kW]
Deckungsgrad total bei NT-ready | #VALUE! | [-]
Empfehlungen
Raum 2 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 3 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 4 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 5 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready

## clc_tube (hidden)
Heizkörper 1 in Raum 1
#REF! | 0 |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0 | [11 empty] | Tabelle1[Breite B in mm];Berechnung_Heizkörper!$C$6;
#REF! | #REF!
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 75 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑR | = | 65 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 1.3 | [-] | ∆ϑn | = | 49.8329 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | WENNS( C4="Stahlrohrradiator"; SUMMEWENNS(Tabelle1[Wärmeleistung (75/65/20) in W] (75/65/20) in W]; Tabelle1[Heizkörper Typ]; Berechnung_Rohrradiatoren!C3; Tabelle1[Heizkörper Subtyp]; Berechnung_Rohrradiatoren!C4; Tabelle1[Höhe H in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C6; Tabelle1[Bautiefe T in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C8; Tabelle1[Bautiefe T in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C7); C4="Fensterbankradiator"; SUMMEWENNS(Tabelle1[Wärmeleistung (75/65/20) in W]; Tabelle1[Heizkörper Typ]; Berechnung_Rohrradiatoren!C3; Tabelle1[Heizkörper Subtyp]; Berechnung_Rohrradiatoren!C4; Tabelle1[Höhe H in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C6; Tabelle1[Bautiefe T in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C8; Tabelle1[Bautiefe T in mm]; Berechnung_Rohrradiatoren!C7); C4="Handtuchradiator"; 919 * ((Frontend_Räume!D35 * Frontend_Räume!D36) / 10^6) + 76,691; UND(C4<>"Stahlrohrradiator"; C4<>"Fensterbankradiator"; C4<>"Handtuchradiator"); "Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp" )
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 49.8329 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper 2 in Raum 1
#REF! | 0 |  | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen |  |  |  |  | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
#REF! | 0
#REF! | #REF!
#REF! | 0 | mm | ϑV | = | 70 | °C | Vorlauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 75°C | ϑV | = | 55 | °C | Vorlauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑR | = | 55 | °C | Rücklauftemp. aus Herstellerunterlagen, i.d.R. 65°C | ϑR | = | 45 | °C | Rücklauftemperatur des vorliegenden Systems
#REF! | 0 | mm | ϑi | = | 20 | °C | Norminnentemperatur, i.d.R. 20°C | ϑi | = | 20 | °C | Innentemperatur des Raumes, für den der HK ausgelegt werden soll
#REF! | 0 | Stk.
Heizkörperexponent | 1.3 | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K |  | ∆ϑm | = | 29.7201 | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W
Berechnungs-Raumtemperatur | 20 | °C
θ,Vlneu | 55 | °C | Betriebsbedinung in Normbedingung umrechnen |  |  |  |  | Normbedingung in Betriebsbedinung umrechnen
θ,Rlneu | 45 | °C
Korrekturfaktor | #VALUE! | [-] | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen | ∆ϑn | = | 42.0551 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Normbedingungen
Heizleistung bei θ,VLneu | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen | ∆ϑm | = | 29.7201 | K | Logarithmische Übertemperatur unter Betriebsbedingungen
|  |  |  | = | #REF! | W | Benötigte Leistung pro Heizkörper ( Anzahl der Heizkörper x Leistung der Heizkörper ≥ Heizlast |  | = | Siehe Berechnungsreiter entsprechend Heizkörpertyp | W | Leistungsabgabe unter Normbedingung, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent | n | = | 1.3 |  | Heizkörperexponent, aus Herstellerunterlagen zu entnehmen
|  |  |  | = | #REF! | W | Nötige Leistung unter Normbedingung, mit diesem Wert in die entsprechenden Herstellerunterlagen gehen |  | = | #VALUE! | W | Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen
Heizkörper X in Raum Y
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nur für Rohrradiatoren
Note on C30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nur für Rohrradiatoren

## res_tube (hidden)
#REF!
Heizlast | 0 | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper | #VALUE! | [kW]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen | #VALUE! | [-]
Heizleistung aller Heizkörper bei NT-ready Vorlauftemperatur | #VALUE! | [kW]
Deckungsgrad total bei NT-ready | #VALUE! | [-]
Empfehlungen
Raum 2 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 3 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 4 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready
Raum 5 |  | [kW]
Heizlast |  | [kW]
Norm-Heizleistung aller Heizkörper |  | [-]
Deckungsgrad total bei Normbedingungen |  | [-]
Deckungsgrad total bei NT-ready

## U_GEG_A.7
|  | WG & NWG >19°C | NWG
|  | Umax [W/(m²K)] | Umax [W/(m²K)]
Außenwände | AW | 0.24 | 0.35
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren | FE | 1.3 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster | DFF | 1.4 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster bei Ersatz der Verglasung oder des Rahmens | FEDFF_tausch | 1.1 | Keine Anforderung
Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht | PRK | 1.5 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer | GD | 2 | 2.7
Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus | FT | 1.6 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung | FE_sonder | 2 | 2.8
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung bei Ersatz der Verglasung oder des Rahmens | FEDFF_sondertausch | 1.6 | -
Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit Sonderverglasung | PRK_sonder | 2.3 | 3
Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und kraftbetätigte Türen) | AT | 1.8 | 1.8
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände) | DA | 0.24 | 0.35
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen mit Abdichtung | DA_dicht | 0.2 | 0.35
Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen | AWDE_kalt | 0.3 | -
Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen | DE_kalt | 0.5 | -
Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen | DE_unten | 0.24 | 0.35

## Daten
Subtypen
|  | Frontend_allg |  |  | Heizkörpertypen | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_glatt | Gliederheizkörper | Rohrradiator | Rohrheizkörper | Konvektor
|  | Hauseigentümer*in |  |  | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | Typ_10 | Gussradiator | Stahlrohrradiator | Gewinderohr | Standardkonvektor
|  | Wohnungseigentümer*in |  |  | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | Typ_11 | Stahlradiator | Fensterbankradiator | Stahlrohr
|  | Hausverwalter*in |  |  | Gliederheizkörper | Typ_20 | Typ_20 |  | Handtuchradiator | Stahlrippenrohr
|  | Mieter*in |  |  | Rohrradiator | Typ_21 | Typ_21
[5 empty] | Konvektor | Typ_22 | Typ_22
Dachtyp | Dachneigung (°) | Gebäudetypen |  |  |  | Typ_30 | Typ_30
Flach bzw. Flachdach | 0 | Ein- oder Zweifamilienhaus |  |  |  | Typ_33 | Typ_33
geneigt | 20 | Reihenhaus | [21 empty] | Gussradiator_hb |  | Stahlradiator_hb
steil | 40 | Mehrfamilienhaus | [21 empty] | h | b | h | b
sehr steil | 60 |  |  |  |  | Tiefe | [17 empty] | 280 | 250 | 300 | 160
[6 empty] | Typ_10_Tiefe | Typ_11_Tiefe | Typ_20_Tiefe | Typ_21_Tiefe | Typ_22_Tiefe | Typ_30_Tiefe | Typ_33_Tiefe | Glattwandig_Tiefe | Gussradiator_Tiefe | Stahlradiator_Tiefe | Stahlrohrradiator_Tiefe | Fensterbankradiator_Tiefe | Handtuchradiator_Hoehe_Tiefe | Gewinderohr_Hoehe_Tiefe | Stahlrohr_Hoehe_Tiefe | Stahlrippenrohr_Hoehe_Tiefe | Standardkonvektor_Tiefe |  | 430 | 70 | 300 | 250
[6 empty] | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 |  | 70 | 110 | 65 | 145 |  |  |  |  | 73 |  | 430 | 110 | 450 | 110
|  | Baualtersklassen |  | Baualtersklassen | [9 empty] | 110 | 160 | 105 | 185 |  |  |  |  | 134 |  | 430 | 160 | 450 | 160
[14 empty] | 160 | 250 | 145 | 225 |  |  |  |  | 196 |  | 430 | 220 | 450 | 250
Modernisierungsjahr |  | 1859 und älter |  | 1859 und älter | [9 empty] | 220 |  | 185 | [5 empty] | 257 |  | 580 | 70 | 600 | 110
|  | 1860 - 1918 |  | 1860-1918 | [9 empty] | 250 |  | 225 | [7 empty] | 580 | 110 | 600 | 160
1982 und älter |  | 1919 - 1948 |  | 1919 - 1948 | [19 empty] | 580 | 160 | 600 | 250
1983 - 1994 |  | 1949 - 1957 |  | 1949 - 1957 | [19 empty] | 580 | 220 | 1000 | 110
1995 - 2002 |  | 1958 - 1968 |  | 1958 - 1968 |  | Höhe | [17 empty] | 680 | 160 | 1000 | 160
2003 - 2008 |  | 1969 - 1978 |  | 1969 - 1978 |  | Typ_10_Hoehe | Typ_11_Hoehe | Typ_20_Hoehe | Typ_21_Hoehe | Typ_22_Hoehe | Typ_30_Hoehe | Typ_33_Hoehe | Glattwandig_Hoehe | Gussradiator_Hoehe | Stahlradiator_Hoehe | Stahlrohrradiator_Hoehe | Fensterbankradiator_Hoehe | Handtuchradiator_Hoehe | Gewinderohr_Hoehe | Stahlrohr_Hoehe | Stahlrippenrohr_Hoehe | Standardkonvektor_Hoehe | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung | 980 | 70 | 1000 | 250
2009 - 2022 |  | 1979 - 1983 |  | 1979 - 1983 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 300 | 190 | 180 | 400 |  |  |  | 70 |  | 980 | 160
2023 und neuer |  | 1984 - 1994 |  | 1984 - 1994 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 450 | 260 | 225 | 500 |  |  |  | 140 |  | 980 | 220
|  | 1995 - 2002 |  | 1995 - 2002 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | 600 | 300 | 270 | 600 |  |  |  | 210
|  | 2003 - 2008 |  | 2003 - 2008 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 680 | 1000 | 400 | 315 | 700 |  |  |  | 280
|  | 2009 - 2022 |  | 2009 - 2022 | [9 empty] | 980 |  | 500 |  | 800
|  | 2023 und neuer |  | 2023 und neuer | [11 empty] | 600 |  | 900
|  | Energieeffizienzklassen | [13 empty] | 750 |  | 1000
|  | A+ | [13 empty] | 900 |  | 1100
|  | A | [13 empty] | 1000 |  | 1200
|  | B | [13 empty] | 1200 |  | 1300
|  | C | [13 empty] | 1500 |  | 1400
|  | D | [13 empty] | 2000 |  | 1500
|  | E | [13 empty] | 2500 |  | 1600
|  | F | [15 empty] | 1700
|  | G | [15 empty] | 1800
|  | H |  |  |  | Breite L | [11 empty] | 1900
|  | Nicht bekannt |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator_Breite | 2000 | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Nachträglich gedämmte Bauteile | [14 empty] | 1500 | 2100
|  | Außenwand / Fassade von außen | [14 empty] | 2000 | 2200
|  | Außenwand von innen | [14 empty] | 2500 | 2300
|  | Außenwand mit Kerndämmung | [15 empty] | 2400
|  | Dachdämmung | [15 empty] | 2500
|  | Dämmung der obersten Geschossdecke |  |  |  | Breite B | [11 empty] | 2600
|  | Dämmung der Kellerdecke / des Erdgeschossfußbodens |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator | 2700 | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Dämmung der Kellerwände | [15 empty] | 2800 |  |  |  |  | 300
|  | Dämmung des Kellerfußbodens | [15 empty] | 2900 |  |  |  |  | 450
|  | weiß nicht | [15 empty] | 3000 |  |  |  |  | 600
750
|  | Denkmalschutz | [20 empty] | 900
|  | das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz | [20 empty] | 1160
|  | das Gebäude steht unter Denkmalschutz | [20 empty] | 1310
Nabenabstand N
|  | Art der Wärmeübergabe |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator |  | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Heizkörper |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300
|  | Fußbodenheizung (Flächenheizung) |  |  |  | 450 | [6 empty] | 450
|  | Heizkörper und Flächenheizung |  |  |  | 550 | [6 empty] | 550
|  | Nachtspeicherheizung (Stromdirektheizung) |  |  |  | 850 | [6 empty] | 850
|  | Andere | [8 empty] | nicht genutzt
[8 empty] | Modernisierungsjahr | U-Wert | Bauteil | lambda | U_no_ins | d_ins | Quelle
[8 empty] | 1982 und älter | 0.45 | Dach | 0.055 | 2 | 6.8889 | Anlage 2 WSVO 82
[8 empty] | 1983 - 1994 | 0.45 | Dach | 0.05 | 2 | 6.8889 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Vorlauftemperatur | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.3 | Dach | 0.045 | 2 | 11.3333 | Anlage 3 WSVO 94
|  | Ja | [5 empty] | 2003 - 2008 | 0.3 | Dach | 0.04 | 2 | 11.3333 | Anhang 3 EnEV 2002
|  | Nein | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.3 | Dach | 0.038 | 2 | 11.3333 | Anhang 3 EnEV 2007
[8 empty] | 2023 und neuer | 0.22 | Dach | 0.035 | 2 | 16.1818 | Anhang 3 EnEV 2009
|  | Heizkreislauf | [5 empty] | 1982 und älter | 0.6 | Außenwand | 0.055 | 1.5 | 4 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Zweirohrheizung | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.6 | Außenwand | 0.05 | 1.5 | 4 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Einrohrheizung | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.5 | Außenwand | 0.045 | 1.5 | 5.3333 | Anlage 3 WSVO 94
[8 empty] | 2003 - 2008 | 0.35 | Außenwand | 0.04 | 1.5 | 8.7619 | Anhang 3 EnEV 2002
|  | Raumauswahl | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.35 | Außenwand | 0.038 | 1.5 | 8.7619 | Anhang 3 EnEV 2007
|  | Wohnzimmer | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.24 | Außenwand | 0.035 | 1.5 | 14 | Anhang 3 EnEV 2009
|  | Schlafzimmer | [5 empty] | 1982 und älter | 0.7 | Fußboden | 0.055 | 1.5 | 3.0476 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Kind 1 | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.7 | Fußboden | 0.05 | 1.5 | 3.0476 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Kind 2 | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.5 | Fußboden | 0.045 | 1.5 | 5.3333 | Anlage 3 WSVO 94
|  | Kind 3 | [5 empty] | 2003 - 2008 | 0.45 | Fußboden | 0.04 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 3 EnEV 2002
|  | Flur | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.45 | Fußboden | 0.038 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 3 EnEV 2007
|  | Bad | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.4 | Fußboden | 0.035 | 1.5 | 7.3333 | Anhang 3 EnEV 2009
|  | Küche | [5 empty] | 1982 und älter | 0.45 | Decke | 0.055 | 1.5 | 6.2222 | Anlage 2 WSVO 82
|  | Sonstige | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.45 | Decke | 0.05 | 1.5 | 6.2222 | Anlage 2 WSVO 82
[8 empty] | 1995 - 2002 | 0.3 | Decke | 0.045 | 1.5 | 10.6667 | Anlage 3 WSVO 94
|  | Lüftung | [5 empty] | 2003 - 2008 | 0.3 | Decke | 0.04 | 1.5 | 10.6667 | Anhang 3 EnEV 2002
|  | Ventilatorgestützte Lüftung | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.3 | Decke | 0.038 | 1.5 | 10.6667 | Anhang 3 EnEV 2007
|  | Freie Lüftung | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.22 | Decke | 0.035 | 1.5 | 15.5152 | Anhang 3 EnEV 2009
|  | 1 |  | 1
|  | 10 |  | 10
|  | 11 |  | 11
|  | 20 |  | 20
|  | 21 |  | 21
|  | 22 |  | 22
|  | 30 |  | 30
|  | 33 |  | 33
Tiefe Stahlrohrradiatoren
65
105
145
185
225
|  | Grenze Bauteil gegen | Temperaturkorrekturfaktor
|  | beheizt | 0
|  | unbeheizt | 0.5
|  | Außenluft | 1
|  | Erdreich | 0.3
|  | Phi,Raum | Abschlag Heizlast
|  | 50 | 30%
|  | 70 | 20%
|  | 90 | 5%
Handtuchradiator
516
616
766
1016
Handtuchradiator
Handtuchradiator
Note on P15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Korrigiert von 150 auf 155
Note on E17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leere Zelle „“ wird für User als „wie Gebäude“ angezeigt
Note on G17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leere Zelle „“ wird für User als „wie Gebäude“ angezeigt
Note on B19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Leere Zelle „“ wird für User als „wie Gebäude“ angezeigt
Note on R62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Annahme: ungedämmte Bauteile haben einen U-Wert von 1,2

## Data_radiator
Lfd. Nr. | Spalte1 | Heizkörper Subtyp | Heizkörper_Typ | Heizkörper_Subtyp | Höhe H in mm | Breite B in mm | HK Fläche in m² | HK Volumen in m³ | Nabenabstand N in mm | Bautiefe T in mm | Anzahl Rohre | Anzahl Rohreinheiten | Nennweite DN | Außendurchmesser d in mm | Rippenhöhe in mm | Mittlere Rohrübertemperatur in K | Übertemperatur in K | Mittlere Wassertemperatur in °C | Rippenhöhe h in mm | Rippenabstand a in mm | Rohrreihen | Heizkörperexponent n | Wärmeleistung (75/65/20) in W | Wärmeleistung (75/65/20) in W/m | Wärmeleistung (75/65/20) in W/Glied | Wärmeleistung in W/m² | Kommentar
1 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 436
2 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 605 |  |  |  | Quelle
3 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.25 |  | 677 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene | https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/flachheizkoerper/therm-x2/ https://api-de.apps.de101pro.osh.epz001.public.bosch.cloud/buderus/productsde.buderus.com/broschueren/buderus-broschuere-logatrend-de-032023.pdf https://raleo.de/item/Heizung/purmo-plan-kompaktheizkoerper-typ-30-900x1000mm-f09300901001030
4 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 915
5 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1102
6 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.27 |  | 874 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Profil
7 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1566
8 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 586
9 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 808
10 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 883 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
11 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1212
12 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1461
13 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1236 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
14 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2124
15 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 683
16 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 943
17 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1027 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
18 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1406
19 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1694
20 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1429 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
21 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2461
22 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 978
23 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1345
24 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1437 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
25 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1961
26 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2355
27 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 1956 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
28 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 3315
29 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 368
30 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 531
31 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 598 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene | [10 empty] | Höhe H in mm | [5 empty] | wie braucht Till die Look up Tabellen?
32 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 823
33 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1018
34 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.28 |  | 897.5 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
35 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1488
36 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 500
37 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 738
38 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 808 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
39 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1124 | [13 empty] | 721 | [5 empty] | ggf. csv Export?
40 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1432 | [13 empty] | 1098
41 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1166 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
42 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1981 | [13 empty] | 1475
43 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 588 | [13 empty] | 1852
44 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 869
45 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 937 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
46 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1318 | [13 empty] | 350
47 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1683 | [13 empty] | 500
48 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1362 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
49 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 2303 | [13 empty] | 600
50 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 847 | [13 empty] | 900
51 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1199
52 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 852 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1329 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
53 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.33 |  | 1843
54 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2269
55 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1878 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
56 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.33 |  | 3232
57 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 280 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
58 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 41
59 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 53
60 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 70
61 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
62 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 51
63 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
64 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 95
65 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 122
66 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 680 |  |  |  | 600 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 111
67 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 84
68 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
69 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 196
70 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 38
71 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 58
72 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 42
73 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 56
74 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
75 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 55
76 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
77 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 96
78 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
79 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 118
80 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
81 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 14
82 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 20
83 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
84 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 19
85 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
86 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 33
87 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 42
88 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 47
89 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 22
90 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 31
91 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 40
92 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 48
93 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 57
94 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 28
95 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 41
96 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 52
97 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 64
98 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
99 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 37
100 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 51
101 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
102 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 80
103 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 94
104 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 44
105 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 60
106 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 77
107 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
108 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 113
109 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 55
110 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
111 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 95
112 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 117
113 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 137
114 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 67
115 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 89
116 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 112
117 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 138
118 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 163
119 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 73
120 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 98
121 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 124
122 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 151
123 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
124 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 86
125 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 116
126 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 147
127 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 179
128 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 209
129 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 106
130 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 143
131 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
132 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 215
133 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 250
134 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 140
135 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 189
136 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 237
137 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 282
138 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 330
139 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 174
140 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 236
141 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 295
142 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 347
143 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 403
144 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 905 | 603.3333
145 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1088 | 725.3333
146 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1284 | 856
147 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1220 | 610
148 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1466 | 733
149 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1731 | 865.5
150 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1556 | 622.4
151 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1871 | 748.4
152 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2209 | 883.6
153 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1086 | 724
154 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
155 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1528 | 1018.6667
156 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1435 | 717.5
157 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1724 | 862
158 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2060 | 1030
159 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1868 | 747.2
160 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2247 | 898.8
161 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2627 | 1050.8
162 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
163 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1516 | 1010.6667
164 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1783 | 1188.6667
165 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1711 | 855.5
166 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2043 | 1021.5
167 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2403 | 1201.5
168 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2183 | 873.2
169 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2608 | 1043.2
170 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3066 | 1226.4
171 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1465 | 976.6667
172 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1758 | 1172
173 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2049 | 1366
174 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1975 | 987.5
175 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2371 | 1185.5
176 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2763 | 1381.5
177 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2520 | 1008
178 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 3024 | 1209.6
179 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3524 | 1409.6
180 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 516 | 0.37204 |  | 451 | [12 empty] | 1.22 | 406
181 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 616 | 0.44414 |  | 551 | [12 empty] | 1.21 | 482
182 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 766 | 0.55229 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 595
183 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 1016 | 0.73254 |  | 951 | [12 empty] | 1.17 | 781
184 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 516 | 0.56657 |  | 451 | [12 empty] | 1.24 | 588
185 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 616 | 0.67637 |  | 551 | [12 empty] | 1.22 | 698
186 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 766 | 0.84107 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 862
187 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 1016 | 1.1156 |  | 951 | [12 empty] | 1.15 | 1133
188 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 516 | 0.7611 |  | 451 | [12 empty] | 1.25 | 764
189 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 616 | 0.9086 |  | 551 | [12 empty] | 1.24 | 906
190 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 766 | 1.1299 |  | 701 | [12 empty] | 1.21 | 1119
191 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 1016 | 1.4986 |  | 951 | [12 empty] | 1.18 | 1470
192 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 516 | 0.95563 |  | 451 | [12 empty] | 1.26 | 934
193 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 616 | 1.1408 |  | 551 | [12 empty] | 1.25 | 1108
194 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 766 | 1.4186 |  | 701 | [12 empty] | 1.23 | 1368
195 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 1016 | 1.8816 |  | 951 | [12 empty] | 1.21 | 1798
196 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 87
197 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 103
198 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
199 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 150
200 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
201 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 207
202 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 241
203 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 271
204 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 72
205 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 85
206 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
207 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
208 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 141
209 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
210 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 201
211 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 225
212 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 58
213 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 68
214 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 82
215 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 100
216 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 114
217 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 137
218 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 160
219 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 180
220 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 44
221 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 53
222 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 54
223 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 78
224 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 88
225 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 106
226 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
227 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 139
228 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 33
229 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 38
230 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 46
231 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 57
232 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 64
233 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 77
234 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 91
235 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
236 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 513
237 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 482
238 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 461
239 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 598
240 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 564
241 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 543
242 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 682
243 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 635
244 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 607
245 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 776
246 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 725
247 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 693
248 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 880
249 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 824
250 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 784
251 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 988
252 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 925
253 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 877
254 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.33 |  | 857
255 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.3 |  | 696
256 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.27 |  | 528
257 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.24 |  | 356
258 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.36 |  | 1420
259 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.35 |  | 1195
260 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.32 |  | 914
261 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.2 |  | 589
262 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.39 |  | 1990
263 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.37 |  | 1686
264 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.32 |  | 1284
265 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.18 |  | 800
266 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.41 |  | 2574
267 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.38 |  | 2145
268 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.32 |  | 1613
269 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.17 |  | 872
270 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 100 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 450
271 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 225 |  |  |  |  | 95 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 600
272 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 350 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 800
273 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 512
274 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 471
275 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 431
276 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 392
277 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 353
278 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 315
279 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 277
280 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 241
281 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 214
282 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 179
283 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 162
284 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 145
285 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 129
286 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 113
287 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 97
288 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 688
289 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 634
290 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 581
291 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 529
292 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 477
293 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 426
294 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 377
295 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 328
296 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 292
297 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 245
298 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 222
299 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 199
300 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 177
301 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 155
302 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 134
303 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 867
304 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 799
305 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 733
306 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 668
307 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 603
308 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 539
309 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 477
310 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 415
311 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 370
312 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 311
313 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 282
314 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 254
315 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 226
316 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 198
317 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 171
318 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1050
319 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 968
320 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 888
321 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 809
322 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 730
323 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 653
324 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 578
325 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 503
326 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 449
327 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 377
328 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 342
329 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 308
330 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 274
331 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 240
332 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 207
333 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1256
334 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1157
335 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1059
336 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 963
337 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 868
338 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 775
339 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 684
340 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 594
341 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 529 |  |  |  | Einstellwerte Thermostatventile
342 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 443 |  |  |  | Heimeier V-exact II
343 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 401
344 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 360 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
345 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 320 |  |  |  | Entfernt | 11 | 20 | 34 | 60 | 75 | 110 | 130 | 150
346 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 280 |  |  |  | Mittel | 16 | 29 | 48 | 70 | 105 | 150 | 190 | 215
347 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 241 |  |  |  | Nah | 19 | 32 | 58 | 105 | 128 | 180 | 225 | 260
348 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1395
349 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1288 |  |  |  | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
350 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1182 |  |  |  | EFH | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 111 | 131
351 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1077 |  |  |  | Entfernt | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 111 | 131
352 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 974 |  |  |  | Mittel | 0 | 17 | 30 | 49 | 71 | 106 | 151 | 191
353 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 872 |  |  |  | Nah | 0 | 20 | 33 | 59 | 106 | 129 | 181 | 226
354 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 771
355 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 673
356 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 600
357 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 505 |  |  |  | Input : | 1: EFH
358 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 459 |  |  |  | Value : | 1: 1.69
359 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 413 |  |  |  | Output : | 1: 6
360 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 368
361 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 323
362 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 280
363 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1625 |  |  |  | Oventrop AV9 | 1: 1K P-Abweichung
364 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1497
365 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1371
366 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1296 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
367 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 1123 |  |  |  | Entfernt 5kPa | 12.6 | 20 | 28.5 | 37.6 | 47 | 56 | 65 | 73.75 | 80
368 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 1003 |  |  |  | Mittel 10kPa | 16 | 28.5 | 41.3 | 54 | 66 | 79 | 92 | 101 | 116
369 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 885 |  |  |  | Nah15kPa | 17.4 | 31.5 | 45 | 60 | 73.6 | 87.5 | 110 | 120 | 130
370 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 769
371 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 684 |  |  |  | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
372 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 573 |  |  |  | EFH | 0 | 13.6 | 21 | 29.5 | 38.6 | 48 | 57 | 66 | 74.75
373 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 519 |  |  |  | Entfernt | 0 | 13.6 | 21 | 29.5 | 38.6 | 48 | 57 | 66 | 74.75
374 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 466 |  |  |  | Mittel | 0 | 17 | 29.5 | 42.3 | 55 | 67 | 80 | 93 | 102
375 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 414 |  |  |  | Nah | 0 | 18.4 | 32.5 | 46 | 61 | 74.6 | 88.5 | 111 | 121
376 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 362
377 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 312 |  |  |  | Oventrop AV9 | 1: 2K P-Abweichung
378 | Fußbodenheizung | Aufenthaltsbereich | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073
379 | Fußbodenheizung | Randzone | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 175.4144 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
380 | Fußbodenheizung | Bad | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073 |  | Entfernt | 11.4 | 20 | 31.3 | 45 | 57.5 | 72 | 96 | 131 | 150
381 | Wandheizung | [20 empty] | 1.1 |  |  |  | 100 |  | Mittel | 16 | 28 | 44 | 64 | 82.5 | 100 | 139 | 160 | 212.5
[28 empty] | Nah | 17.8 | 32 | 49 | 70 | 91 | 113 | 150 | 200 | 236
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | EFH | 0 | 12.4 | 21 | 32.3 | 46 | 58.5 | 73 | 97 | 132
[28 empty] | Entfernt | 0 | 12.4 | 21 | 32.3 | 46 | 58.5 | 73 | 97 | 132
[28 empty] | Mittel | 0 | 17 | 29 | 45 | 65 | 83.5 | 101 | 140 | 161
[28 empty] | Nah | 0 | 18.8 | 33 | 50 | 71 | 92 | 114 | 151 | 201
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 1.44; 2: 86.4
[28 empty] | Output : | 1: 7
[28 empty] | Oventrop AV6 | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | Entfernt | 6 | 12.5 | 39 | 70 | 100 | 125 | 140
[28 empty] | Mittel | 8.5 | 17.5 | 55 | 100 | 140 | 175 | 210
[28 empty] | Nah | 9.5 | 19 | 60 | 113 | 160 | 190 | 230
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | EFH | 7 | 13.5 | 40 | 71 | 101 | 126 | 141 |  | 1
[28 empty] | Entfernt | 7 | 13.5 | 40 | 71 | 101 | 126 | 141 |  | 1
[28 empty] | Mittel | 9.5 | 18.5 | 56 | 101 | 141 | 176 | 211 |  | 1
[28 empty] | Nah | 10.5 | 20 | 61 | 114 | 161 | 191 | 231 |  | 1
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.12
Output : | bar: 1
[28 empty] | Danfoss RA-N | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | Entfernt | 9 | 17.5 | 26 | 43 | 68 | 90 | 120 | 170
[28 empty] | Mittel | 12 | 25 | 37 | 57 | 95 | 125 | 166 | 240
[28 empty] | Nah | 16 | 30 | 45 | 79 | 120 | 160 | 200 | 290
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | 9
[28 empty] | EFH | 0 | 10 | 18.5 | 27 | 44 | 69 | 91 | 121
[28 empty] | Entfernt | 0 | 10 | 18.5 | 27 | 44 | 69 | 91 | 121
[28 empty] | Mittel | 0 | 13 | 26 | 38 | 58 | 96 | 126 | 167
[28 empty] | Nah | 0 | 17 | 31 | 46 | 80 | 121 | 161 | 201
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.91
[28 empty] | Output : | 1: 5
[28 empty] | Danfoss RA-DV | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | Entfernt | 7.7 | 11 | 15 | 20 | 34 | 60 | 80 | 100
[28 empty] | Mittel | 10 | 13 | 18 | 33 | 48 | 77 | 95 | 129
[28 empty] | Nah | 10.25 | 15.5 | 19 | 34 | 50 | 80 | 99 | 135
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | EFH | 0 | 8.7 | 12 | 16 | 21 | 35 | 61 | 81
[28 empty] | Entfernt | 0 | 8.7 | 12 | 16 | 21 | 35 | 61 | 81
[28 empty] | Mittel | 0 | 11 | 14 | 19 | 34 | 49 | 78 | 96
[28 empty] | Nah | 0 | 11.25 | 16.5 | 20 | 35 | 51 | 81 | 100
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.72
[28 empty] | Output : | 1: 6
[28 empty] | Multilux4 Zweirohr | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 11 | 20 | 34 | 60 | 75 | 92 | 145 | 170
[28 empty] | Mittel 10kPa | 15.5 | 28 | 47 | 70 | 106 | 130 | 175 | 190
[28 empty] | Nah15kPa | 19 | 35 | 57.5 | 105 | 130 | 160 | 215 | 225
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[28 empty] | EFH | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 93 | 146
[28 empty] | Entfernt | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 93 | 146
[28 empty] | Mittel | 0 | 16.5 | 29 | 48 | 71 | 107 | 131 | 176
[28 empty] | Nah | 0 | 20 | 36 | 58.5 | 106 | 131 | 161 | 216
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.72
[28 empty] | Output : | 1: 4
[28 empty] | V-exakt | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 10.5 | 22 | 37 | 55 | 82 | 105
[28 empty] | Mittel 10kPa | 15 | 30.5 | 52 | 72 | 115 | 150
[28 empty] | Nah15kPa | 18.5 | 38 | 62 | 90 | 146 | 180
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[28 empty] | EFH | 0 | 11.5 | 23 | 38 | 56 | 83
[28 empty] | Entfernt | 0 | 11.5 | 23 | 38 | 56 | 83
[28 empty] | Mittel | 0 | 16 | 31.5 | 53 | 73 | 116
[28 empty] | Nah | 0 | 19.5 | 39 | 63 | 91 | 147
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.2
[28 empty] | Output : | 1: 2
[28 empty] | Kermi V3K S | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 28 | 40 | 49 | 60 | 69 | 77 | 85 | 96 | 110 | 125 | 139 | 150 | 160 | 170 | 180
[28 empty] | Mittel 10kPa | 40 | 57 | 70 | 86 | 100 | 115 | 126 | 145 | 160 | 176 | 190 | 200 | 221 | 238 | 254
[28 empty] | Nah15kPa | 49 | 68 | 84 | 105 | 125 | 140 | 155 | 171 | 187 | 203 | 226 | 247 | 263 | 281 | 300
[28 empty] | Helper Table | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
[28 empty] | EFH | 0 | 29 | 41 | 50 | 61 | 70 | 78 | 86 | 97 | 111 | 126 | 140 | 151 | 161 | 171
[28 empty] | Entfernt | 0 | 29 | 41 | 50 | 61 | 70 | 78 | 86 | 97 | 111 | 126 | 140 | 151 | 161 | 171
[28 empty] | Mittel | 0 | 41 | 58 | 71 | 87 | 101 | 116 | 127 | 146 | 161 | 177 | 191 | 201 | 222 | 239
[28 empty] | Nah | 0 | 50 | 69 | 85 | 106 | 126 | 141 | 156 | 172 | 188 | 204 | 227 | 248 | 264 | 282
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 1.44
[28 empty] | Output : | 1: 4.5

## Data_radiator_raw (hidden)
Lfd. Nr. | Spalte1 | Heizkörper Subtyp | Heizkörper_Typ | Heizkörper_Subtyp | Höhe H in mm | Breite B in mm | HK Fläche in m² | HK Volumen in m³ | Nabenabstand N in mm | Bautiefe T in mm | Anzahl Rohre | Anzahl Rohreinheiten | Nennweite DN | Außendurchmesser d in mm | Rippenhöhe in mm | Mittlere Rohrübertemperatur in K | Übertemperatur in K | Mittlere Wassertemperatur in °C | Rippenhöhe h in mm | Rippenabstand a in mm | Rohrreihen | Heizkörperexponent n | Wärmeleistung (75/65/20) in W | Wärmeleistung (75/65/20) in W/m | Wärmeleistung (75/65/20) in W/Glied | Wärmeleistung in W/m² | Kommentar
1 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 436
2 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 605 |  |  |  | Quelle
3 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.25 |  | 677 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene | https://www.kermi.com/de/de/raumklima/produkte/flachheizkoerper/therm-x2/ https://api-de.apps.de101pro.osh.epz001.public.bosch.cloud/buderus/productsde.buderus.com/broschueren/buderus-broschuere-logatrend-de-032023.pdf https://raleo.de/item/Heizung/purmo-plan-kompaktheizkoerper-typ-30-900x1000mm-f09300901001030
4 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 915
5 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1102
6 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.27 |  | 874 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Profil
7 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1566
8 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 586
9 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 808
10 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 883 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
11 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1212
12 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1461
13 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1236 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
14 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2124
15 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 683
16 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 943
17 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1027 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
18 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1406
19 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1694
20 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1429 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
21 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2461
22 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 978
23 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1345
24 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1437 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
25 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1961
26 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2355
27 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 1956 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
28 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 3315
29 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 368
30 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 531
31 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 598 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene | [10 empty] | Höhe H in mm | [5 empty] | wie braucht Till die Look up Tabellen?
32 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 823
33 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1018
34 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.28 |  | 897.5 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
35 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1488
36 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 500
37 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 738
38 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 808 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
39 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1124 | [13 empty] | 721 | [5 empty] | ggf. csv Export?
40 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1432 | [13 empty] | 1098
41 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1166 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
42 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1981 | [13 empty] | 1475
43 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 588 | [13 empty] | 1852
44 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 869
45 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 937 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
46 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1318 | [13 empty] | 350
47 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1683 | [13 empty] | 500
48 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1362 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
49 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 2303 | [13 empty] | 600
50 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 847 | [13 empty] | 900
51 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1199
52 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 852 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1329 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
53 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.33 |  | 1843
54 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2269
55 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1878 |  |  | Buderus Logatrend Profil; Kermi therm-x2 Profil Hygiene;Purmo Compact Hygiene
56 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.33 |  | 3232
57 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 280 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
58 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 41
59 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 53
60 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 70
61 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
62 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 51
63 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
64 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 95
65 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 122
66 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 680 |  |  |  | 600 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 111
67 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 84
68 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
69 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 196
70 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 38
71 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 58
72 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 42
73 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 56
74 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
75 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 55
76 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
77 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 96
78 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
79 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 118
80 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
81 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 14
82 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 20
83 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
84 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 19
85 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
86 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 33
87 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 42
88 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 47
89 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 22
90 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 31
91 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 40
92 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 48
93 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 57
94 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 28
95 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 41
96 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 52
97 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 64
98 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
99 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 37
100 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 51
101 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
102 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 80
103 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 94
104 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 44
105 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 60
106 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 77
107 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
108 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 113
109 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 55
110 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
111 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 95
112 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 117
113 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 137
114 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 67
115 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 89
116 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 112
117 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 138
118 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 163
119 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 73
120 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 98
121 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 124
122 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 151
123 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
124 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 86
125 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 116
126 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 147
127 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 179
128 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 209
129 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 106
130 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 143
131 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
132 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 215
133 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 250
134 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 140
135 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 189
136 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 237
137 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 282
138 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 330
139 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 174
140 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 236
141 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 295
142 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 347
143 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 403
144 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 905 | 603.3333
145 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1088 | 725.3333
146 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1284 | 856
147 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1220 | 610
148 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1466 | 733
149 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1731 | 865.5
150 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1556 | 622.4
151 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1871 | 748.4
152 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2209 | 883.6
153 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1086 | 724
154 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
155 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1528 | 1018.6667
156 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1435 | 717.5
157 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1724 | 862
158 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2060 | 1030
159 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1868 | 747.2
160 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2247 | 898.8
161 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2627 | 1050.8
162 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
163 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1516 | 1010.6667
164 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1783 | 1188.6667
165 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1711 | 855.5
166 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2043 | 1021.5
167 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2403 | 1201.5
168 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2183 | 873.2
169 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2608 | 1043.2
170 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3066 | 1226.4
171 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1465 | 976.6667
172 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1758 | 1172
173 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2049 | 1366
174 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1975 | 987.5
175 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2371 | 1185.5
176 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2763 | 1381.5
177 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2520 | 1008
178 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 3024 | 1209.6
179 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3524 | 1409.6
180 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 516 | 0.37204 |  | 451 | [12 empty] | 1.22 | 406
181 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 616 | 0.44414 |  | 551 | [12 empty] | 1.21 | 482
182 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 766 | 0.55229 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 595
183 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 1016 | 0.73254 |  | 951 | [12 empty] | 1.17 | 781
184 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 516 | 0.56657 |  | 451 | [12 empty] | 1.24 | 588
185 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 616 | 0.67637 |  | 551 | [12 empty] | 1.22 | 698
186 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 766 | 0.84107 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 862
187 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 1016 | 1.1156 |  | 951 | [12 empty] | 1.15 | 1133
188 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 516 | 0.7611 |  | 451 | [12 empty] | 1.25 | 764
189 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 616 | 0.9086 |  | 551 | [12 empty] | 1.24 | 906
190 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 766 | 1.1299 |  | 701 | [12 empty] | 1.21 | 1119
191 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 1016 | 1.4986 |  | 951 | [12 empty] | 1.18 | 1470
192 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 516 | 0.95563 |  | 451 | [12 empty] | 1.26 | 934
193 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 616 | 1.1408 |  | 551 | [12 empty] | 1.25 | 1108
194 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 766 | 1.4186 |  | 701 | [12 empty] | 1.23 | 1368
195 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 1016 | 1.8816 |  | 951 | [12 empty] | 1.21 | 1798
196 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 87
197 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 103
198 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
199 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 150
200 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
201 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 207
202 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 241
203 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 271
204 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 72
205 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 85
206 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
207 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
208 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 141
209 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
210 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 201
211 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 225
212 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 58
213 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 68
214 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 82
215 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 100
216 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 114
217 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 137
218 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 160
219 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 180
220 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 44
221 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 53
222 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 54
223 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 78
224 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 88
225 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 106
226 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
227 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 139
228 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 33
229 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 38
230 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 46
231 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 57
232 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 64
233 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 77
234 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 91
235 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
236 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 513
237 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 482
238 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 461
239 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 598
240 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 564
241 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 543
242 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 682
243 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 635
244 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 607
245 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 776
246 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 725
247 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 693
248 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 880
249 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 824
250 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 784
251 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 988
252 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 925
253 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 877
254 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.33 |  | 857
255 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.3 |  | 696
256 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.27 |  | 528
257 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.24 |  | 356
258 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.36 |  | 1420
259 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.35 |  | 1195
260 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.32 |  | 914
261 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.2 |  | 589
262 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.39 |  | 1990
263 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.37 |  | 1686
264 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.32 |  | 1284
265 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.18 |  | 800
266 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.41 |  | 2574
267 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.38 |  | 2145
268 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.32 |  | 1613
269 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.17 |  | 872
270 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 100 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 450
271 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 225 |  |  |  |  | 95 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 600
272 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 350 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 800
273 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 512
274 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 471
275 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 431
276 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 392
277 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 353
278 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 315
279 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 277
280 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 241
281 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 214
282 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 179
283 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 162
284 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 145
285 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 129
286 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 113
287 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 97
288 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 688
289 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 634
290 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 581
291 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 529
292 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 477
293 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 426
294 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 377
295 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 328
296 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 292
297 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 245
298 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 222
299 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 199
300 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 177
301 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 155
302 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 134
303 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 867
304 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 799
305 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 733
306 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 668
307 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 603
308 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 539
309 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 477
310 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 415
311 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 370
312 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 311
313 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 282
314 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 254
315 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 226
316 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 198
317 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 171
318 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1050
319 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 968
320 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 888
321 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 809
322 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 730
323 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 653
324 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 578
325 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 503
326 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 449
327 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 377
328 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 342
329 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 308
330 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 274
331 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 240
332 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 207
333 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1256
334 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1157
335 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1059
336 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 963
337 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 868
338 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 775
339 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 684
340 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 594
341 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 529 |  |  |  | Einstellwerte Thermostatventile
342 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 443 |  |  |  | Heimeier V-exact II
343 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 401
344 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 360 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
345 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 320 |  |  |  | Entfernt | 11 | 20 | 34 | 60 | 75 | 110 | 130 | 150
346 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 280 |  |  |  | Mittel | 16 | 29 | 48 | 70 | 105 | 150 | 190 | 215
347 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 241 |  |  |  | Nah | 19 | 32 | 58 | 105 | 128 | 180 | 225 | 260
348 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1395
349 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1288 |  |  |  | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
350 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1182 |  |  |  | EFH | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 111 | 131
351 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1077 |  |  |  | Entfernt | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 111 | 131
352 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 974 |  |  |  | Mittel | 0 | 17 | 30 | 49 | 71 | 106 | 151 | 191
353 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 872 |  |  |  | Nah | 0 | 20 | 33 | 59 | 106 | 129 | 181 | 226
354 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 771
355 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 673
356 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 600
357 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 505 |  |  |  | Input : | 1: EFH
358 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 459 |  |  |  | Value : | 1: 1.69
359 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 413 |  |  |  | Output : | 1: 6
360 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 368
361 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 323
362 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 280
363 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1625 |  |  |  | Oventrop AV9 | 1: 1K P-Abweichung
364 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1497
365 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1371
366 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1296 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
367 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 1123 |  |  |  | Entfernt 5kPa | 12.6 | 20 | 28.5 | 37.6 | 47 | 56 | 65 | 73.75 | 80
368 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 1003 |  |  |  | Mittel 10kPa | 16 | 28.5 | 41.3 | 54 | 66 | 79 | 92 | 101 | 116
369 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 885 |  |  |  | Nah15kPa | 17.4 | 31.5 | 45 | 60 | 73.6 | 87.5 | 110 | 120 | 130
370 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 769
371 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 684 |  |  |  | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
372 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 573 |  |  |  | EFH | 0 | 13.6 | 21 | 29.5 | 38.6 | 48 | 57 | 66 | 74.75
373 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 519 |  |  |  | Entfernt | 0 | 13.6 | 21 | 29.5 | 38.6 | 48 | 57 | 66 | 74.75
374 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 466 |  |  |  | Mittel | 0 | 17 | 29.5 | 42.3 | 55 | 67 | 80 | 93 | 102
375 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 414 |  |  |  | Nah | 0 | 18.4 | 32.5 | 46 | 61 | 74.6 | 88.5 | 111 | 121
376 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 362
377 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 312 |  |  |  | Oventrop AV9 | 1: 2K P-Abweichung
378 | Fußbodenheizung | Aufenthaltsbereich | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073
379 | Fußbodenheizung | Randzone | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 175.4144 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
380 | Fußbodenheizung | Bad | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073 |  | Entfernt | 11.4 | 20 | 31.3 | 45 | 57.5 | 72 | 96 | 131 | 150
381 | Wandheizung | [20 empty] | 1.1 |  |  |  | 100 |  | Mittel | 16 | 28 | 44 | 64 | 82.5 | 100 | 139 | 160 | 212.5
[28 empty] | Nah | 17.8 | 32 | 49 | 70 | 91 | 113 | 150 | 200 | 236
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | EFH | 0 | 12.4 | 21 | 32.3 | 46 | 58.5 | 73 | 97 | 132
[28 empty] | Entfernt | 0 | 12.4 | 21 | 32.3 | 46 | 58.5 | 73 | 97 | 132
[28 empty] | Mittel | 0 | 17 | 29 | 45 | 65 | 83.5 | 101 | 140 | 161
[28 empty] | Nah | 0 | 18.8 | 33 | 50 | 71 | 92 | 114 | 151 | 201
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 1.44; 2: 86.4
[28 empty] | Output : | 1: 7
[28 empty] | Oventrop AV6 | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | Entfernt | 6 | 12.5 | 39 | 70 | 100 | 125 | 140
[28 empty] | Mittel | 8.5 | 17.5 | 55 | 100 | 140 | 175 | 210
[28 empty] | Nah | 9.5 | 19 | 60 | 113 | 160 | 190 | 230
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[28 empty] | EFH | 7 | 13.5 | 40 | 71 | 101 | 126 | 141 |  | 1
[28 empty] | Entfernt | 7 | 13.5 | 40 | 71 | 101 | 126 | 141 |  | 1
[28 empty] | Mittel | 9.5 | 18.5 | 56 | 101 | 141 | 176 | 211 |  | 1
[28 empty] | Nah | 10.5 | 20 | 61 | 114 | 161 | 191 | 231 |  | 1
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.12
Output : | bar: 1
[28 empty] | Danfoss RA-N | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | Entfernt | 9 | 17.5 | 26 | 43 | 68 | 90 | 120 | 170
[28 empty] | Mittel | 12 | 25 | 37 | 57 | 95 | 125 | 166 | 240
[28 empty] | Nah | 16 | 30 | 45 | 79 | 120 | 160 | 200 | 290
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | 9
[28 empty] | EFH | 0 | 10 | 18.5 | 27 | 44 | 69 | 91 | 121
[28 empty] | Entfernt | 0 | 10 | 18.5 | 27 | 44 | 69 | 91 | 121
[28 empty] | Mittel | 0 | 13 | 26 | 38 | 58 | 96 | 126 | 167
[28 empty] | Nah | 0 | 17 | 31 | 46 | 80 | 121 | 161 | 201
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.91
[28 empty] | Output : | 1: 5
[28 empty] | Danfoss RA-DV | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | Entfernt | 7.7 | 11 | 15 | 20 | 34 | 60 | 80 | 100
[28 empty] | Mittel | 10 | 13 | 18 | 33 | 48 | 77 | 95 | 129
[28 empty] | Nah | 10.25 | 15.5 | 19 | 34 | 50 | 80 | 99 | 135
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N
[28 empty] | EFH | 0 | 8.7 | 12 | 16 | 21 | 35 | 61 | 81
[28 empty] | Entfernt | 0 | 8.7 | 12 | 16 | 21 | 35 | 61 | 81
[28 empty] | Mittel | 0 | 11 | 14 | 19 | 34 | 49 | 78 | 96
[28 empty] | Nah | 0 | 11.25 | 16.5 | 20 | 35 | 51 | 81 | 100
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.72
[28 empty] | Output : | 1: 6
[28 empty] | Multilux4 Zweirohr | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 11 | 20 | 34 | 60 | 75 | 92 | 145 | 170
[28 empty] | Mittel 10kPa | 15.5 | 28 | 47 | 70 | 106 | 130 | 175 | 190
[28 empty] | Nah15kPa | 19 | 35 | 57.5 | 105 | 130 | 160 | 215 | 225
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[28 empty] | EFH | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 93 | 146
[28 empty] | Entfernt | 0 | 12 | 21 | 35 | 61 | 76 | 93 | 146
[28 empty] | Mittel | 0 | 16.5 | 29 | 48 | 71 | 107 | 131 | 176
[28 empty] | Nah | 0 | 20 | 36 | 58.5 | 106 | 131 | 161 | 216
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.72
[28 empty] | Output : | 1: 4
[28 empty] | V-exakt | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 10.5 | 22 | 37 | 55 | 82 | 105
[28 empty] | Mittel 10kPa | 15 | 30.5 | 52 | 72 | 115 | 150
[28 empty] | Nah15kPa | 18.5 | 38 | 62 | 90 | 146 | 180
[28 empty] | Helper Table | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[28 empty] | EFH | 0 | 11.5 | 23 | 38 | 56 | 83
[28 empty] | Entfernt | 0 | 11.5 | 23 | 38 | 56 | 83
[28 empty] | Mittel | 0 | 16 | 31.5 | 53 | 73 | 116
[28 empty] | Nah | 0 | 19.5 | 39 | 63 | 91 | 147
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 0.2
[28 empty] | Output : | 1: 2
[28 empty] | Kermi V3K S | 1: 2K P-Abweichung
[29 empty] | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
[28 empty] | Entfernt 5kPa | 28 | 40 | 49 | 60 | 69 | 77 | 85 | 96 | 110 | 125 | 139 | 150 | 160 | 170 | 180
[28 empty] | Mittel 10kPa | 40 | 57 | 70 | 86 | 100 | 115 | 126 | 145 | 160 | 176 | 190 | 200 | 221 | 238 | 254
[28 empty] | Nah15kPa | 49 | 68 | 84 | 105 | 125 | 140 | 155 | 171 | 187 | 203 | 226 | 247 | 263 | 281 | 300
[28 empty] | Helper Table | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
[28 empty] | EFH | 0 | 29 | 41 | 50 | 61 | 70 | 78 | 86 | 97 | 111 | 126 | 140 | 151 | 161 | 171
[28 empty] | Entfernt | 0 | 29 | 41 | 50 | 61 | 70 | 78 | 86 | 97 | 111 | 126 | 140 | 151 | 161 | 171
[28 empty] | Mittel | 0 | 41 | 58 | 71 | 87 | 101 | 116 | 127 | 146 | 161 | 177 | 191 | 201 | 222 | 239
[28 empty] | Nah | 0 | 50 | 69 | 85 | 106 | 126 | 141 | 156 | 172 | 188 | 204 | 227 | 248 | 264 | 282
[28 empty] | Input : | 1: EFH
[28 empty] | Value : | 1: 1.44
[28 empty] | Output : | 1: 4.5

## U_Werte_IWU
Kürzel für die Datenbank | EFH_A | EFH_B | EFH_C | EFH_D | EFH_E | EFH_F | EFH_G | EFH_H | RH_B | RH_C | RH_D | RH_E | RH_F | RH_G | RH_H | MFH_A | MFH_B | MFH_C | MFH_D | MFH_E | MFH_F | MFH_G | MFH_H | GMH_B | GMH_C | GMH_D | GMH_E | GMH_F | HH_E | HH_F | EFH_F/F | NBL_MFH_D | NBL_MFH_E | NBL_GMH_F | NBL_GMH_G | NBL_GMH_H | NBL_HH_F | NBL_HH_G | Erweiterung um Gebäude ab 1995 | EFH_I | EFH_J | RH_I | RH_J | MFH_I | MFH_J | EFH_K | EFH_L | EFH_M | RH_K | RH_L | RH_M | MFH_K | MFH_L | MFH_M
Kürzel_ifeu | EFHvor 1859 | EFH1860-1918 | EFH1919-1948 | EFH1949-1957 | EFH1958-1968 | EFH1969-1978 | EFH1979-1983 | EFH1984-1994 | RHvor 1918 | RH1919-1948 | RH1949-1957 | RH1958-1968 | RH1969-1978 | RH1979-1983 | RH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1979-1983 | MFH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | EFH1969-1978 | MFH1946-1960 | MFH1961-1969 | MFH1970-1980 | MFH1981-1985 | MFH1986-1990 | HH1970-1980 | HH1981-1985 |  | EFH1995 - 2001 | EFH2002 - heute | RH1995 - 2001 | RH2002 - heute | MFH1995 - 2001 | MFH2002 - 2008 | EFH2009 - 2022 | EFH2023 - 2026 | EFH2027-2045 | RH2009 - 2022 | RH2023 - 2026 | RH2027-2045 | MFH2009 - 2022 | MFH2023 - 2026 | MFH2027-2045
Gebäudetyp | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | EFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | HH | HH |  | EFH | EFH | RH | RH | MFH | MFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH
Baujahr | vor 1859 | 1860-1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1969-1978 | 1946-1960 | 1961-1969 | 1970-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1970-1980 | 1981-1985 |  | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - 2008 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045
Dachfläche | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach |  | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach
U-Wert im Istzustand | 1.8 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.23 | 0.52 | 0.43 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 1.41 | 1.17 | 2.3 | 0.59 | 0.44 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 2.08 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.35 | 0.52 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 1.14 | 0.68 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.22
Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand |  | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand
U-Wert im Istzustand | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.93 | 1.44 | 1.21 | 0.8 | 0.68 | 1.7 | 1.39 | 0.86 | 1.44 | 0.8 | 0.68 | 0.77 | 1.9 | 1.45 | 1.64 | 1.44 | 1.21 | 0.74 | 0.8 | 0.66 | 1.45 | 1.45 | 1.21 | 1.3 | 1.46 | 1.11 | 0.82 | 0.4024 | 1.21 | 1.46 | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.99 | 0.99 |  | 0.5 | 0.35 | 0.49 | 0.24 | 0.28 | 0.35
Fußboden | Fußboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecke | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken |  | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken
U-Wert im Istzustand | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 0.97 | 0.846 | 0.81 | 0.55 | 0.91 | 1.6 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.04 | 1.37 | 1.11 | 1.65 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.37 | 1.11 | 1.55 | 0.846 | 0.97 | 0.97 | 0.7058 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 1.01 |  | 0.34 | 0.4 | 0.317 | 0.29 | 0.34 | 0.34
Bezeichnung (Text) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Decke Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolladenkästen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | MFH: 0.78; EFH: 2.5
Außenwand_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fenstersturz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verschindelte Westwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brüstung/L | AW-Vorhangf. | Eingangstür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Wand geg. Erdreich | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | EFH: 1; MFH: 1.85; MFH: 0.95; MFH: 0.82; EFH: 2.5 |  |  |  | 0.32
Bauteil 6 (zusätzliche Fußböden)
Fußboden_b | 0 | Boden geg. Erdreich | 0 | Bodenplatte | 0 | Bodenplatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fußboden geg Erdreich | 0 | Fußboden Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche [m²] | 0 | 32.7 | 0 | 17.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige_a
U-Wert im Istzustand | EFH: 1.7; MFH: 1; MFH: 0.7 |  |  |  | 1.5
Sonstige_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand
Bezeichnung (Text) | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen |  | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster |  | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen |  | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Index | EFH: Gebäudetyp; EFH: Baujahr; EFH: Bauteil; EFH: U-Wert; EFH: Baualtersklasse; RH: Dach; RH: Außenwand; RH: Fußboden; RH: Fenster
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 1.8; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_vor 1859; RH: 1.8; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.11; RH: 0.93; RH: 1.01; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.92; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968; RH: 0.92; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.63; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.63; RH: 1.21; RH: 0.846; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.8; RH: 0.81; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.68; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.5; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.4; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1860 - 1918; RH: 0.78; RH: 1.7; RH: 0.91; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.39; RH: 1.6; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1949 - 1957; RH: 0.78; RH: 0.86; RH: 1.01; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.93; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1958 - 1968; RH: 1.23; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1969 - 1978; RH: 0.52; RH: 0.8; RH: 0.97; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.68; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.77; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.49; RH: 0.32; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2003 - 2008; RH: 0.14; RH: 0.24; RH: 0.29; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Reihenhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Reihenhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Mehrfamilienhaus_vor 1859; RH: 2.6; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.41; RH: 1.64; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.17; RH: 1.44; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 2.3; RH: 1.21; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.59; RH: 0.74; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.846; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.81; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.4; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Mehrfamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!; EFH: Mehrfamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.45; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957; RH: 2.08; RH: 1.21; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968; RH: 0.82; RH: 1.3; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978; RH: 0.82; RH: 1.46; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: Überschrieben mit Annahme: 1,1 vorher: GEG 2023 Anlage 7: =MEDIAN(1,3;1,4;1,5;2;1,6;2;2,3;1,8); EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.14; RH: 1.21; RH: 1.01; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 1.14; RH: 1.46; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.84; RH: 0.76; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.23; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.52; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.14; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.39; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.86; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.77; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.49; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 0.91; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.6; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.32; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.29; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.41; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.17; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 2.3; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.59; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.21; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.64; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.74; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Abfrage, ob mehr als 7 WE?
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 2.08; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.21; EFH: I; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.3; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.84; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.76; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Decke; EFH: 1.8; EFH: A
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: B
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: C
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: D
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Decke; EFH: 0.92; EFH: E
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Decke; EFH: 0.63; EFH: F
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Decke; EFH: 0.43; EFH: G
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Decke; EFH: 0.3; EFH: H
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: I
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: J
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: K
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: L
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: M
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: G
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G

## U_Werte_IWU_raw (hidden)
Kürzel für die Datenbank | EFH_A | EFH_B | EFH_C | EFH_D | EFH_E | EFH_F | EFH_G | EFH_H | RH_B | RH_C | RH_D | RH_E | RH_F | RH_G | RH_H | MFH_A | MFH_B | MFH_C | MFH_D | MFH_E | MFH_F | MFH_G | MFH_H | GMH_B | GMH_C | GMH_D | GMH_E | GMH_F | HH_E | HH_F | EFH_F/F | NBL_MFH_D | NBL_MFH_E | NBL_GMH_F | NBL_GMH_G | NBL_GMH_H | NBL_HH_F | NBL_HH_G | Erweiterung um Gebäude ab 1995 | EFH_I | EFH_J | RH_I | RH_J | MFH_I | MFH_J | EFH_K | EFH_L | EFH_M | RH_K | RH_L | RH_M | MFH_K | MFH_L | MFH_M
Kürzel_ifeu | EFHvor 1859 | EFH1860-1918 | EFH1919-1948 | EFH1949-1957 | EFH1958-1968 | EFH1969-1978 | EFH1979-1983 | EFH1984-1994 | RHvor 1918 | RH1919-1948 | RH1949-1957 | RH1958-1968 | RH1969-1978 | RH1979-1983 | RH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1979-1983 | MFH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | EFH1969-1978 | MFH1946-1960 | MFH1961-1969 | MFH1970-1980 | MFH1981-1985 | MFH1986-1990 | HH1970-1980 | HH1981-1985 |  | EFH1995 - 2001 | EFH2002 - heute | RH1995 - 2001 | RH2002 - heute | MFH1995 - 2001 | MFH2002 - 2008 | EFH2009 - 2022 | EFH2023 - 2026 | EFH2027-2045 | RH2009 - 2022 | RH2023 - 2026 | RH2027-2045 | MFH2009 - 2022 | MFH2023 - 2026 | MFH2027-2045
Gebäudetyp | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | EFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | HH | HH |  | EFH | EFH | RH | RH | MFH | MFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH
Baujahr | vor 1859 | 1860-1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1969-1978 | 1946-1960 | 1961-1969 | 1970-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1970-1980 | 1981-1985 |  | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - 2008 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045
Dachfläche | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach |  | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach
U-Wert im Istzustand | 1.8 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.23 | 0.52 | 0.43 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 1.41 | 1.17 | 2.3 | 0.59 | 0.44 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 2.08 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.35 | 0.52 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 1.14 | 0.68 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.22
Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand |  | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand
U-Wert im Istzustand | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.93 | 1.44 | 1.21 | 0.8 | 0.68 | 1.7 | 1.39 | 0.86 | 1.44 | 0.8 | 0.68 | 0.77 | 1.9 | 1.45 | 1.64 | 1.44 | 1.21 | 0.74 | 0.8 | 0.66 | 1.45 | 1.45 | 1.21 | 1.3 | 1.46 | 1.11 | 0.82 | 0.4024 | 1.21 | 1.46 | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.99 | 0.99 |  | 0.5 | 0.35 | 0.49 | 0.24 | 0.28 | 0.35
Fußboden | Fußboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecke | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken |  | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken
U-Wert im Istzustand | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 0.97 | 0.846 | 0.81 | 0.55 | 0.91 | 1.6 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.04 | 1.37 | 1.11 | 1.65 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.37 | 1.11 | 1.55 | 0.846 | 0.97 | 0.97 | 0.7058 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 1.01 |  | 0.34 | 0.4 | 0.317 | 0.29 | 0.34 | 0.34
Bezeichnung (Text) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Decke Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolladenkästen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | MFH: 0.78; EFH: 2.5
Außenwand_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fenstersturz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verschindelte Westwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brüstung/L | AW-Vorhangf. | Eingangstür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Wand geg. Erdreich | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | EFH: 1; MFH: 1.85; MFH: 0.95; MFH: 0.82; EFH: 2.5 |  |  |  | 0.32
Bauteil 6 (zusätzliche Fußböden)
Fußboden_b | 0 | Boden geg. Erdreich | 0 | Bodenplatte | 0 | Bodenplatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fußboden geg Erdreich | 0 | Fußboden Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche [m²] | 0 | 32.7 | 0 | 17.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige_a
U-Wert im Istzustand | EFH: 1.7; MFH: 1; MFH: 0.7 |  |  |  | 1.5
Sonstige_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand
Bezeichnung (Text) | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen |  | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster |  | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen |  | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Index | EFH: Gebäudetyp; EFH: Baujahr; EFH: Bauteil; EFH: U-Wert; EFH: Baualtersklasse; RH: Dach; RH: Außenwand; RH: Fußboden; RH: Fenster
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 1.8; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_vor 1859; RH: 1.8; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.11; RH: 0.93; RH: 1.01; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.92; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968; RH: 0.92; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.63; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.63; RH: 1.21; RH: 0.846; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.8; RH: 0.81; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.68; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.5; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.4; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1860 - 1918; RH: 0.78; RH: 1.7; RH: 0.91; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.39; RH: 1.6; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1949 - 1957; RH: 0.78; RH: 0.86; RH: 1.01; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.93; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1958 - 1968; RH: 1.23; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1969 - 1978; RH: 0.52; RH: 0.8; RH: 0.97; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.68; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.77; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.49; RH: 0.32; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2003 - 2008; RH: 0.14; RH: 0.24; RH: 0.29; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Reihenhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Reihenhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Mehrfamilienhaus_vor 1859; RH: 2.6; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.41; RH: 1.64; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.17; RH: 1.44; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 2.3; RH: 1.21; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.59; RH: 0.74; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.846; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.81; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.4; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Mehrfamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!; EFH: Mehrfamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.45; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957; RH: 2.08; RH: 1.21; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968; RH: 0.82; RH: 1.3; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978; RH: 0.82; RH: 1.46; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: Überschrieben mit Annahme: 1,1 vorher: GEG 2023 Anlage 7: =MEDIAN(1,3;1,4;1,5;2;1,6;2;2,3;1,8); EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.14; RH: 1.21; RH: 1.01; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme; EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 1.14; RH: 1.46; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.84; RH: 0.76; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.23; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.52; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.14; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.39; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.86; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.77; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.49; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 0.91; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.6; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.32; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.29; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.41; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.17; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 2.3; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.59; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.21; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.64; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.74; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Abfrage, ob mehr als 7 WE?
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 2.08; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: H; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.21; EFH: I; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: J; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.3; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: I; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1!
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: Annahme
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: Annahme
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.84; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.76; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Decke; EFH: 1.8; EFH: A
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: B
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: C
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: D
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Decke; EFH: 0.92; EFH: E
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Decke; EFH: 0.63; EFH: F
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Decke; EFH: 0.43; EFH: G
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Decke; EFH: 0.3; EFH: H
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: I
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: J
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: K
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: L
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: M

## Normaußentemperatur_12831
|  | Ort | Plz | Außentemperatur °C | Mehrere Plz | Lfd Nr
Plz Nutzer*in | 69151 | Aach, Hegau | 78267 | -14 | nein | 1
|  | Aalen, Württ. | 73430 | -16 | nein | 3
Nächstgelegene Plz | 69115 | Ahrensberg | 38707 | -12 | nein | 5
Normaußentemperatur [°C] | -10 | Bottenweiler, Post Zumhaus (Wörnitz) | 06571 | -16 | nein | 56
|  | Edewechterdamm (Friesoythe) | 26169 | -12 | nein | 104
|  | Gelnhausen | 63571 | -12 | nein | 153
|  | Hauptschwenda (Neukirchen, Knüllgeb.) | 34626 | -14 | nein | 192
|  | Inselsberg | 98599 | -16 | nein | 230
|  | Klippeneck (Denkingen, Württ.) | 78588 | -16 | nein | 248
|  | Kreuznach, Bad | 55543 | -12 | ja | 258
|  | List auf Sylt | 25992 | -10 | nein | 283
|  | Merseburg/Saale | 06217 | -14 | nein | 310
|  | Naumburg | 34311 | -14 | nein | 326
|  | Nordhausen | 99734 | -14 | nein | 343
|  | Nürburg | 53520 | -14 | nein | 346
|  | Oberrotweil | 79235 | -12 | nein | 351
|  | Offenburg | 77652 | -12 | ja | 359
|  | Rothenburg ob der Tauber | 91541 | -14 | nein | 401
|  | Schleswig | 24837 | -10 | nein | 413
|  | Schwäbisch Gmünd | 73525 | -16 | ja | 421
|  | Schwerin | 19053 | -12 | ja | 428
|  | Wasserkuppe | 36163 | -16 | nein | 477
|  | Wetzlar | 35578 | -12 | ja | 496
|  | Wittenberg | 06886 | -14 | nein | 503
|  | #VALUE! | 52062 | -12 | nein | 2
|  | #VALUE! | 59227 | -12 | ja | 4
|  | #VALUE! | 91781 | -16 | nein | 484
|  | #VALUE! | 58762 | -12 | nein | 6
|  | #VALUE! | 55232 | -12 | nein | 7
|  | #VALUE! | 92224 | -16 | nein | 8
|  | #VALUE! | 56626 | -12 | nein | 9
|  | #VALUE! | 17389 | -12 | nein | 10
|  | #VALUE! | 09456 | -16 | nein | 11
|  | #VALUE! | 91522 | -16 | nein | 12
|  | #VALUE! | 99510 | -14 | nein | 13
|  | #VALUE! | 59755 | -12 | ja | 327
|  | #VALUE! | 59821 | -12 | nein | 14
|  | #VALUE! | 99310 | -14 | nein | 15
|  | #VALUE! | 63741 | -12 | ja | 16
|  | #VALUE! | 06449 | -14 | nein | 17
|  | #VALUE! | 08209 | -16 | nein | 19
|  | #VALUE! | 86150 | -14 | nein | 20
|  | #VALUE! | 88326 | -16 | nein | 21
|  | #VALUE! | 71522 | -12 | nein | 22
|  | #VALUE! | 76887 | -12 | nein | 35
|  | #VALUE! | 56130 | -12 | nein | 114
|  | #VALUE! | 38667 | -14 | nein | 190
|  | #VALUE! | 76332 | -14 | nein | 206
|  | #VALUE! | 36251 | -14 | nein | 207
|  | #VALUE! | 97688 | -14 | nein | 246
|  | #VALUE! | 82433 | -16 | nein | 250
|  | #VALUE! | 61231 | -14 | nein | 325
|  | #VALUE! | 36433 | -16 | nein | 408
|  | #VALUE! | 23795 | -10 | nein | 430
|  | #VALUE! | 83646 | -18 | nein | 456
|  | #VALUE! | 75323 | -14 | nein | 498
|  | #VALUE! | 76530 | -12 | nein | 23
|  | #VALUE! | 79410 | -14 | nein | 24
|  | #VALUE! | 96047 | -16 | ja | 25
|  | #VALUE! | 02625 | -16 | nein | 26
|  | #VALUE! | 95444 | -16 | nein | 27
|  | #VALUE! | 59269 | -12 | nein | 28
|  | #VALUE! | 64743 | -14 | nein | 29
|  | #VALUE! | 64625 | -10 | nein | 31
|  | #VALUE! | 83471 | -16 | nein | 32
|  | #VALUE! | 18528 | -10 | nein | 33
|  | #VALUE! | 51427 | -12 | ja | 34
|  | #VALUE! | 51429 | -12 | nein | 30
|  | #VALUE! | 10117 | -14 | ja | 36
|  | #VALUE! | 16321 | -14 | nein | 37
|  | #VALUE! | 06406 | -14 | nein | 38
|  | #VALUE! | 54470 | -10 | nein | 39
|  | #VALUE! | 66802 | -12 | nein | 40
|  | #VALUE! | 35216 | -12 | nein | 42
|  | #VALUE! | 33602 | -12 | ja | 43
|  | #VALUE! | 55411 | -12 | nein | 44
|  | #VALUE! | 55765 | -14 | nein | 45
|  | #VALUE! | 06749 | -14 | nein | 46
|  | #VALUE! | 38889 | -14 | nein | 47
|  | #VALUE! | 56865 | -14 | nein | 48
|  | #VALUE! | 71034 | -14 | nein | 52
|  | #VALUE! | 46395 | -10 | ja | 49
|  | #VALUE! | 44787 | -10 | ja | 50
|  | #VALUE! | 52159 | -12 | nein | 398
|  | #VALUE! | 53111 | -10 | ja | 53
|  | #VALUE! | 26757 | -10 | nein | 54
|  | #VALUE! | 04552 | -14 | nein | 55
|  | #VALUE! | 46236 | -10 | ja | 57
|  | #VALUE! | 14770 | -14 | ja | 58
|  | #VALUE! | 38100 | -14 | ja | 59
|  | #VALUE! | 28195 | -12 | ja | 60
|  | #VALUE! | 27568 | -10 | ja | 61
|  | #VALUE! | 27432 | -12 | nein | 62
|  | #VALUE! | 59929 | -14 | nein | 63
|  | #VALUE! | 27386 | -16 | nein | 64
|  | #VALUE! | 76646 | -12 | nein | 65
|  | #VALUE! | 50321 | -10 | nein | 66
|  | #VALUE! | 74722 | -14 | nein | 67
|  | #VALUE! | 39288 | -14 | nein | 68
|  | #VALUE! | 96152 | -16 | nein | 69
|  | #VALUE! | 44575 | -10 | ja | 70
|  | #VALUE! | 29221 | -12 | ja | 71
|  | #VALUE! | 09111 | -14 | ja | 72
|  | #VALUE! | 38674 | -14 | ja | 73
|  | #VALUE! | 96450 | -14 | nein | 74
|  | #VALUE! | 48653 | -10 | nein | 75
|  | #VALUE! | 06869 | -14 | nein | 76
|  | #VALUE! | 03042 | -16 | ja | 77
|  | #VALUE! | 74564 | -16 | nein | 78
|  | #VALUE! | 08451 | -14 | nein | 79
|  | #VALUE! | 27472 | -10 | ja | 80
|  | #VALUE! | 85221 | -16 | nein | 81
|  | #VALUE! | 64283 | -12 | ja | 82
|  | #VALUE! | 45711 | -12 | nein | 83
|  | #VALUE! | 04509 | -14 | nein | 84
|  | #VALUE! | 27749 | -12 | ja | 85
|  | #VALUE! | 06842 | -14 | ja | 86
|  | #VALUE! | 32756 | -12 | ja | 87
|  | #VALUE! | 35683 | -12 | nein | 88
|  | #VALUE! | 89407 | -16 | nein | 89
|  | #VALUE! | 46539 | -10 | nein | 90
|  | #VALUE! | 04720 | -14 | nein | 91
|  | #VALUE! | 46282 | -10 | ja | 92
|  | #VALUE! | 44135 | -12 | ja | 93
|  | #VALUE! | 01067 | -14 | ja | 94
|  | #VALUE! | 36355 | -14 | nein | 202
|  | #VALUE! | 66125 | -12 | nein | 95
|  | #VALUE! | 47051 | -10 | ja | 100
|  | #VALUE! | 41751 | -10 | nein | 96
|  | #VALUE! | 48249 | -12 | nein | 97
|  | #VALUE! | 52349 | -12 | ja | 98
|  | #VALUE! | 40210 | -10 | ja | 99
|  | #VALUE! | 16225 | -14 | ja | 101
|  | #VALUE! | 72458 | -18 | nein | 102
|  | #VALUE! | 24340 | -10 | nein | 103
|  | #VALUE! | 04838 | -14 | nein | 105
|  | #VALUE! | 37574 | -16 | nein | 106
|  | #VALUE! | 99817 | -16 | nein | 107
|  | #VALUE! | 15890 | -16 | nein | 108
|  | #VALUE! | 73479 | -16 | nein | 110
|  | #VALUE! | 25335 | -12 | ja | 111
|  | #VALUE! | 50189 | -12 | nein | 112
|  | #VALUE! | 26721 | -10 | ja | 113
|  | #VALUE! | 48282 | -12 | nein | 115
|  | #VALUE! | 51766 | -10 | nein | 116
|  | #VALUE! | 58256 | -12 | nein | 117
|  | #VALUE! | 99084 | -14 | ja | 118
|  | #VALUE! | 91052 | -16 | ja | 119
|  | #VALUE! | 37269 | -14 | nein | 120
|  | #VALUE! | 08208 | -16 | nein | 18
|  | #VALUE! | 52249 | -12 | nein | 121
|  | #VALUE! | 45127 | -10 | ja | 122
|  | #VALUE! | 73728 | -14 | nein | 123
|  | #VALUE! | 76275 | -12 | nein | 124
|  | #VALUE! | 53879 | -12 | ja | 125
|  | #VALUE! | 23701 | -10 | nein | 126
|  | #VALUE! | 14612 | -14 | nein | 127
|  | #VALUE! | 79868 | -18 | nein | 128
|  | #VALUE! | 61389 | -16 | nein | 129
|  | #VALUE! | 70734 | -12 | ja | 130
|  | #VALUE! | 95686 | -16 | nein | 131
|  | #VALUE! | 03238 | -16 | nein | 132
|  | #VALUE! | 24937 | -10 | nein | 133
|  | #VALUE! | 91301 | -16 | nein | 134
|  | #VALUE! | 03149 | -16 | nein | 135
|  | #VALUE! | 67227 | -12 | nein | 136
|  | #VALUE! | 15230 | -16 | ja | 138
|  | #VALUE! | 60311 | -12 | ja | 137
|  | #VALUE! | 50226 | -10 | nein | 139
|  | #VALUE! | 09599 | -16 | nein | 140
|  | #VALUE! | 79100 | -12 | nein | 141
|  | #VALUE! | 85354 | -16 | nein | 142
|  | #VALUE! | 01705 | -14 | ja | 143
|  | #VALUE! | 72250 | -16 | nein | 144
|  | #VALUE! | 88045 | -12 | ja | 145
|  | #VALUE! | 36037 | -14 | ja | 149
|  | #VALUE! | 82256 | -16 | nein | 146
|  | #VALUE! | 15517 | -14 | nein | 147
|  | #VALUE! | 90762 | -16 | nein | 148
|  | #VALUE! | 82467 | -18 | nein | 150
|  | #VALUE! | 21502 | -12 | nein | 151
|  | #VALUE! | 73312 | -16 | nein | 152
|  | #VALUE! | 45881 | -10 | ja | 154
|  | #VALUE! | 07545 | -14 | ja | 155
|  | #VALUE! | 58285 | -12 | nein | 157
|  | #VALUE! | 35390 | -12 | nein | 158
|  | #VALUE! | 38518 | -14 | nein | 159
|  | #VALUE! | 34630 | -14 | nein | 160
|  | #VALUE! | 45964 | -10 | ja | 161
|  | #VALUE! | 08371 | -14 | nein | 162
|  | #VALUE! | 25348 | -10 | nein | 163
|  | #VALUE! | 73033 | -14 | nein | 164
|  | #VALUE! | 02826 | -16 | ja | 165
|  | #VALUE! | 38640 | -14 | ja | 169
|  | #VALUE! | 91327 | -16 | nein | 166
|  | #VALUE! | 99867 | -14 | nein | 167
|  | #VALUE! | 37073 | -16 | ja | 168
|  | #VALUE! | 17489 | -12 | ja | 170
|  | #VALUE! | 07973 | -16 | nein | 171
|  | #VALUE! | 48268 | -12 | nein | 172
|  | #VALUE! | 41515 | -10 | ja | 173
|  | #VALUE! | 48599 | -10 | nein | 174
|  | #VALUE! | 01558 | -16 | nein | 175
|  | #VALUE! | 74417 | -16 | nein | 176
|  | #VALUE! | 03172 | -16 | nein | 177
|  | #VALUE! | 51643 | -12 | nein | 178
|  | #VALUE! | 33330 | -12 | ja | 180
|  | #VALUE! | 58091 | -12 | ja | 181
|  | #VALUE! | 38820 | -14 | nein | 182
|  | #VALUE! | 39340 | -14 | nein | 183
|  | #VALUE! | 06108 | -14 | ja | 184
|  | #VALUE! | 20144 | -12 | ja | 185
|  | #VALUE! | 31785 | -12 | ja | 186
|  | #VALUE! | 59063 | -12 | ja | 187
|  | #VALUE! | 59075 | -12 | nein | 51
|  | #VALUE! | 63450 | -12 | ja | 188
|  | #VALUE! | 30159 | -14 | ja | 189
|  | #VALUE! | 45525 | -12 | ja | 191
|  | #VALUE! | 25746 | -10 | nein | 193
|  | #VALUE! | 69115 | -10 | nein | 194
|  | #VALUE! | 01809 | -14 | nein | 195
|  | #VALUE! | 89518 | -16 | ja | 196
|  | #VALUE! | 74072 | -12 | ja | 197
|  | #VALUE! | 42579 | -12 | nein | 198
|  | #VALUE! | 38350 | -14 | nein | 199
|  | #VALUE! | 58675 | -12 | nein | 200
|  | #VALUE! | 16761 | -14 | nein | 201
|  | #VALUE! | 32049 | -12 | ja | 203
|  | #VALUE! | 37293 | -14 | nein | 204
|  | #VALUE! | 44623 | -10 | ja | 205
|  | #VALUE! | 44649 | -10 | nein | 474
|  | #VALUE! | 45699 | -10 | ja | 208
|  | #VALUE! | 06333 | -14 | nein | 209
|  | #VALUE! | 40721 | -10 | ja | 210
|  | #VALUE! | 31134 | -14 | ja | 211
|  | #VALUE! | 79862 | -16 | nein | 212
|  | #VALUE! | 95030 | -18 | ja | 214
|  | #VALUE! | 97461 | -14 | nein | 215
|  | #VALUE! | 58119 | -12 | nein | 216
|  | #VALUE! | 82383 | -16 | nein | 217
|  | #VALUE! | 37603 | -12 | nein | 218
|  | #VALUE! | 47198 | -10 | nein | 219
|  | #VALUE! | 61348 | -12 | nein | 220
|  | #VALUE! | 66424 | -12 | nein | 221
|  | #VALUE! | 02977 | -16 | nein | 222
|  | #VALUE! | 41836 | -10 | nein | 223
|  | #VALUE! | 50354 | -10 | nein | 224
|  | #VALUE! | 25813 | -10 | nein | 225
|  | #VALUE! | 49477 | -12 | ja | 226
|  | #VALUE! | 55743 | -12 | nein | 227
|  | #VALUE! | 98693 | -16 | nein | 228
|  | #VALUE! | 85049 | -16 | nein | 229
|  | #VALUE! | 58638 | -12 | ja | 231
|  | #VALUE! | 58642 | -12 | nein | 277
|  | #VALUE! | 25524 | -12 | nein | 232
|  | #VALUE! | 07443 | -14 | nein | 233
|  | #VALUE! | 63796 | -12 | nein | 234
|  | #VALUE! | 67655 | -12 | ja | 235
|  | #VALUE! | 59174 | -12 | nein | 236
|  | #VALUE! | 01917 | -16 | nein | 237
|  | #VALUE! | 47475 | -10 | nein | 238
|  | #VALUE! | 86668 | -16 | nein | 239
|  | #VALUE! | 76131 | -12 | ja | 240
|  | #VALUE! | 34117 | -12 | ja | 241
|  | #VALUE! | 87600 | -16 | nein | 242
|  | #VALUE! | 87435 | -16 | nein | 243
|  | #VALUE! | 24103 | -10 | ja | 244
|  | #VALUE! | 83098 | -18 | nein | 213
|  | #VALUE! | 73230 | -16 | nein | 245
|  | #VALUE! | 47533 | -10 | nein | 247
|  | #VALUE! | 56068 | -12 | ja | 249
|  | #VALUE! | 50667 | -10 | ja | 251
|  | #VALUE! | 50668 | -10 | nein | 376
|  | #VALUE! | 50668 | -10 | nein | 397
|  | #VALUE! | 15711 | -14 | nein | 253
|  | #VALUE! | 61462 | -12 | nein | 252
|  | #VALUE! | 78464 | -12 | ja | 254
|  | #VALUE! | 70806 | -12 | nein | 255
|  | #VALUE! | 06366 | -14 | nein | 256
|  | #VALUE! | 47798 | -10 | ja | 257
|  | #VALUE! | 59494 | -12 | nein | 438
|  | #VALUE! | 96317 | -16 | nein | 259
|  | #VALUE! | 95326 | -16 | nein | 260
|  | #VALUE! | 74653 | -14 | nein | 261
|  | #VALUE! | 77933 | -12 | nein | 262
|  | #VALUE! | 68623 | -12 | nein | 263
|  | #VALUE! | 76829 | -12 | nein | 264
|  | #VALUE! | 88400 | -16 | nein | 41
|  | #VALUE! | 18273 | -12 | nein | 179
|  | #VALUE! | 26789 | -10 | nein | 271
|  | #VALUE! | 93047 | -16 | nein | 388
|  | #VALUE! | 72760 | -16 | ja | 392
|  | #VALUE! | 74523 | -16 | nein | 422
|  | #VALUE! | 97421 | -14 | ja | 425
|  | #VALUE! | 84028 | -16 | ja | 265
|  | #VALUE! | 63225 | -12 | nein | 266
|  | #VALUE! | 40764 | -10 | nein | 267
|  | #VALUE! | 37115 | -14 | nein | 268
|  | #VALUE! | 26465 | -10 | nein | 269
|  | #VALUE! | 01979 | -16 | nein | 270
|  | #VALUE! | 97922 | -14 | nein | 156
|  | #VALUE! | 31275 | -14 | nein | 272
|  | #VALUE! | 04103 | -14 | ja | 273
|  | #VALUE! | 32657 | -12 | nein | 274
|  | #VALUE! | 49525 | -12 | nein | 275
|  | #VALUE! | 71229 | -12 | nein | 276
|  | #VALUE! | 51371 | -10 | ja | 278
|  | #VALUE! | 09212 | -14 | nein | 279
|  | #VALUE! | 88131 | -12 | nein | 280
|  | #VALUE! | 49808 | -10 | ja | 281
|  | #VALUE! | 59555 | -12 | ja | 282
|  | #VALUE! | 02708 | -16 | nein | 284
|  | #VALUE! | 65391 | -12 | nein | 286
|  | #VALUE! | 79539 | -12 | ja | 285
|  | #VALUE! | 03222 | -16 | nein | 287
|  | #VALUE! | 23552 | -10 | ja | 288
|  | #VALUE! | 14943 | -14 | nein | 289
|  | #VALUE! | 58507 | -12 | ja | 290
|  | #VALUE! | 71634 | -12 | ja | 291
|  | #VALUE! | 14974 | -14 | nein | 292
|  | #VALUE! | 67059 | -12 | ja | 293
|  | #VALUE! | 21335 | -12 | ja | 294
|  | #VALUE! | 44532 | -12 | ja | 295
|  | #VALUE! | 06295 | -14 | nein | 109
|  | #VALUE! | 39104 | -14 | ja | 297
|  | #VALUE! | 55116 | -12 | ja | 296
|  | #VALUE! | 68159 | -12 | ja | 298
|  | #VALUE! | 35037 | -12 | ja | 299
|  | #VALUE! | 04416 | -14 | nein | 300
|  | #VALUE! | 45768 | -10 | ja | 301
|  | #VALUE! | 08393 | -14 | nein | 302
|  | #VALUE! | 88709 | -12 | nein | 303
|  | #VALUE! | 98617 | -16 | nein | 304
|  | #VALUE! | 01662 | -14 | nein | 305
|  | #VALUE! | 87700 | -16 | nein | 306
|  | #VALUE! | 58706 | -12 | ja | 307
|  | #VALUE! | 79227 | -14 | nein | 308
|  | #VALUE! | 71263 | -16 | nein | 309
|  | #VALUE! | 94526 | -18 | nein | 311
|  | #VALUE! | 40822 | -12 | nein | 312
|  | #VALUE! | 32423 | -12 | ja | 313
|  | #VALUE! | 82481 | -16 | nein | 315
|  | #VALUE! | 09648 | -14 | nein | 316
|  | #VALUE! | 47441 | -10 | ja | 318
|  | #VALUE! | 41061 | -10 | ja | 317
|  | #VALUE! | 40789 | -10 | nein | 319
|  | #VALUE! | 99974 | -14 | nein | 320
|  | #VALUE! | 45478 | -10 | nein | 321
|  | #VALUE! | 80331 | -16 | nein | 322
|  | #VALUE! | 72525 | -16 | nein | 323
|  | #VALUE! | 48143 | -12 | ja | 324
|  | #VALUE! | 17033 | -14 | ja | 328
|  | #VALUE! | 63263 | -12 | nein | 329
|  | #VALUE! | 47506 | -10 | nein | 330
|  | #VALUE! | 24534 | -12 | ja | 332
|  | #VALUE! | 66538 | -12 | ja | 333
|  | #VALUE! | 16816 | -14 | nein | 334
|  | #VALUE! | 41460 | -10 | ja | 335
|  | #VALUE! | 67433 | -10 | ja | 336
|  | #VALUE! | 17235 | -14 | nein | 337
|  | #VALUE! | 89231 | -14 | ja | 338
|  | #VALUE! | 56564 | -12 | ja | 339
|  | #VALUE! | 31582 | -12 | nein | 340
|  | #VALUE! | 26954 | -10 | nein | 341
|  | #VALUE! | 26548 | -10 | nein | 342
|  | #VALUE! | 48527 | -10 | ja | 344
|  | #VALUE! | 86270 | -16 | nein | 345
|  | #VALUE! | 90402 | -16 | nein | 347
|  | #VALUE! | 72622 | -14 | nein | 348
|  | #VALUE! | 83080 | -18 | nein | 349
|  | #VALUE! | 46045 | -10 | ja | 350
|  | #VALUE! | 87561 | -20 | nein | 352
|  | #VALUE! | 61440 | -12 | nein | 353
|  | #VALUE! | 92526 | -16 | nein | 354
|  | #VALUE! | 09484 | -18 | nein | 355
|  | #VALUE! | 45739 | -10 | nein | 357
|  | #VALUE! | 63065 | -12 | ja | 358
|  | #VALUE! | 74613 | -14 | nein | 356
|  | #VALUE! | 26121 | -10 | ja | 360
|  | #VALUE! | 16515 | -14 | nein | 361
|  | #VALUE! | 04758 | -14 | nein | 362
|  | #VALUE! | 49074 | -12 | ja | 363
|  | #VALUE! | 87466 | -18 | nein | 314
|  | #VALUE! | 33098 | -12 | ja | 364
|  | #VALUE! | 19370 | -14 | nein | 365
|  | #VALUE! | 92331 | -16 | nein | 366
|  | #VALUE! | 94032 | -14 | nein | 367
|  | #VALUE! | 31224 | -14 | ja | 368
|  | #VALUE! | 75172 | -12 | ja | 369
|  | #VALUE! | 25421 | -12 | nein | 370
|  | #VALUE! | 66953 | -12 | ja | 371
|  | #VALUE! | 01796 | -14 | nein | 372
|  | #VALUE! | 08523 | -16 | ja | 373
|  | #VALUE! | 58840 | -12 | nein | 374
|  | #VALUE! | 91224 | -14 | nein | 375
|  | #VALUE! | 14467 | -14 | ja | 377
|  | #VALUE! | 17291 | -14 | nein | 378
|  | #VALUE! | 06484 | -14 | nein | 379
|  | #VALUE! | 25712 | -12 | nein | 380
|  | #VALUE! | 01445 | -14 | nein | 381
|  | #VALUE! | 42477 | -12 | nein | 382
|  | #VALUE! | 76437 | -12 | nein | 383
|  | #VALUE! | 14712 | -14 | nein | 384
|  | #VALUE! | 40878 | -10 | ja | 385
|  | #VALUE! | 88212 | -14 | ja | 386
|  | #VALUE! | 45657 | -10 | ja | 387
|  | #VALUE! | 66111 | -12 | ja | 405
|  | #VALUE! | 08468 | -16 | nein | 389
|  | #VALUE! | 42853 | -12 | ja | 390
|  | #VALUE! | 24768 | -10 | nein | 391
|  | #VALUE! | 48429 | -12 | ja | 393
|  | #VALUE! | 79365 | -10 | nein | 394
|  | #VALUE! | 41199 | -10 | nein | 395
|  | #VALUE! | 01587 | -16 | ja | 396
|  | #VALUE! | 83022 | -16 | nein | 399
|  | #VALUE! | 18055 | -10 | ja | 400
|  | #VALUE! | 07407 | -14 | nein | 402
|  | #VALUE! | 65428 | -12 | nein | 403
|  | #VALUE! | 07318 | -14 | nein | 404
|  | #VALUE! | 66740 | -12 | nein | 406
|  | #VALUE! | 38226 | -14 | ja | 407
|  | #VALUE! | 29410 | -14 | nein | 409
|  | #VALUE! | 06256 | -14 | nein | 410
|  | #VALUE! | 08289 | -16 | nein | 414
|  | #VALUE! | 72290 | -14 | nein | 415
|  | #VALUE! | 39218 | -14 | nein | 416
|  | #VALUE! | 91626 | -16 | nein | 417
|  | #VALUE! | 73614 | -16 | nein | 418
|  | #VALUE! | 63679 | -12 | nein | 419
|  | #VALUE! | 91126 | -16 | nein | 420
|  | #VALUE! | 08340 | -16 | nein | 423
|  | #VALUE! | 16303 | -16 | nein | 424
|  | #VALUE! | 58332 | -12 | nein | 426
|  | #VALUE! | 58239 | -12 | nein | 429
|  | #VALUE! | 95100 | -18 | nein | 431
|  | #VALUE! | 01968 | -16 | nein | 432
|  | #VALUE! | 53721 | -12 | nein | 433
|  | #VALUE! | 57072 | -12 | ja | 434
|  | #VALUE! | 72488 | -14 | nein | 435
|  | #VALUE! | 71063 | -14 | nein | 436
|  | #VALUE! | 78224 | -14 | nein | 437
|  | #VALUE! | 42651 | -12 | ja | 439
|  | #VALUE! | 29614 | -12 | nein | 440
|  | #VALUE! | 99610 | -14 | nein | 441
|  | #VALUE! | 99706 | -14 | nein | 442
|  | #VALUE! | 08355 | -16 | nein | 443
|  | #VALUE! | 67346 | -12 | nein | 444
|  | #VALUE! | 02742 | -16 | nein | 445
|  | #VALUE! | 79837 | -16 | nein | 411
|  | #VALUE! | 66386 | -12 | nein | 412
|  | #VALUE! | 21680 | -10 | nein | 446
|  | #VALUE! | 39418 | -14 | ja | 447
|  | #VALUE! | 39576 | -14 | nein | 448
|  | #VALUE! | 52222 | -12 | ja | 449
|  | #VALUE! | 18437 | -10 | ja | 450
|  | #VALUE! | 94315 | -18 | nein | 451
|  | #VALUE! | 15344 | -14 | nein | 452
|  | #VALUE! | 70173 | -12 | nein | 453
|  | #VALUE! | 98527 | -16 | nein | 454
|  | #VALUE! | 66280 | -12 | nein | 455
|  | #VALUE! | 04860 | -16 | nein | 457
|  | #VALUE! | 54290 | -10 | ja | 458
|  | #VALUE! | 72070 | -16 | ja | 459
|  | #VALUE! | 78532 | -16 | nein | 460
|  | #VALUE! | 52531 | -12 | nein | 461
|  | #VALUE! | 29525 | -14 | nein | 462
|  | #VALUE! | 89073 | -14 | nein | 463
|  | #VALUE! | 59423 | -12 | ja | 464
|  | #VALUE! | 42549 | -12 | ja | 465
|  | #VALUE! | 68519 | -12 | nein | 466
|  | #VALUE! | 41747 | -10 | ja | 467
|  | #VALUE! | 78048 | -16 | nein | 427
|  | #VALUE! | 78048 | -16 | ja | 468
|  | #VALUE! | 46562 | -10 | nein | 470
|  | #VALUE! | 66333 | -12 | nein | 469
|  | #VALUE! | 71332 | -12 | ja | 471
|  | #VALUE! | 34513 | -14 | nein | 472
|  | #VALUE! | 45731 | -12 | nein | 473
|  | #VALUE! | 17192 | -12 | nein | 475
|  | #VALUE! | 83512 | -16 | nein | 476
|  | #VALUE! | 44866 | -10 | nein | 478
|  | #VALUE! | 22880 | -10 | nein | 479
|  | #VALUE! | 92637 | -16 | nein | 480
|  | #VALUE! | 35781 | -12 | nein | 481
|  | #VALUE! | 99423 | -14 | ja | 482
|  | #VALUE! | 69469 | -10 | nein | 483
|  | #VALUE! | 06667 | -14 | nein | 485
|  | #VALUE! | 02943 | -16 | nein | 486
|  | #VALUE! | 06642 | -20 | nein | 487
|  | #VALUE! | 04886 | -16 | nein | 488
|  | #VALUE! | 58791 | -12 | nein | 489
|  | #VALUE! | 42929 | -12 | nein | 490
|  | #VALUE! | 59368 | -12 | nein | 491
|  | #VALUE! | 38855 | -16 | nein | 492
|  | #VALUE! | 97877 | -14 | nein | 493
|  | #VALUE! | 46483 | -10 | ja | 494
|  | #VALUE! | 50389 | -10 | nein | 495
|  | #VALUE! | 65183 | -10 | nein | 497
|  | #VALUE! | 26382 | -10 | ja | 499
|  | #VALUE! | 34508 | -14 | nein | 500
|  | #VALUE! | 21710 | -10 | nein | 331
|  | #VALUE! | 23966 | -10 | ja | 501
|  | #VALUE! | 58452 | -12 | ja | 502
|  | #VALUE! | 19322 | -14 | nein | 504
|  | #VALUE! | 37213 | -14 | ja | 505
|  | #VALUE! | 06766 | -14 | nein | 506
|  | #VALUE! | 38300 | -14 | ja | 507
|  | #VALUE! | 38440 | -14 | ja | 508
|  | #VALUE! | 67547 | -12 | nein | 509
|  | #VALUE! | 42489 | -12 | nein | 510
|  | #VALUE! | 42103 | -12 | ja | 511
|  | #VALUE! | 52146 | -12 | nein | 512
|  | #VALUE! | 97070 | -12 | ja | 513
|  | #VALUE! | 04808 | -14 | nein | 514
|  | #VALUE! | 39249 | -14 | nein | 515
|  | #VALUE! | 39261 | -14 | nein | 516
|  | #VALUE! | 02763 | -16 | nein | 517
|  | #VALUE! | 66487 | -12 | nein | 518
|  | #VALUE! | 08056 | -14 | nein | 519
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Merseburg/Saale
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Bottenweiler, Post Zumhaus (Wörnitz)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Wittenberg
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Schwerin
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Schleswig
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
List auf Sylt
#VALUE!
Edewechterdamm (Friesoythe)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Naumburg
#VALUE!
#VALUE!
Hauptschwenda (Neukirchen, Knüllgeb.)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Wetzlar
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Wasserkuppe
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Ahrensberg
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Nürburg
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Kreuznach, Bad
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Gelnhausen
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Aalen, Württ.
#VALUE!
Schwäbisch Gmünd
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Offenburg
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Aach, Hegau
#VALUE!
#VALUE!
Klippeneck (Denkingen, Württ.)
#VALUE!
#VALUE!
Oberrotweil
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Rothenburg ob der Tauber
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Inselsberg
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Nordhausen
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Tabelle2
[7 empty] | Fensterbankradiatoren |  |  |  | Handtuchradiatoren | [5 empty] | Stahlrippenrohre |  | Deckenheizung
[7 empty] | 145 | 905 | 10.4 | 22.8 | 451 | 516 | 1.22 | 406 | 2.7 | 7.9 | 10 | 513 | 120 | 512 | 688 | 867 | 1050 | 1256 | 1395 | 1625
|  | Stahlrohrradiatoren |  |  |  |  | 185 | 1088 | 13 | 27.3 | 551 | 616 | 1.21 | 482 | 2.88 | 9.08 | 12 | 482 | 112 | 471 | 634 | 799 | 968 | 1157 | 1288 | 1497
|  | 65 | 2 | 14 | 0.28 | 0.32 | 225 | 1284 | 15.5 | 31.8 | 701 | 766 | 1.19 | 595 | 3.15 | 10.85 | 14 | 461 | 104 | 431 | 581 | 733 | 888 | 1059 | 1182 | 1371
190 | 120 | 105 | 3 | 20 | 0.4 | 0.52 | 145 | 1220 | 13.6 | 28.4 | 951 | 1016 | 1.17 | 781 | 3.6 | 13.8 | 10 | 598 | 96 | 392 | 529 | 668 | 809 | 963 | 1077 | 1296
|  | 145 | 4 | 26 | 0.52 | 0.71 | 185 | 1466 | 17 | 34.4 | 451 | 516 | 1.24 | 588 | 4 | 12.2 | 12 | 564 | 88 | 353 | 477 | 603 | 730 | 868 | 974 | 1123
|  | 65 | 2 | 19 | 0.34 | 0.42 | 225 | 1731 | 20.3 | 40.3 | 551 | 616 | 1.22 | 698 | 4.46 | 13.92 | 14 | 543 | 80 | 315 | 426 | 539 | 653 | 775 | 872 | 1003
|  | 105 | 3 | 26 | 0.48 | 0.67 | 145 | 1556 | 16.8 | 35.8 | 701 | 766 | 1.19 | 862 | 5.15 | 16.5 | 10 | 682 | 72 | 277 | 377 | 477 | 578 | 684 | 771 | 885
|  | 145 | 4 | 33 | 0.63 | 0.91 | 185 | 1871 | 20.9 | 43.2 | 951 | 1016 | 1.15 | 1133 | 6.3 | 20.8 | 12 | 635 | 64 | 241 | 328 | 415 | 503 | 594 | 673 | 769
|  | 185 | 5 | 42 | 0.78 | 1.16 | 225 | 2209 | 25.1 | 50.5 | 451 | 516 | 1.25 | 764 | 5.4 | 15.75 | 14 | 607 | 58 | 214 | 292 | 370 | 449 | 529 | 600 | 684
|  | 225 | 6 | 47 | 0.93 | 1.4 | 145 | 1086 | 13 | 27.2 | 551 | 616 | 1.24 | 906 | 5.86 | 18.08 | 10 | 776 | 50 | 179 | 245 | 311 | 377 | 443 | 505 | 573
|  | 65 | 2 | 22 | 0.37 | 0.48 | 185 | 1306 | 16.2 | 32.8 | 701 | 766 | 1.21 | 1119 | 6.55 | 21.53 | 12 | 725 | 46 | 162 | 222 | 282 | 342 | 401 | 459 | 519
|  | 105 | 3 | 31 | 0.53 | 0.75 | 225 | 1528 | 19.4 | 38.5 | 951 | 1016 | 1.18 | 1470 | 7.7 | 27.3 | 14 | 693 | 42 | 145 | 199 | 254 | 308 | 360 | 413 | 466
|  | 145 | 4 | 40 | 0.69 | 1.03 | 145 | 1435 | 17 | 34.3 | 451 | 516 | 1.26 | 934 | 6.8 | 19.3 | 10 | 880 | 38 | 129 | 177 | 226 | 274 | 320 | 368 | 414
|  | 185 | 5 | 48 | 0.86 | 1.3 | 185 | 1724 | 21.2 | 41.7 | 551 | 616 | 1.25 | 1108 | 7.26 | 22.2 | 12 | 824 | 34 | 113 | 155 | 198 | 240 | 280 | 323 | 362
|  | 225 | 6 | 57 | 1.02 | 1.57 | 225 | 2060 | 25.4 | 49.2 | 701 | 766 | 1.23 | 1368 | 7.95 | 26.55 | 14 | 784 | 30 | 97 | 134 | 171 | 207 | 241 | 280 | 312
|  | 65 | 2 | 28 | 0.45 | 0.62 | 145 | 1868 | 21 | 43.1 | 951 | 1016 | 1.21 | 1798 | 9.1 | 33.8 | 10 | 988
|  | 105 | 3 | 41 | 0.65 | 0.97 | 185 | 2247 | 26.2 | 52.3 | [6 empty] | 12 | 925
|  | 145 | 4 | 52 | 0.85 | 1.31 | 225 | 2627 | 31.4 | 61.5 | [6 empty] | 14 | 877
|  | 185 | 5 | 64 | 1.06 | 1.66 | 145 | 1306 | 15.6 | 31.6
|  | 225 | 6 | 75 | 1.26 | 2 | 185 | 1516 | 19.5 | 38.4
|  | 65 | 2 | 37 | 0.53 | 0.76 | 225 | 1783 | 23.3 | 45.2
|  | 105 | 3 | 51 | 0.77 | 1.18 | 145 | 1711 | 20.4 | 40.2
|  | 145 | 4 | 65 | 1.01 | 1.6 | 185 | 2043 | 25.4 | 49.1
|  | 185 | 5 | 80 | 1.26 | 2.01 | 225 | 2403 | 30.5 | 58
|  | 225 | 6 | 94 | 1.5 | 2.43 | 145 | 2183 | 25.2 | 50.4
|  | 65 | 2 | 44 | 0.61 | 0.91 | 185 | 2608 | 31.4 | 61.4
|  | 105 | 3 | 60 | 0.89 | 1.39 | 225 | 3066 | 37.6 | 72.5
|  | 145 | 4 | 77 | 1.17 | 1.88 | 145 | 1465 | 18.2 | 36.1
|  | 185 | 5 | 65 | 1.45 | 2.37 | 185 | 1758 | 22.7 | 44
|  | 225 | 6 | 113 | 1.74 | 2.86 | 225 | 2049 | 27.2 | 51.9
|  | 65 | 2 | 55 | 0.73 | 1.12 | 145 | 1975 | 23.8 | 46.1
|  | 105 | 3 | 75 | 1.07 | 1.71 | 185 | 2371 | 29.7 | 56.4
|  | 145 | 4 | 95 | 1.41 | 2.31 | 225 | 2763 | 35.5 | 66.8
|  | 185 | 5 | 117 | 1.75 | 2.9 | 145 | 2520 | 29.4 | 57.7
|  | 225 | 6 | 137 | 2.1 | 3.5 | 185 | 3024 | 36.6 | 70.6
|  | 65 | 2 | 67 | 0.84 | 1.33 | 225 | 3524 | 43.9 | 83.4
|  | 105 | 3 | 89 | 1.25 | 2.03
|  | 145 | 4 | 112 | 1.65 | 2.73
|  | 185 | 5 | 138 | 2.05 | 3.44
|  | 225 | 6 | 163 | 2.45 | 4.14
|  | 65 | 2 | 73 | 0.92 | 1.47
|  | 105 | 3 | 98 | 1.37 | 2.25
|  | 145 | 4 | 124 | 1.81 | 3.02
|  | 185 | 5 | 151 | 2.25 | 3.79
|  | 225 | 6 | 180 | 2.69 | 4.56
|  | 65 | 2 | 86 | 1.08 | 1.76
|  | 105 | 3 | 116 | 1.6 | 2.67
|  | 145 | 4 | 147 | 2.13 | 3.59
|  | 185 | 5 | 179 | 2.65 | 4.5
|  | 225 | 6 | 209 | 3.17 | 5.42
|  | 65 | 2 | 106 | 1.32 | 2.19
|  | 105 | 3 | 143 | 1.96 | 3.31
|  | 145 | 4 | 180 | 2.6 | 4.44
|  | 185 | 5 | 215 | 3.24 | 5.57
|  | 225 | 6 | 250 | 3.88 | 6.7
|  | 65 | 2 | 140 | 1.72 | 2.9
|  | 105 | 3 | 189 | 2.56 | 4.38
|  | 145 | 4 | 237 | 3.4 | 5.87
|  | 185 | 5 | 282 | 4.24 | 7.35
|  | 225 | 6 | 330 | 5.08 | 8.84
|  | 65 | 2 | 174 | 2.12 | 3.61
|  | 105 | 3 | 236 | 3.16 | 5.45
|  | 145 | 4 | 295 | 4.19 | 7.29
|  | 185 | 5 | 347 | 5.23 | 9.13
|  | 225 | 6 | 403 | 6.27 | 10.97

## Windregionen
|  | Original aus 1946-6 | Windstarke Landkreise nach DIN 1946-6 | PLZ Name (short) | Postleitzahl / Post code | Kreis code | Land name | Kreis name | Geschossigkeit | Lage | Abschirmungskoeffizient analog ISO 13789 und EN 832 | Auslegungsdifferenzdruck nach DIN 1946-6 [Pa]
Landkreis | Neustadt an der Weinstraße |  | Aachen | Aach | 78267 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz | Eingeschossig | Windschwach | 0.06 | 2
Lage | Windschwach |  | Ahrweiler | Aachen | 52070 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen | Eingeschossig | Windstark | 0.09 | 4
|  |  | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Aachen | 52076 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen | Mehrgeschossig | Windschwach | 0.11 | 5
|  |  | Alb-Donau-Kreis | Aachen | 52064 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen | Mehrgeschossig | Windstark | 0.13 | 7
|  |  | Altmarkkreis Salzwedel | Aachen | 52066 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  | Alzey-Worms | Aachen | 52062 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  | Ammerland | Aachen | 52072 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  | Annaberg | Erzgebirgskreis | Aachen | 52068 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  | Aue-Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | Aachen | 52080 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  | Aurich | Aachen | 52078 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  | Bad Doberan | Rostock | Aachen | 52074 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  | Bad Kreuznach | Aalen | 73434 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Barnim | Aalen | 73433 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Bautzen | Aalen | 73432 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Berchtesgadener Land | Aalen | 73431 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Bernkastel-Wittlich | Aalen | 73430 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Bielefeld | Aarbergen | 65326 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  | Birkenfeld | Abenberg | 91183 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  | Börde | Abensberg | 93326 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  | Borken | Absberg | 91720 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  | Bottrop | Abstatt | 74232 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  | Breisgau-Hochschwarzwald | Abtsgmünd | 73453 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Bremen | Abtsteinach | 69518 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  | Bremerhaven | Achberg | 88147 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  | Cloppenburg | Achern (Abweichung Exklaven) | 77855 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  | Cochem-Zell | Achim | 28832 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  | Coesfeld | Achslach | 94250 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  | Cuxhaven | Achstetten | 88480 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  | Delitzsch | Nordsachsen | Achterwehr | 24239 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  | Delmenhorst | Adelberg | 73099 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  | Demmin | Mecklenburgische Seenplatte | Adelebsen | 37139 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  | Diepholz | Adelheidsdorf | 29352 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  | Dithmarschen | Adelmannsfelden | 73486 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  | Döbeln | Mittelsachsen | Adelschlag | 85111 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  | Donnersbergkreis | Adelsdorf | 91325 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  | Düren | Adelsheim | 74740 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  | Eichsfeld | Adelshofen | 82276 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Adelshofen | 91587 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  | Emden/Ostfriesland | Emden | Adelsried | 86477 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  | Emsland | Adelzhausen | 86559 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  | Meppen | Emsland | Adenau, Kottenborn u.a. | 53518 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  | Ennepe-Ruhr-Kreis | Adenbüttel | 38528 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  | Euskirchen | Adendorf | 21365 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  | Flensburg | Adlkofen | 84166 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  | Frankfurt (Oder) | Adorf | 8626 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  | Freiberg | Mittelsachsen | Aerzen | 31855 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  | Freyung-Grafenau | Affalterbach | 71563 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  | Friesland | Affing | 86444 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  | Fulda | Affinghausen und Sudwalde | 27257 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  | Garmisch-Partenkirchen | Aglasterhausen | 74858 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  | Gifhorn | Aham | 84168 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  | Görlitz | Ahaus | 48683 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  | Goslar | Ahlen | 59229 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  | Gotha | Ahlen | 59227 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  | Grafschaft Bentheim | Ahlerstedt | 21702 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | Ahnatal | 34292 | 6633 | Hessen | Kassel
|  | Güstrow | Rostock | Ahnsbeck | 29353 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  | Gütersloh | Ahnsen | 31708 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  | Hamburg | Aholfing | 94345 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  | Hameln-Pyrmont | Aholming | 94527 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  | Hamm | Ahorn | 74744 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  | Harburg | Ahorn | 96482 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  | Harz | Ahorntal | 95491 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  | Havelland | Ahrbrück, Heckenbach, Hönningen, Kesseling, Rech | 53506 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  | Heinsberg | Ahrensbök | 23623 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  | Helmstedt | Ahrensburg | 22926 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  | Herford | Ahrenshagen-Daskow, Trinwillershagen u.a. | 18320 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  | Herzogtum Lauenburg | Ahrenshöft | 25853 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  | Hildesheim | Aicha vorm Wald | 94529 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  | Hochsauerlandkreis | Aichach | 86551 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  | Hof | Aichelberg | 73101 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  | Höxter | Aichen | 86479 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  | Ilm-Kreis | Aichhalden | 78733 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  | Kempten (Allgäu) | Aichstetten | 88317 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  | Kiel | Aichtal | 72631 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Kleve | Aichwald | 73773 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Kusel | Aidhausen | 97491 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  | Leer/Ostfriesland | Leer | Aidlingen | 71134 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  | Lippe | Aiglsbach | 84089 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  | Löbau-Zittau | Görlitz | Aindling | 86447 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  | Lörrach | Ainring | 83404 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  | Lübeck | Aislingen | 89344 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  | Lüchow-Dannenberg | Aiterhofen | 94330 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  | Ludwigslust-Parchim | Aitrach | 88319 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  | Lüneburg | Aitrang | 87648 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  | Mainz-Bingen | Aitrang | 87648 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  | Märkischer Kreis | Aken (Elbe) | 6385 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  | Märkisch-Oderland | Albaching | 83544 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  | Mayen-Koblenz | Albbruck | 79774 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburgische Seenplatte | Albersdorf | 25767 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  | Meißen | Albersdorf | 25767 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  | Mettmann | Albershausen | 73095 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  | Miesbach | Albersweiler, Silz u.a. | 76857 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  | Minden-Lübbecke | Albertshofen | 97320 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  | Mittlerer Erzgebirgskreis | Erzgebirgskreis | Albertshofen | 97320 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  | Mittweida | Mittelsachsen | Albertshofen | 97320 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  | Mönchengladbach | Albig | 55234 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  | Münster | Albig | 55234 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  | Müritz | Mecklenburgische Seenplatte | Albisheim (Pfrimm) | 67308 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  | Neubrandenburg | Mecklenburgische Seenplatte | Albstadt | 72458 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  | Neumünster | Albstadt | 72459 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  | Nienburg (Weser) | Albstadt | 72461 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  | Nordfriesland | Aldenhoven | 52457 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  | Nordvorpommern | Vorpommern-Rügen | Aldersbach | 94501 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  | Nordwestmecklenburg | Aldingen | 78554 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  | Oberallgäu | Alerheim | 86733 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  | Oberbergischer Kreis | Alesheim | 91793 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  | Oberhavel | Aletshausen | 86480 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  | Oldenburg | Alfdorf, Schillinghof | 73553 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  | Oldenburg (Oldb) | Alfdorf, Schillinghof | 73553 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  | Olpe | Alfeld | 91236 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  | Osnabrück | Alfeld (Leine) | 31061 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  | Ostallgäu | Alfhausen | 49594 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  | Osterholz | Alflen | 56828 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  | Ostholstein | Alfter | 53347 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  | Ostprignitz-Ruppin | Algermissen | 31191 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  | Ostvorpommern | Vorpommern-Greifswald | Alheim | 36211 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  | Paderborn | Allendorf | 35469 | 6531 | Hessen | Gießen
|  | Parchim | Ludwigslust-Parchim | Allendorf | 35108 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  | Peine | Allensbach | 78476 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  | Pinneberg | Allersberg | 90584 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  | Plön | Allershausen | 85391 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  | Prignitz | Alling | 82239 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  | Recklinghausen | Allmendingen | 89604 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  | Regen | Allmendingen | 89604 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  | Hannover | Region Hannover | Allmersbach im Tal | 71573 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  | Rendsburg-Eckernförde | Allstedt | 6542 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  | Reutlingen | Allstedt | 6542 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  | Rhein-Erft-Kreis | Alpen | 46519 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  | Rhein-Hunsrück-Kreis | Alpenrod | 57642 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  | Rhein-Kreis Neuss | Rhein-Neuss | Alpenrod | 57642 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  | Riesa-Großenhain | Meißen | Alpirsbach | 72275 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  | Rostock | Alsbach-Hähnlein | 64665 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  | Rotenburg (Wümme) | Alsdorf | 52477 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  | Rügen | Vorpommern-Rügen | Alsenz | 67821 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  | Saalekreis | Alsfeld | 36304 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Alsheim | 67577 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  | Salzgitter | Alsleben/Saale, Plötzkau | 6425 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  | Salzlandkreis | Alt Duvenstedt | 24791 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  | Schaumburg | Altbach | 73776 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Schleswig-Flensburg | Altdöbern, Luckaitztal | 3229 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  | Schmalkalden-Meiningen | Altdorf | 71155 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  | Schwalm-Eder-Kreis | Altdorf | 72655 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Schwerin | Altdorf bei Nürnberg | 90518 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  | Segeberg | Alteglofsheim | 93087 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  | Siegen-Wittgenstein | Altena | 58762 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  | Soest | Altenahr, Berg, Kalenborn, Kirchsahr | 53505 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  | Soltau-Fallingbostel | Heidekreis | Altenau, Schulenberg | 38707 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  | Sonneberg | Altenbeken | 33184 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  | St. Wendel | Altenberg | 1773 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  | Stade | Altenberg | 1778 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  | Steinburg | Altenberge | 48341 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  | Steinfurt | Altenbuch | 97901 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  | Stendal | Altenburg | 4600 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  | Stollberg | Erzgebirgskreis | Altendiez | 65624 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  | Stormarn | Altendorf | 92540 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  | Stralsund | Vorpommern-Rügen | Altendorf | 96146 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  | Tirschenreuth | Altenglan | 66885 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  | Trier-Saarburg | Altenholz | 24161 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  | Uckermark | Altenkirchen | 66903 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  | Uecker-Randow | Vorpommern-Greifswald | Altenkirchen | 66903 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  | Uelzen | Altenkirchen (Westerwald) | 57610 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  | Unna | Altenkunstadt | 96264 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  | Unstrut-Hainich-Kreis | Altenmarkt a.d. Alz | 83352 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  | Vechta | Altenmedingen | 29575 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  | Verden (Aller) | Verden | Altenmünster | 86450 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  | Viersen | Altenriet | 72657 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Vogelsbergkreis | Altenriet | 72657 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  | Vogtlandkreis | Altenstadt | 63674 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  | Vulkaneifel | Altenstadt | 86972 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  | Waldeck-Frankenberg | Altenstadt | 89281 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  | Waldshut | Altenstadt a.d. Waldnaab | 92665 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  | Warendorf | Altensteig | 72213 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  | Weißeritzkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Altenthann | 93177 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  | Wesel | Altentreptow | 17087 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  | Wesermarsch | Altertheim | 97237 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  | Westerwaldkreis | Altfraunhofen | 84169 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  | Wilhelmshaven | Althegnenberg | 82278 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  | Nordwestmecklenburg | Altheim | 89605 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  | Wittmund | Altheim | 89605 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  | Wolfenbüttel | Altheim (Alb) | 89174 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | Althengstett | 75382 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Althütte | 71566 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Altleiningen | 67317 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Altlußheim | 68804 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Altmannstein | 93336 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Altomünster | 85250 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Altötting | 84503 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Altrip | 67122 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Altshausen | 88361 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Altusried | 87452 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Alveslohe | 25486 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Alzenau | 63755 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Alzey | 55232 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Alzey | 55232 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Am Mellensee | 15838 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Am Ohmberg, Sonnenstein | 37345 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Amberg | 92224 | 9361 | Bayern | Amberg
|  |  |  | Amberg | 86854 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Amerang | 83123 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Amerdingen | 86735 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Ammerbuch | 72119 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Ammerndorf | 90614 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Ammersbek | 22949 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Ammerthal | 92260 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Amöneburg | 35287 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Amorbach | 63916 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Amorbach | 63916 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Ampfing | 84539 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Amrum | 25946 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Amstetten | 73340 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Amt Neuhaus, Stapel | 19273 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Amt Neuhaus, Stapel | 19273 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Amtsberg | 9439 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Amtzell | 88279 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Andechs | 82346 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Andernach | 56626 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Andervenne, Beesten, Freren, Messingen, Thuine | 49832 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Angelbachtal | 74918 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Angelburg | 35719 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Anger | 83454 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Angermünde | 16278 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Anhausen | 56584 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Anklam | 17389 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Annaberg-Buchholz, Mildenau | 9456 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Annaburg | 6925 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Annweiler am Trifels | 76855 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Annweiler am Trifels | 76855 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Anröchte | 59609 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Ansbach | 91522 | 9561 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Antdorf | 82387 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Antrifttal | 36326 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Antweiler, Aremberg, Dorsel, Eichenbach, Aremberg, Fuchshofen und Müsch | 53533 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Anzing | 85646 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Apelern, Rodenberg | 31552 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Apen | 26689 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Apensen | 21641 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Apfeldorf | 86974 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Apfeltrach | 87742 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Apolda | 99510 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Appen | 25482 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Appenweier | 77767 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Arberg | 91722 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Arendsee | 39619 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Arenshausen, Uder u.a. | 37318 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Aresing | 86561 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Argenbühl | 88260 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Argenthal | 55496 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Armsheim | 55288 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Armsheim | 55288 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Armsheim | 55288 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Arnbruck | 93471 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Arnis, Marienhof | 24399 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Arnsberg | 59823 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Arnsberg | 59755 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Arnsberg | 59757 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Arnsberg | 59759 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Arnsberg | 59821 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Arnschwang | 93473 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Arnsdorf b. Dresden | 1477 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Arnstadt | 99310 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Arnstadt | 99338 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Arnstein | 97450 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Arnstein | 6456 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Arnstorf | 94424 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Arrach | 93474 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Artern/Unstrut u.a. | 6556 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Artlenburg | 21380 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Arzberg | 95659 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Arzberg, Beilrode | 4886 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Arzfeld | 54687 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Asbach, Buchholz | 53567 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Asbach-Bäumenheim | 86663 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Ascha | 94347 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Aschaffenburg | 63739 | 9661 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Aschaffenburg | 63741 | 9661 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Aschaffenburg | 63743 | 9661 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Aschau a. Inn | 84544 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Aschau i. Chiemgau | 83229 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Ascheberg | 24326 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Ascheberg | 24326 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Ascheberg | 59387 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Ascheffel | 24358 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Aschersleben | 6449 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Aschheim | 85609 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Asendorf | 27330 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Asendorf | 27330 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Aspach | 71546 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Asperg | 71679 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Aspisheim, Grolsheim | 55459 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Aspisheim, Grolsheim | 55459 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Assamstadt | 97959 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Asselfingen | 89176 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Aßlar | 35614 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Aßling | 85617 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Attendorn | 57439 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Attenhofen | 84091 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Attenkirchen | 85395 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Attenweiler | 88448 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Atting | 94348 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Au (Breisgau) | 79280 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Au am Rhein | 76474 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Au in der Hallertau | 84072 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Aub | 97239 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Aue | 8280 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Auenwald | 71549 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Auerbach | 94530 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Auerbach | 9392 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Auerbach i.d. OPf. | 91275 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Auerbach/Vogtl. | 8209 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Auetal | 31749 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Aufhausen | 93089 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Aufseß | 91347 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Auggen | 79424 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Augsburg | 86179 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86169 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86157 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86154 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86165 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86163 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86199 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86161 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86150 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86156 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86159 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86167 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86152 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augsburg | 86153 | 9761 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Augustdorf | 32832 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Auhagen, Sachsenhagen | 31553 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Auhausen | 86736 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Aukrug, Wiedenborstel | 24613 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Aukrug, Wiedenborstel | 24613 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Aulendorf | 88326 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Auma-Weidatal | 7955 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Aumühle | 21521 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Aumühle | 21521 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Aura i. Sinngrund | 97773 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Aurach | 91589 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Aurachtal | 91086 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Aurich | 26605 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Aurich | 26603 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Aurich | 26607 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Außernzell | 94532 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Aying | 85653 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Ayl, Trassem u.a. | 54441 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Ayl, Trassem u.a. | 54441 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Ayl, Trassem u.a. | 54441 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Aystetten | 86482 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Baar | 86674 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Baar-Ebenhausen | 85107 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Babenhausen | 64832 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Babenhausen | 87727 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Babensham | 83547 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Bach an der Donau | 93090 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Bacharach, Breitscheid | 55422 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Bachhagel | 89429 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Bächingen a.d. Brenz | 89431 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Backnang | 71522 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Bad Abbach | 93077 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Bad Aibling | 83043 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Bad Alexandersbad | 95680 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Bad Arolsen | 34454 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Bad Bellingen | 79415 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Bad Bentheim | 48455 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Bad Bergzabern u.a. | 76887 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Bad Bergzabern u.a. | 76887 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Bad Bergzabern u.a. | 76887 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Bad Bergzabern u.a. | 76887 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Bad Berka u.a. | 99438 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Bad Berleburg | 57319 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Bad Berneck im Fichtelgebirge | 95460 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bad Berneck im Fichtelgebirge | 95460 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bad Bertrich | 56864 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Bad Bevensen | 29549 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Bad Bibra, Finne u.a. | 6647 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Bad Bibra, Finne u.a. | 6647 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Bad Birnbach | 84364 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Bad Blankenburg | 7422 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Bad Bocklet | 97708 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Bad Bodenteich | 29389 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Bad Boll | 73087 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Bad Brambach | 8648 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Bad Bramstedt | 24576 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Bad Breisig, Waldorf, Gönnersdorf | 53498 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Bad Brückenau | 97769 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Bad Buchau | 88422 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Bad Camberg | 65520 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Bad Colberg-Heldburg | 98663 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Bad Ditzenbach | 73342 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin u.a. | 18209 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Bad Driburg | 33014 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Bad Düben | 4849 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Bad Dürkheim | 67098 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Bad Dürrenberg | 6231 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Bad Dürrheim | 78073 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Bad Elster | 8645 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Bad Ems | 56130 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bad Ems Umland | 56132 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bad Ems Umland | 56132 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bad Ems Umland | 56132 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bad Emstal | 34308 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Bad Endbach | 35080 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Bad Endorf | 83093 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Bad Essen | 49152 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bad Fallingbostel, Osterheide | 29683 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Bad Feilnbach | 83075 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | 6567 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Bad Freienwalde u.a. | 16259 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Bad Friedrichshall | 74177 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Bad Füssing | 94072 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Bad Gandersheim | 37581 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1816 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Bad Grönenbach | 87730 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Bad Grund | 37539 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Bad Harzburg, Torfhaus | 38667 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Bad Heilbrunn | 83670 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Bad Herrenalb | 76332 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Bad Hersfeld, Ludwigsau | 36251 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Bad Hindelang | 87541 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61350 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61348 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61352 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Bad Honnef | 53604 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Bad Hönningen | 53557 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Bad Iburg | 49186 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bad Karlshafen | 34385 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Bad Kissingen | 97688 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Bad Kleinen u.a. | 23996 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Bad Klosterlausnitz | 7639 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Bad Kohlgrub | 82433 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Bad König | 64732 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Bad Königshofen i. Grabfeld | 97631 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Bad Köstritz | 7586 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Bad Kreuznach | 55543 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bad Kreuznach | 55545 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bad Kreuznach | 55583 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bad Krozingen | 79189 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Bad Laasphe | 57334 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Bad Laer | 49196 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bad Langensalza | 99947 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Bad Lauchstädt | 6246 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Bad Lausick | 4651 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Bad Lauterberg | 37431 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Bad Liebenstein | 36448 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Bad Liebenwerda | 4924 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Bad Liebenzell | 75378 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Bad Lippspringe | 33175 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Bad Marienberg (Westerwald) | 56470 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Bad Mergentheim | 97980 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Bad Münder am Deister | 31848 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Bad Münstereifel | 53902 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Bad Muskau, Groß Düben, Gablenz | 2953 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Bad Nauheim | 61231 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Bad Nenndorf | 31542 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 53474 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Bad Neustadt an der Saale | 97616 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Bad Oeynhausen | 32547 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Bad Oeynhausen | 32549 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Bad Oeynhausen | 32545 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Bad Oldesloe | 23843 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Bad Orb | 63619 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Bad Peterstal-Griesbach | 77740 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Bad Pyrmont | 31812 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Bad Rappenau | 74906 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Bad Reichenhall | 83435 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Bad Rippoldsau-Schapbach | 77776 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Bad Rothenfelde | 49214 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bad Saarow-Pieskow | 15526 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Bad Sachsa | 37441 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Bad Säckingen | 79713 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Bad Salzdetfurth | 31162 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Bad Salzschlirf | 36364 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Bad Salzuflen | 32108 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Bad Salzuflen | 32105 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Bad Salzuflen | 32107 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Bad Salzungen | 36433 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Bad Sassendorf | 59505 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Bad Saulgau, Allmannsweiler | 88348 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Bad Saulgau, Allmannsweiler | 88348 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Bad Schandau | 1814 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Bad Schmiedeberg | 6905 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Bad Schönborn | 76669 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Bad Schussenried | 88427 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Bad Schwalbach | 65307 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Bad Schwartau | 23611 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Bad Segeberg | 23795 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Bad Soden am Taunus | 65812 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Bad Soden-Salmünster | 63628 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Bad Sooden-Allendorf | 37242 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Bad Steben | 95138 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Bad Sulza | 99518 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Bad Sülze | 18334 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Bad Teinach-Zavelstein | 75385 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Bad Tennstedt | 99955 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Bad Tölz, Wackersberg | 83646 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Bad Überkingen | 73337 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Bad Urach | 72574 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Bad Vilbel | 61118 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Bad Waldsee | 88339 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Bad Wiessee | 83707 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Bad Wildbad | 75323 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Bad Wildungen | 34537 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Bad Wimpfen | 74206 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Bad Windsheim | 91438 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Bad Wörishofen | 86825 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Bad Wurzach | 88410 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Bad Zwesten | 34596 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Bad Zwischenahn | 26160 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Badbergen | 49635 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Baddeckenstedt | 38271 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Badem, Gindorf, Neidenbach | 54657 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Badem, Gindorf, Neidenbach | 54657 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Baden-Baden | 76532 | 8211 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Baden-Baden
|  |  |  | Baden-Baden | 76532 | 8211 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Baden-Baden
|  |  |  | Baden-Baden | 76530 | 8211 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Baden-Baden
|  |  |  | Baden-Baden | 76534 | 8211 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Baden-Baden
|  |  |  | Badenweiler | 79410 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Badersleben u.a. | 38836 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Badisch Schöllenbach | 64754 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Baesweiler | 52499 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Bahlingen am Kaiserstuhl | 79353 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Bahrdorf | 38459 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Bahrenborstel, Barenburg, Kirchdorf | 27245 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Bahretal | 1819 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Baienfurt | 88255 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Baierbach | 84171 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Baierbrunn | 82065 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Baiersbronn | 72270 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Baiersdorf | 91083 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Baisweil | 87650 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Bakum | 49456 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Baldham | 85598 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Balge | 31609 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Balgheim | 78582 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Balingen | 72336 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Balje | 21730 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Ballendorf | 89177 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Ballenstedt, Harzgerode | 6493 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ballenstedt, Harzgerode | 6493 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ballenstedt, Harzgerode | 6493 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ballenstedt, Harzgerode | 6493 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ballrechten-Dottingen | 79282 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Baltmannsweiler | 73666 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Baltrum | 26579 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Balve | 58802 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Balzhausen | 86483 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Balzheim | 88481 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Bamberg | 96049 | 9461 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bamberg | 96050 | 9461 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bamberg | 96047 | 9461 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bamberg | 96052 | 9461 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bammental | 69245 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Bannewitz | 1728 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Banzkow, Sukow | 19079 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Barbing | 93092 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Barby | 39249 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Barchfeld-Immelborn | 36456 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Bardowick, Wittorf, Barum | 21357 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Barendorf, Vastorf | 21397 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Bärenstein | 9471 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Bärenthal | 78580 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Bargfeld-Stegen | 23863 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Bargfeld-Stegen | 23863 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Bargstedt, Brammer, Oldenbüttel | 24793 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Bargteheide, Delingsdorf u.a. | 22941 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Bark | 23826 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Barkelsby | 24360 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Barleben | 39179 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Barlt, Busenwurth | 25719 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Barmstedt | 25355 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Bärnau | 95671 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Barnekow, Gägelow u.a. | 23968 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Barnstorf, Eydelstedt, Drentwede | 49406 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Barntrup | 32683 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Barsbüttel | 22885 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Barsinghausen | 30890 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Barßel | 26676 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Barth | 18356 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Barth | 18356 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Bartholomä | 73566 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Bartholomä | 73566 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Barum | 29576 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Baruth | 15837 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Barver, Dickel, Hemsloh, Rehden, Wetschen, Wehrblecker Heide | 49453 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Barwedel | 38476 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Barweiler, Bauler, Hoffeld, Pomster, Wiesemscheid, Wirft | 53534 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Bassum | 27211 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Bastheim | 97654 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Battenberg | 35088 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Battweiler u.a. | 66484 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Battweiler u.a. | 66484 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Baudenbach | 91460 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Baumholder | 55774 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Baunach | 96148 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Baunatal | 34225 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Bausendorf | 54538 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Bautzen | 2625 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Bawinkel | 49844 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Bayerbach | 94137 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Bayerbach bei Ergoldsbach | 84092 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Bayerisch Eisenstein | 94252 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Bayerisch Gmain | 83457 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Bayersoien | 82435 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Bayreuth | 95448 | 9462 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bayreuth | 95445 | 9462 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bayreuth | 95447 | 9462 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bayreuth | 95444 | 9462 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bayrischzell | 83735 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Bebra | 36179 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Becherbach | 67827 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bechhofen | 66894 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Bechhofen | 66894 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Bechhofen | 91572 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Bechtheim | 67595 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Bechtsried | 92699 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Beckdorf | 21643 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Beckedorf | 31699 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Beckingen | 66701 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Beckum | 59269 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Bedburg | 50181 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Bedburg-Hau | 47551 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Beedenbostel | 29355 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Beelen | 48361 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Beelitz | 14547 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Beeskow | 15848 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Beetzendorf, Rohrberg, Jübar | 38489 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Beetzsee, Wollin, Wenzlow, Golzow u.a. | 14778 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Beetzsee, Wollin, Wenzlow, Golzow u.a. | 14778 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Behrendorf, Bondelum | 25850 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Beidenfleth, Klein Kampen | 25573 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Beiersdorf, Oppach | 2736 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Beierstedt | 38382 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Beilngries | 92339 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Beilstein | 71717 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Beimerstetten | 89179 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Beindersheim | 67259 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Belgern-Schildau | 4874 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Belgern-Schildau | 4889 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Bell | 56745 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Bell | 56745 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Bellenberg | 89287 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Bellheim | 76756 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Bellingen, Kölbingen, Gemünden u.a. | 56459 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Belm | 49191 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Beltheim | 56290 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Beltheim | 56290 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Beltheim | 56290 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Belzig | 14806 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Bempflingen | 72658 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Bendestorf | 21227 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Bendorf | 56170 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Benediktbeuern | 83671 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Bennewitz, Machern | 4828 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Benningen | 87734 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Benningen am Neckar | 71726 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Benshausen | 98554 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Bensheim | 64625 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Bentzin | 17129 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Benz, Heringsdorf u.a. | 17429 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Beratzhausen | 93176 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Berching | 92334 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Berchtesgaden & Schönau | 83471 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Berg | 76768 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Berg | 88276 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Berg | 82335 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Berg | 95180 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | 92348 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Berg im Gau | 86562 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Berga/Elster | 7980 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Berga/Elster | 7980 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Berga/Elster | 7980 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Berga/Elster | 7980 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Bergatreute | 88368 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Berge, Bippen | 49626 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bergen | 29468 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bergen | 55608 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bergen | 83346 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Bergen | 8239 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Bergen, Lohheide u.a. | 29303 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Bergen/ Rügen | 18528 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Bergenhusen | 24861 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Bergfeld | 38467 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Berghaupten | 77791 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Bergheim | 50127 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Bergheim | 50129 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Bergheim | 50126 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Bergheim | 86673 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Berghülen | 89180 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51467 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51429 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51467 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51427 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51469 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bergisch Gladbach | 51465 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bergkamen | 59192 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Bergkirchen | 85232 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Berglangenbach, Ruschberg u.a. | 55776 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Berglen | 73663 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Berglern | 85459 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Bergneustadt | 51702 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Bergrheinfeld | 97493 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Bergtheim, Oberpleichfeld | 97241 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Beringstedt | 25575 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Berka/ Werra | 99837 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Berkatal | 37297 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Berkenthin | 23919 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Berkheim | 88450 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Berlin | 12557 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12685 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12679 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 10825 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12679 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12307 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 10827 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12277 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 10319 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12619 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12309 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12629 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12487 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12305 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12305 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12687 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12685 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12681 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12279 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin | 12689 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Alt Treptow | 12435 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Altglienicke | 12524 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Alt-Hohenschönhausen | 13055 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Alt-Hohenschönhausen | 13053 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Baumschulenweg | 12437 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Biesdorf | 12683 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Blankenburg | 13129 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Blankenfelde | 13159 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Bohnsdorf | 12526 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Britz | 12347 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Britz | 12359 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Buch | 13125 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Buckow | 12349 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Buckow | 12351 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10625 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 14059 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10623 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 14057 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10627 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10585 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10589 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10587 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10623 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg | 10629 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Charlottenburg-Nord | 13627 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Dahlem | 14195 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Falkenberg | 13057 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Falkenhagener Feld | 13589 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Französisch Buchholz | 13127 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedenau | 12159 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedenau | 12161 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedrichsfelde | 10315 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedrichshain | 10249 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedrichshain | 10247 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedrichshain | 10243 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Friedrichshain | 10245 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Frohnau | 13465 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Gatow | 14089 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Gesundbrunnen | 13359 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Gesundbrunnen | 13357 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Gropiusstadt | 12353 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Grunewald | 14193 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Hakenfelde | 13587 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Halensee | 10711 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Haselhorst | 13599 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Heinelsdorf | 13089 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Hellersdorf | 12627 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Hermsdorf | 13467 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Karlshorst | 10318 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kaulsdorf | 12621 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Köpenick | 12559 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Köpenick | 12559 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Köpenik | 12555 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10963 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10997 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10969 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10961 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10965 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10967 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 10999 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Kreuzberg | 12047 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lankwitz | 12247 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lankwitz | 12249 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenberg | 10369 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenberg | 10367 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenberg | 10365 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenfelde | 12207 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenfelde | 12203 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lichtenfelde | 12205 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Lübars | 13469 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mahlsdorf | 12623 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mahlsdorf | 12623 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mariendorf | 12105 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mariendorf | 12109 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mariendorf | 12107 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mariendorf | 12107 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Märkisches Viertel | 13439 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Märkisches Viertel | 13435 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mitte | 10178 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mitte | 10115 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mitte | 10119 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mitte | 10179 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Mitte | 10117 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Moabit | 10553 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Moabit | 10555 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Moabit | 10559 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Moabit | 10557 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Moabit | 10551 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12053 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12059 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12049 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12045 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12057 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12051 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12059 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12043 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neukölln | 12055 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Neu-Schönhausen | 13051 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Niederschöneweide | 12439 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Niederschönhausen | 13156 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Nikolassee | 14129 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Oberschöneweide | 12459 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Pankow | 13189 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Pankow | 13187 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10439 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10409 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10407 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10435 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10437 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Prenzlauer Berg | 10405 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Rahnsdorf | 12589 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Reinickendorf | 13509 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Reinickendorf | 13403 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Reinickendorf | 13437 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Rosenthal | 13158 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Rudow | 12355 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Rudow | 12357 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Rummelsburg | 10317 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schmargendorf | 14199 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schmöckwitz | 12527 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 10779 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 10789 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 10781 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 10783 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 10829 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Schöneberg | 12157 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Siemensstadt | 13629 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Spandau | 13585 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Spandau | 13581 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Spandau | 13597 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Spandau | 13583 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Staaken | 13591 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Steglitz | 12165 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Steglitz | 12167 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Steglitz | 12169 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Steglitz | 12163 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tegel | 13503 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tegel | 13507 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tegel | 13505 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Teltowkanal III | 12489 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tempelhof | 12099 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tempelhof | 12101 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tempelhof | 12103 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tiergarten | 10787 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Tiergarten | 10785 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wannsee | 14109 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wartenberg | 13059 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13349 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13347 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13405 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13351 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13353 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wedding | 13355 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Weißensee | 13088 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Weißensee | 13086 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Westend | 14050 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Westend | 14052 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Westend | 14055 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Westend | 14053 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wiesengrund | 12587 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilhelmsdorf | 10715 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilhelmstadt | 13593 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10713 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10717 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10707 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10719 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10777 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 14197 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wilmersdorf | 10709 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Wlhelmstadt | 13595 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Zehlendorf | 14167 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Zehlendorf | 14163 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Zehlendorf | 14169 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin Zehlendorf | 14165 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin-Lichterfelde | 12209 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin-West | 10823 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin-West | 13407 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlin-West | 13409 | 11000 | Berlin | Berlin
|  |  |  | Berlstedt | 99439 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Bermatingen | 88697 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Bernau | 16321 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Bernau a. Chiemsee | 83233 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Bernau im Schwarzwald | 79872 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Bernbeuren | 86975 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Bernburg (Saale) | 6406 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Berne | 27804 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Berngau | 92361 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Bernhardswald | 93170 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Bernitt, Qualitz, Warnow, Zernin u.a. | 18249 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Bernkastel-Kues u.a. | 54470 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Bernried | 82347 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Bernried | 94505 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Bernsdorf | 2994 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Bernstadt | 89182 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Bernstadt a. d. Eigen | 2748 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Berschweiler bei Baumholder | 55777 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bersenbrück | 49593 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bertelsmann | 33333 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Beselich | 65614 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Besigheim | 74354 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Besigheim | 74354 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Bessenbach | 63856 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Bestensee | 15741 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Bestwig | 59909 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Bettenfeld, Niederöfflingen u.a. | 54533 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Bettenfeld, Niederöfflingen u.a. | 54533 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Bettenfeld, Niederöfflingen u.a. | 54533 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Bettenfeld, Niederöfflingen u.a. | 54533 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Bettingen | 54646 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Betzdorf | 57518 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Betzendorf | 21386 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Betzenstein | 91282 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Betzigau | 87488 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Beuren | 72660 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Beuron | 88631 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Bevern | 37639 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Beverstedt | 27616 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Beverungen | 37688 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Bexbach | 66450 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Biberach | 77781 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Biberach an der Riß | 88400 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Biberau, Masserberg | 98666 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Biberbach | 86485 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Bibertal | 89346 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Biblis | 68647 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Bichl | 83673 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Bickenbach | 64404 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Bidingen | 87651 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Bieberehren | 97243 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Biebergemünd | 63599 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Biebertal | 35444 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Biebesheim am Rhein | 64584 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Biedenkopf | 35216 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Biederitz, Gerwisch, Menz u.a. | 39175 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Biederitz, Gerwisch, Menz u.a. | 39175 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Bielefeld | 33729 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33719 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33605 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33609 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33689 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33649 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33609 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33647 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33739 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33619 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33615 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33611 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33699 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33659 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33602 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33604 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33607 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33613 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bielefeld | 33617 | 5711 | Nordrhein-Westfalen | Bielefeld
|  |  |  | Bienenbüttel | 29553 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Biesendahlshof, Berkholz-Meyenburg | 16306 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Biesendahlshof, Berkholz-Meyenburg | 16306 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Biesenthal | 16359 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Biessenhofen | 87640 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Bietigheim | 76467 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Bietigheim-Bissingen | 74321 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Bietigheim-Bissingen | 74321 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Billerbeck | 48727 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Billigheim | 74842 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Billigheim-Ingenheim, Birkweiler | 76831 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Billigheim-Ingenheim, Birkweiler | 76831 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Bilzingsleben Kannawurf Oldisleben | 6578 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Bilzingsleben Kannawurf Oldisleben | 6578 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Binau | 74862 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Bindlach | 95463 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bingen | 72511 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Bingen am Rhein | 55411 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Bingen am Rhein | 55411 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Binnen | 31619 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Binningen | 56754 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Binz | 18609 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Binzen | 79589 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Birenbach | 73102 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Birgland | 92262 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Birkenau | 69488 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Birkenfeld | 75217 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Birkenfeld | 97834 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Birkenfeld u.a. | 55765 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Birkenfeld u.a. | 55765 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Birkenheide | 67134 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Birken-Honigsessen | 57587 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Birkenwerder | 16547 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Birlenbach | 65626 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Birnbach | 57612 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Birnbach | 57612 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Birresborn | 54574 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Birstein | 63633 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Bischberg | 96120 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bischbrunn | 97836 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Bischheim u.a. | 67294 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Bischheim u.a. | 67294 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Bischoffen | 35649 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Bischofsgrün | 95493 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Bischofsheim | 65474 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Bischofsheim a.d. Rhön | 97653 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Bischofsmais | 94253 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Bischofswerda u.a. | 1877 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Bischofswiesen | 83483 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Bischweier | 76476 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Bisingen | 72406 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Bismark | 39629 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Bismark | 39628 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Bispingen | 29646 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Bissendorf | 49143 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Bissingen | 86657 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Bissingen an der Teck | 73266 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Bitburg | 54634 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Bitterfeld-Wolfen | 6803 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Bitterfeld-Wolfen | 6808 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Bitterfeld-Wolfen | 6749 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Bitterfeld-Wolfen | 6766 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Bitz | 72475 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Blaibach | 93476 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Blaichach | 87544 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Blankenburg, Oberharz am Brocken | 38889 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Blankenfelde-Mahlow | 15831 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Blankenfelde-Mahlow | 15831 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Blankenfelde-Mahlow | 15827 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Blankenhain | 99444 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Blankenheim | 53945 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Blankenrath u.a. | 56865 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Blankensee, Grambow u.a. | 17322 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Blankensee, Grambow u.a. | 17322 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Blankensee, Grambow u.a. | 17322 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Blaubeuren | 89143 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Blaufelden | 74572 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Blaustein | 89134 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Bleckede | 21354 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Bleialf | 54608 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Bleicherode | 99752 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Blekendorf | 24327 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Blender | 27337 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Blieskastel | 66440 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Blindheim | 89434 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Blomberg | 32825 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Blomberg, Neuschoo | 26487 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Blumberg | 78176 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Blumenthal | 24241 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Bobenheim-Roxheim | 67240 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Böbing | 82389 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Bobingen | 86399 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Böbingen an der Rems | 73560 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Böblingen | 71034 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Böblingen | 71032 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Böbrach | 94255 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Bobritzsch | 9627 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Bocholt | 46395 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Bocholt | 46399 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Bocholt | 46397 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Bochum | 44803 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44801 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44805 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44892 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44894 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44879 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44867 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44869 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44797 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44791 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44867 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44807 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44799 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44799 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44787 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44866 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44789 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44795 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44793 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44809 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bochum | 44801 | 5911 | Nordrhein-Westfalen | Bochum
|  |  |  | Bockau | 8324 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Bockenem | 31167 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Bockenheim an der Weinstraße | 67278 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Bockhorn | 26345 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Bockhorn | 85461 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Bodelshausen | 72411 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Bodenbach, Kelberg, Kirsbach u.a. | 53539 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Bodenfelde, Wahlsburg | 37194 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Bodenfelde, Wahlsburg | 37194 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Bodenheim | 55294 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Bodenkirchen | 84155 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Bodenmais | 94249 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Bodenwerder, Pegestorf, Kirchbrak, Hehlen | 37619 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Bodenwöhr | 92439 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Bodman-Ludwigshafen | 78351 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Bodnegg | 88285 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Bodnegg | 88285 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Böel | 24401 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Boffzen, Derental | 37691 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Boffzen, Derental | 37691 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Bogen | 94327 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Böhen | 87736 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Böhlen | 4564 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Böhl-Iggelheim | 67459 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Böhmenkirch | 89558 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Böhmfeld | 85113 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Bohmte | 49163 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Boizenburg, Gresse, Greven u.a. | 19258 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Bokensdorf | 38556 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Böklund u.a. | 24860 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Bolanden | 67295 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Bollendorf | 54669 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Bollingstedt, Jübek | 24855 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Bollschweil | 79283 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Boltenhagen | 23946 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Boltenhagen | 23946 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Bomlitz | 29699 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Bondorf | 71149 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Bönebüttel | 24620 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Bönen | 59199 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Bonn | 53125 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53175 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53113 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53173 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53123 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53227 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53225 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53177 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53179 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53229 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53115 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53121 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53127 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53119 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53129 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53111 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonn | 53117 | 5314 | Nordrhein-Westfalen | Bonn
|  |  |  | Bonndorf im Schwarzwald | 79848 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Bönnigheim | 74357 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Bonstetten | 86486 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Boos | 87737 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Boostedt | 24598 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Bopfingen | 73441 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Boppard | 56154 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Borchen | 33178 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Börde-Hakel | 39448 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Börde-Hakel | 39448 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Börde-Hakel | 39448 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Bordelum | 25852 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Bordesholm | 24582 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Borgentreich | 34434 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Börger | 26904 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Borgholzhausen | 33829 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Borgsdorf | 16556 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Borgstedt | 24794 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Borken | 46325 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Borken | 34582 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Borkum | 26757 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Börm | 24863 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Borna | 4552 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Bornheim | 53332 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Börnhöved | 24619 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Börnhöved | 24619 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Bornich, Patersberg | 56348 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bornich, Patersberg | 56348 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Bornich, Patersberg | 56348 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Börnichen, Gornau | 9437 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Börnichen, Gornau | 9437 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Börrstadt | 67725 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Borsdorf | 4451 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Borsfleth | 25376 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Borstel | 27246 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Borstel-Hohenraden | 25494 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Börtlingen | 73104 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Bosau | 23715 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Bösel | 26219 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Bösingen | 78662 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Bothel, Kirchwalsede u.a. | 27386 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Bottenbach | 66504 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Böttingen | 78583 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Bottrop | 46238 | 5512 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop
|  |  |  | Bottrop | 46240 | 5512 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop
|  |  |  | Bottrop | 46242 | 5512 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop
|  |  |  | Bottrop | 46236 | 5512 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop
|  |  |  | Bottrop | 46244 | 5512 | Nordrhein-Westfalen | Bottrop
|  |  |  | Bötzingen | 79268 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Bous | 66359 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Bovenden | 37120 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Boxberg | 97944 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Brachttal | 63636 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Brackel | 21438 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Brackenheim | 74336 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Brahmenau | 7554 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Brahmenau | 7554 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Brake | 26919 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Brakel | 33034 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Bramsche | 49565 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Brand | 95682 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Brande-Hörnerkirchen | 25364 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Brandenburg/ Havel | 14772 | 12051 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel
|  |  |  | Brandenburg/ Havel | 14770 | 12051 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel
|  |  |  | Brandenburg/ Havel | 14774 | 12051 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel
|  |  |  | Brandenburg/Havel | 14776 | 12051 | Brandenburg | Brandenburg an der Havel
|  |  |  | Brand-Erbisdorf, Großhartmannsdorf | 9618 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Brandis | 4821 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Brandis | 4824 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Brannenburg | 83098 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Braubach | 56338 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Braubach | 56338 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Braunfels | 35619 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Braunlage | 38700 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Braunlage | 37444 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Bräunlingen | 78199 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Braunsbach | 74542 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Braunsbedra | 6242 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Braunschweig | 38114 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38102 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38106 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38124 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38116 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38118 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38122 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38108 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38100 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38112 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38110 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38120 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38104 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Braunschweig | 38126 | 3101 | Niedersachsen | Braunschweig
|  |  |  | Brechen | 65611 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Breckerfeld | 58339 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Bredenbek | 24796 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Bredstedt, Breklum u.a. | 25821 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Bredstedt, Breklum u.a. | 25821 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Breidenbach | 35236 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Breiholz, Tackesdorf-Nord | 24797 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Breisach am Rhein | 79206 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Breitbrunn | 96151 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Breitbrunn a. Chiemsee | 83254 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Breitenbach | 66916 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Breitenbach am Herzberg | 36287 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Breitenberg | 94139 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Breitenbrunn | 92363 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Breitenbrunn | 87739 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Breitenbrunn/Erzgeb. | 8359 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Breitenfelde, Lankau | 23881 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Breitenfelde, Lankau | 23881 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Breitengüßbach | 96149 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Breitenthal | 86488 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Breitingen | 89183 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Breitnau | 79874 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Breitscheid | 35767 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Breitscheid, Dattenberg, Hausen, Hümmerich, Kasbach-Ohlenberg, Roßbach u.a. | 53547 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Breitscheid, Dattenberg, Hausen, Hümmerich, Kasbach-Ohlenberg, Roßbach u.a. | 53547 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Breitungen/Werra | 98597 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Bremen | 28719 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28325 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28205 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28355 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28239 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28717 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28329 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28201 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28307 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28213 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28777 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28237 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28309 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28279 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28359 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28277 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28759 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28327 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28209 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28197 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28259 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28199 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28755 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28211 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28217 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28207 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28329 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28219 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28755 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28357 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28757 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28203 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28779 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28195 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremen | 28215 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremerhaven | 27580 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27574 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27572 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27576 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27570 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27578 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven | 27578 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremerhaven, Bremen | 27568 | 4011 | Bremen | Bremen
|  |  |  | Bremerhaven, Bremen | 27568 | 4012 | Bremen | Bremerhaven
|  |  |  | Bremervörde | 27432 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Brennberg | 93179 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Brensbach | 64395 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Brensbach | 64395 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Bretten | 75015 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Bretzenheim | 55559 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Bretzfeld | 74626 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Breuberg | 64747 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Breuna | 34479 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Brevörde, Polle, Vahlbruch | 37647 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Briedel | 56867 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Briedel | 56867 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Brieselang | 14656 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Briesen, Rauen u.a. | 15518 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Briesen, Rauen u.a. | 15518 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Briesen, Rauen u.a. | 15518 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Brieskow-Finkenheerd | 15295 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Brietlingen | 21382 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Brigachtal | 78086 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Brilon | 59929 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Bröckel | 29356 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Brodersby, Goltoft | 24864 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Brohl-Lützing | 56656 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Brokdorf | 25576 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Brokstedt | 24616 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Brokstedt | 24616 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Brombachtal | 64753 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Brome | 38465 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Bromskirchen, Hallenberg | 59969 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Bromskirchen, Hallenberg | 59969 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Bröthen | 21514 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Brotterode-Trusetal | 98596 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Bruchhausen, Unkel | 53572 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Bruchhausen-Vilsen, Süstedt | 27305 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Bruchköbel | 63486 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Bruchmühlbach-Miesau | 66892 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Bruchsal | 76646 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Bruchsal | 76646 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Bruchweiler-Bärenbach u.a. | 76891 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Bruck i.d. OPf. | 92436 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Brück, Borkheide u.a. | 14822 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Bruckberg | 84079 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Bruckberg | 91590 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Brücken (Pfalz) | 66904 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Brücken, Oberbrombach u.a. | 55767 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Brücken, Oberbrombach u.a. | 55767 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bruckmühl | 83052 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Brüel | 19412 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Brüggen | 41379 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Brühl | 50321 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Brühl | 68782 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Brunnen | 86564 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Brunnthal | 85649 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Brunsbüttel | 25541 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Brunstorf | 21524 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Brüsewitz | 19071 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Brüssow | 17326 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Bubenreuth | 91088 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Bubesheim | 89347 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Bubsheim | 78585 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Buch | 89290 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Buch a. Buchrain | 85656 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Buch a. Erlbach | 84172 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Buch a. Wald | 91592 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Buchbach | 84428 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Buchdorf | 86675 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Büchel | 56823 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Buchen | 74722 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Buchenbach | 79256 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Büchenbach | 91186 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Buchenberg | 87474 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Büchenbeuren | 55491 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Buchhofen | 94533 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Buchholz | 31710 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Buchholz in der Nordheide | 21244 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Buchholz in der Nordheide | 21244 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Büchlberg | 94124 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Buchloe | 86807 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Bückeburg | 31675 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Büddenstedt | 38372 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Büdelsdorf, Rickert | 24782 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Budenheim | 55257 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Büdesheim | 54610 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Büdingen | 63654 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Buggingen | 79426 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Bühl | 77815 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Bühlertal | 77830 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Bühlertann | 74424 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Bühlerzell | 74426 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Bühlerzell | 74426 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Bülkau | 21782 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Bullay, Alf, Zell | 56859 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Bullay, Alf, Zell | 56859 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Bunde | 26831 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Bünde | 32257 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Bundenbach | 55626 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Bundorf | 97494 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Burbach | 57299 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Büren | 33142 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Burg | 39288 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Burg (Dithmarschen) | 25712 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Burg/Spreewald u.a. | 3096 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Burgau | 89331 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Burgberg im Allgäu | 87545 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Burgbernheim | 91593 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Burgbrohl | 56659 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Burgdorf | 38272 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Burgdorf | 31303 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Burgebrach | 96138 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Bürgel u.a. | 7616 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Burggen | 86977 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Burghaslach | 96152 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Burghaun | 36151 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Burghausen | 84489 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Burgheim | 86666 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Burgkirchen an der Alz | 84508 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Burgkunstadt | 96224 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Burglauer | 97724 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Burglengenfeld | 93133 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Burgoberbach | 91595 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Burgpreppach | 97496 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Burgrieden | 88483 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Burgschwalbach | 65558 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Burgschwalbach | 65558 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Burgschwalbach | 65558 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Burgschwalbach | 65558 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Burgschwalbach | 65558 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Burgsinn | 97775 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Burgstädt | 9217 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Bürgstadt | 63927 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Burgstetten | 71576 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Burgthann | 90559 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Burgwald | 35099 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Burgwedel | 30938 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Burgwindheim | 96154 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Burk | 91596 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Burkardroth | 97705 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Burkau | 1906 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Burkhardtsdorf | 9235 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Burladingen | 72393 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Burow | 17089 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Burscheid | 51399 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Bürstadt | 68642 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Burtenbach | 89349 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Busdorf | 24866 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Buseck | 35418 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Büsingen am Hochrhein | 78266 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Büsum | 25761 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Butjadingen | 26969 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Büttelborn | 64572 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Buttenheim | 96155 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Buttenwiesen | 86647 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Bütthard | 97244 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Buttstädt, Großbrembach, Kleinbrembach | 99628 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Butzbach | 35510 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Bützow u.a. | 18246 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Buxheim | 85114 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Buxheim | 87740 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Buxtehude | 21614 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Cadenberge | 21781 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Cadolzburg | 90556 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Calau, Bronkow | 3205 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Calbe, Rosenburg u.a. | 39240 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Calberlah | 38547 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Calden | 34379 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Callbach | 67829 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Callenberg, Hohenstein-Ernstthal, Bernsdorf | 9337 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Calw | 75365 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Cappeln (Oldenburg) | 49692 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Carlsberg | 67316 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44579 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44575 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44581 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44577 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44577 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Castrop-Rauxel | 44577 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Celle | 29227 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Celle | 29221 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Celle | 29223 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Celle | 29225 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Celle, Wittbeck | 29229 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Cham | 93413 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Chamerau | 93466 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Chemnitz | 9224 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9117 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9122 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9116 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9120 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9228 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9131 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9117 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9125 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9130 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9114 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9113 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9123 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9127 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9126 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9119 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9112 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9111 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chemnitz | 9128 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Chieming | 83339 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Chiemsee | 83256 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Clausen | 66978 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Claußnitz | 9236 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Clausthal-Zellerfeld, Oberschulenberg | 38678 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Cleebronn | 74389 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Clenze | 29459 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Cloppenburg | 49661 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Coburg | 96450 | 9463 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Cochem | 56812 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Coesfeld | 48653 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Cölbe | 35091 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Colditz | 4680 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Collenberg | 97903 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Colmberg | 91598 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Cölpin | 17094 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Contwig | 66497 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Coppenbrügge | 31863 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Cornberg | 36219 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Coswig | 1640 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Coswig (Anhalt) | 6869 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Coswig (Anhalt) | 6868 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Cottbus | 3046 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3053 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3044 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3051 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3055 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3048 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3052 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3054 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3042 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Cottbus | 3050 | 12052 | Brandenburg | Cottbus
|  |  |  | Crailsheim | 74564 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Creglingen | 97993 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Cremlingen | 38162 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Creußen | 95473 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Creuzburg | 99831 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Crimmitschau | 8451 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Crinitz | 3246 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Crinitzberg | 8147 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Crivitz, Friedrichsruhe u.a. | 19089 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Crossen, Heideland u.a. | 7613 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Crottendorf | 9474 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Cunewalde | 2733 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Cuxhaven | 27476 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Cuxhaven | 27478 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Cuxhaven | 27472 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Cuxhaven | 27474 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Daaden | 57567 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Dachau | 85221 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Dachsbach | 91462 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Dachsberg | 79875 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Dägeling, Neuenbrook | 25578 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Dahlem | 53949 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Dahlen | 4774 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Dahlenburg | 21368 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Dahme | 23747 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Dahme u.a. | 15936 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Dahmen, Groß Wokern, Teterow | 17166 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Dahn | 66994 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Dähre, Diesdorf, Wallstawe | 29413 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Daisendorf | 88718 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Daleiden, Preischeid u.a. | 54689 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Dallgow-Döberitz | 14624 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Dammbach | 63874 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Damme | 49401 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Damnatz | 29472 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Damp | 24351 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Dänischenhagen | 24229 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Danndorf | 38461 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Dannenberg | 29451 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Dannenfels | 67814 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Dannewerk | 24867 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Dannstadt-Schauernheim | 67125 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Dargun | 17159 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Darmstadt | 64285 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64297 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64283 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64291 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64287 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64295 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64289 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Darmstadt | 64293 | 6411 | Hessen | Darmstadt
|  |  |  | Dasing | 86453 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Dassel | 37586 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Dassow | 23942 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Datteln | 45711 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Dauchingen | 78083 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Daun | 54550 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Dautmergen | 72356 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Dautphetal | 35232 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Deckenpfronn | 75392 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Deggendorf | 94469 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Deggenhausertal | 88693 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Deggingen | 73326 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Deidesheim | 67146 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Deilingen | 78586 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Deining | 92364 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Deiningen | 86738 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Deisenhausen | 86489 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Deißlingen | 78652 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Deizisau | 73779 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Delbrück | 33129 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Delitzsch, Krostitz u.a. | 4509 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Dellfeld | 66503 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Dellstedt | 25786 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Delmenhorst | 27755 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delmenhorst | 27753 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delmenhorst | 27755 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delmenhorst | 27749 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delmenhorst | 27755 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delmenhorst | 27751 | 3401 | Niedersachsen | Delmenhorst
|  |  |  | Delve | 25788 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Demmin | 17109 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Demmin u.a. | 17111 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Denkendorf | 73770 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Denkendorf | 85095 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Denkingen | 78588 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Denklingen | 86920 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Denkte | 38321 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Dentlein a. Forst | 91599 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Denzlingen | 79211 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Dermbach, Wiesenthal | 36466 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Dernau | 53507 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Dernbach (Westerwald) | 56428 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Dersum | 26906 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6842 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6847 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6842 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6862 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6844 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6861 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6849 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6846 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Dessau-Roßlau | 6862 | 15001 | Sachsen-Anhalt | Dessau-Roßlau
|  |  |  | Detern | 26847 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Detmold | 32758 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Detmold | 32760 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Detmold | 32756 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Dettelbach | 97337 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Dettenhausen | 72135 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Dettenheim | 76706 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Dettighofen | 79802 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Dettingen an der Erms | 72581 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Dettingen an der Iller | 88451 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Dettingen unter Teck | 73265 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Deuerling | 93180 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt | 54411 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt | 54411 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt | 54411 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt | 54411 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Deutsch Evern | 21407 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Dickenschied u.a. | 55483 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Didderse | 38530 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Dieburg | 64807 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Diedorf | 86420 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Diekholzen | 31199 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Dielheim | 69234 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Dielkirchen | 67811 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Dielmissen | 37633 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Diemelsee | 34519 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Diemelstadt | 34474 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Diepenau | 31603 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Diepholz | 49356 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Dierdorf | 56269 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Dierdorf | 56269 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Dierhagen | 18347 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Diespeck | 91456 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Dießen a. Ammersee | 86911 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Dietenheim | 89165 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Dietenheim | 89165 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Dietenhofen | 90599 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Dietersburg | 84378 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Dietersheim | 91463 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Dieterskirchen | 92542 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Dietfurt a.d. Altmühl | 92345 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Dietingen | 78661 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Dietmannsried | 87463 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Dietramszell | 83623 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Dietzenbach | 63128 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Dietzhölztal | 35716 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Diez, Hambach, Aull | 65582 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35684 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35685 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35683 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35687 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35690 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35689 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35688 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillenburg | 35686 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Dillingen a.d. Donau | 89407 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Dillingen/Saar | 66763 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Dingelstädt | 37351 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Dingolfing | 84130 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Dingolshausen | 97497 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Dinkelsbühl | 91550 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Dinkelscherben | 86424 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Dinklage | 49413 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Dinslaken | 46535 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Dinslaken | 46537 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Dinslaken | 46539 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Dipperz | 36160 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Dippoldiswalde | 1744 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Dirmstein | 67246 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Dischingen | 89561 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Dissen | 49201 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Dittelbrunn | 97456 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Dittelsheim-Heßloch | 67596 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Dittenheim | 91723 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Ditzingen | 71254 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Dobel | 75335 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Döbeln, Großweitzschen u.a. | 4720 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Doberlug-Kirchhain | 3253 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Döbern | 3159 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig | 2692 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Dogern | 79804 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Döhlau | 95182 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Dollern | 21739 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Dollerup | 24989 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Dollnstein | 91795 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Dombühl | 91601 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Dömitz | 19303 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Dommitzsch | 4880 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Domsühl, Mestlin, Obere Warnow u.a. | 19374 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Donaueschingen | 78166 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Donaueschingen | 78166 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Donaustauf | 93093 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Donauwörth | 86609 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Donnersdorf | 97499 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Donzdorf | 73072 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Donzdorf | 73072 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Dörentrup | 32694 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Dorf Mecklenburg, Lübow u.a. | 23972 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Dorfchemnitz, Mulda, Sayda | 9619 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Dorfen | 84405 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Dorfhain | 1738 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Dorfhain | 1738 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Dörfles-Esbach | 96487 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Dorfprozelten | 97904 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Dormagen | 41539 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Dormagen | 41541 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Dormagen | 41540 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Dormagen | 41542 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Dormettingen | 72358 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Dornburg | 65599 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Dornburg-Camburg u.a. | 7774 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Dorn-Dürkheim | 67585 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Dornhan | 72175 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Dornstadt | 89160 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Dornstadt | 89160 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Dornstetten | 72280 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Dornum | 26553 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Dörpen, Lehe, u.a. | 26892 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Dörphof | 24398 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Dörpstedt | 24869 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Dorstadt, Flöthe, Börßum u.a. | 38312 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Dorsten | 46286 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Dorsten | 46282 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Dorsten | 46284 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Dortmund | 44141 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44139 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44328 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44379 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44225 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44289 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44229 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44145 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44269 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44287 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44388 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44267 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44227 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44319 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44359 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44357 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44135 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44137 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44309 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44339 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44329 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44149 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44265 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44263 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44369 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44147 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dortmund | 44143 | 5913 | Nordrhein-Westfalen | Dortmund
|  |  |  | Dörverden | 27313 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Dörzbach | 74677 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Döschnitz, Sitzendorf, Rohrbach | 7429 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Dossenheim | 69221 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Dötlingen | 27801 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Dotternhausen | 72359 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Drachselsried | 94256 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Drage, Seeth | 25878 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Drakenburg | 31623 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Dransfeld u.a. | 37127 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Dranske | 18556 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Drebach | 9430 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Drebber | 49457 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Drebkau | 3116 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Drei Gleichen | 99869 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Dreieich | 63303 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Dreisen, Standenbühl | 67816 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Drensteinfurt | 48317 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Dresden | 1156 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1237 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1139 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1257 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1187 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1189 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1307 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1328 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1169 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1159 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1259 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1324 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1097 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1326 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1465 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1465 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1127 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1217 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1157 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1069 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1127 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1219 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1277 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1187 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1067 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1129 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1108 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1069 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1109 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1239 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1309 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1257 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1099 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Dresden | 1279 | 14612 | Sachsen | Dresden
|  |  |  | Driedorf | 35759 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Drochtersen | 21706 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Drolshagen | 57489 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Droyßig, Wetterzeube | 6722 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Ducherow | 17398 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Dudeldorf | 54647 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Dudenhofen | 67373 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Duderstadt | 37115 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Duggendorf | 93182 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Duingen | 31089 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Duisburg | 47139 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47167 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47269 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47228 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47178 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47058 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47055 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47137 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47169 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47051 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47059 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47119 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47053 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47179 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47166 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47229 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47226 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47239 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47259 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47057 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47249 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47138 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47279 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47199 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Duisburg | 47198 | 5112 | Nordrhein-Westfalen | Duisburg
|  |  |  | Dülmen | 48249 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Dummerstorf | 18196 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Düngenheim | 56761 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Düngenheim | 56761 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Dunningen | 78655 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Durach | 87471 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Durbach | 77770 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Dürbheim | 78589 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Durchhausen | 78591 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Düren | 52353 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Düren | 52355 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Düren | 52351 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Düren | 52349 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Durlangen, Weggen-Ziegelhütte, Leinhäusle | 73568 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Dürmentingen | 88525 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Durmersheim | 76448 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Dürnau | 73105 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Dürrholz | 56307 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Dürrholz | 56307 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Dürrlauingen | 89350 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Dürrwangen | 91602 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Düsseldorf | 40468 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40470 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40599 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40233 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40221 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40213 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40227 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40479 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40477 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40235 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40597 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40210 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40211 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40545 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40627 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40591 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40629 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40219 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40215 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40229 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40625 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40474 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40223 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40225 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40595 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40217 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40212 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40547 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40237 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40593 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40489 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40472 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40211 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40231 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40239 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40549 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40589 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40476 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Düsseldorf | 40472 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Dußlingen | 72144 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Ebeleben | 99713 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Ebelsbach | 97500 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Ebensfeld | 96250 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Ebenweiler | 88370 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Eberbach | 69412 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Eberbach | 69412 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Eberdingen | 71735 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Eberfing | 82390 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Eberhardzell | 88436 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Ebermannsdorf | 92263 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Ebermannstadt | 91320 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Ebern | 96106 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Ebersbach an der Fils | 73061 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Ebersbach-Musbach | 88371 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ebersbach-Neugersdorf | 2727 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Ebersbach-Neugersdorf | 2730 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Ebersberg | 85560 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Ebersburg | 36157 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Ebersdorf b. Coburg | 96237 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Ebershausen | 86491 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Eberstadt | 74246 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Eberswalde | 16225 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Eberswalde | 16227 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Ebertsheim | 67280 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Ebhausen | 72224 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Ebnath | 95683 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Ebrach | 96157 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Ebringen | 79285 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Ebsdorfergrund | 35085 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Ebstorf | 29574 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Eching | 85386 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Eching | 84174 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Eching a. Ammersee | 82279 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Echzell | 61209 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Eckartsberga | 6648 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Eckental | 90542 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Eckernförde | 24340 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Eckersdorf | 95488 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Eddelak, Averlak, Dingen, Ramhusen | 25715 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Edelsfeld | 92265 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Edelsfeld | 92265 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Edemissen | 31234 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Edenkoben | 67480 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Edenkoben | 67480 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Ederheim | 86739 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Edermünde | 34295 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Edertal | 34549 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Edesheim | 67483 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Edesheim | 67483 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Edewecht | 26188 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Ediger-Eller | 56814 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ediger-Eller | 56814 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ediger-Eller | 56814 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ediger-Eller | 56814 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ediger-Eller | 56814 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Edingen-Neckarhausen | 68535 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Edling | 83533 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Effeltrich | 91090 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Efringen-Kirchen | 79588 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Egeln, Borne, Wolmirsleben u.a. | 39435 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Egelsbach | 63329 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Egenhausen | 72227 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Egenhofen | 82281 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Egesheim | 78592 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Egg an der Günz | 87743 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Eggebek, Langstedt, Sollerup, Süderhackstedt | 24852 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Eggenfelden | 84307 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Eggenstein-Leopoldshafen | 76344 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Eggenthal | 87653 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Eggesin | 17367 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Eggestorf | 21272 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Eggingen | 79805 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Egglham | 84385 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Egglkofen | 84546 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Eggolsheim | 91330 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Eggstätt | 83125 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Eggstedt | 25721 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Eging a. See | 94535 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Eglfing | 82436 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Egling | 82544 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Egling a.d. Paar | 86492 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Egloffstein | 91349 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Egmating | 85658 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Egweil | 85116 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Ehekirchen | 86676 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Ehingen | 91725 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Ehingen | 86678 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Ehingen (Donau), Lauterach | 89584 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Ehingen (Donau), Lauterach | 89584 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Ehingen a. Ries | 86741 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Ehningen | 71139 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Ehra-Lessien | 38468 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Ehrenburg | 27248 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Ehrenfriedersdorf | 9427 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Ehrenkirchen | 79238 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Ehringshausen | 35630 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Eibelstadt | 97246 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Eibenstock | 8309 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Eich | 67575 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Eichenau | 82223 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Eichenbarleben, Irxleben, Niederndodeleben u.a. | 39167 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Eichenbühl | 63928 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Eichenbühl | 63928 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Eichendorf | 94428 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Eichenzell | 36124 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Eichstätt | 85072 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Eichstetten | 79356 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Eicklingen | 29358 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Eigeltingen | 78253 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Eilenburg u.a. | 4838 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Eime | 31036 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Eimeldingen | 79591 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Eimke | 29578 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Einbeck, Kreiensen | 37574 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Einhausen | 64683 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Eiselfing | 83549 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Eisenach | 99817 | 16056 | Thüringen | Eisenach
|  |  |  | Eisenbach | 79871 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Eisenberg (Pfalz) | 67304 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Eisenberg, Gösen, Hainspitz | 7607 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Eisenheim | 97247 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Eisenhüttenstadt | 15890 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Eisfeld, Auengrund | 98673 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Eisingen | 75239 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Eisingen | 97249 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Eisleben | 6295 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Eislingen/Fils | 73054 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Eitelborn | 56337 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Eitelborn | 56337 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Eitensheim | 85117 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Eiterfeld | 36132 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Eitorf | 53783 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Eitting | 85462 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Elbe | 38274 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Elbe-Parey | 39317 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Elbtal | 65627 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Elchesheim-Illingen | 76477 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Elchingen | 89275 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Eldingen | 29351 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Elfershausen | 97725 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Elkenroth | 57578 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Elleben, Wachsenburg | 99334 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Ellefeld | 8236 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Ellenberg | 73488 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Ellenz-Poltersdorf | 56821 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ellerau | 25479 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Ellerbek | 25474 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Ellerhoop | 25373 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Ellern (Hunsrück), Schnorbach | 55497 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Ellerstadt | 67158 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Ellgau | 86679 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Ellhofen | 74248 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Ellingen | 91792 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Ellingstedt | 24870 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Ellrich | 99755 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Ellwangen (Jagst) | 73479 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Ellzee | 89352 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Elmenhorst | 23869 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Elmenhorst/Lichtenhagen, Rostock | 18107 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Elmenhorst/Lichtenhagen, Rostock | 18107 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Elmshorn | 25336 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Elmshorn | 25337 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Elmshorn | 25335 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Elmshorn | 25335 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Elmstein | 67471 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Elsdorf | 50189 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Elsdorf-Westermühlen | 24800 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Elsendorf | 84094 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Elsenfeld | 63820 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Elsfleth | 26931 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Elsteraue | 6729 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Elsteraue | 6729 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Elsterberg | 7985 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Elsterwerda | 4910 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Elstra, Oßling u.a. | 1920 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Eltmann | 97483 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Eltville am Rhein | 65347 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Eltville am Rhein | 65343 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Eltville am Rhein | 65346 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Eltville am Rhein | 65344 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Eltville am Rhein | 65345 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Elz | 65604 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Elzach, Biederbach | 79215 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Elze | 31008 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Elztal | 74834 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Embsen | 21409 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Emden | 26721 | 3402 | Niedersachsen | Emden
|  |  |  | Emden | 26725 | 3402 | Niedersachsen | Emden
|  |  |  | Emden | 26723 | 3402 | Niedersachsen | Emden
|  |  |  | Emerkingen | 89607 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Emersacker | 86494 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Emkendorf | 24802 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Emmelshausen | 56281 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Emmendingen | 79312 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Emmendorf | 29579 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Emmerich am Rhein | 46446 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Emmering | 83550 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Emmering | 82275 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Emmerthal | 31860 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Emmerting | 84547 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Emmingen-Liptingen | 78576 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Empfingen | 72186 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Emsbüren | 48488 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Emsdetten | 48282 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Emskirchen | 91448 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Emstek | 49685 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Emtmannsberg | 95517 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Endingen am Kaiserstuhl | 79346 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Engden, Isterberg, Schüttorf u.a. | 48465 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Engelsberg | 84549 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Engelsbrand | 75331 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Engelschoff | 21710 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Engelskirchen | 51766 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Engelthal/Offenhausen | 91238 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Engen | 78234 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Enger | 32130 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Engstingen | 72829 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Eningen | 72800 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Enkenbach-Alsenborn | 67677 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Enkirch u.a. | 56850 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Enkirch u.a. | 56850 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Enkirch u.a. | 56850 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Ennepetal | 58256 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Ennigerloh | 59320 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Ensdorf | 92266 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Ensdorf | 92266 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Ensdorf | 66806 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Ense | 59469 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Enzklösterle | 75337 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Epfenbach | 74925 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Epfendorf | 78736 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Eppelborn | 66571 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Eppelheim | 69214 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Eppendorf | 9575 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Eppenschlag | 94536 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Eppertshausen | 64859 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Eppingen | 75031 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Eppishausen | 87745 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Eppstein | 65817 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Erbach | 64711 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Erbach | 89155 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Erbendorf | 92681 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Erding | 85435 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Erdmannhausen | 71729 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Erdweg | 85253 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Eresing | 86922 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Eresing | 86941 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Erfde | 24803 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Erftstadt | 50374 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Erfurt | 99099 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99094 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99092 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99097 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99095 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99091 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99096 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99098 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99084 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99086 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99087 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99085 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99090 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Erfurt | 99089 | 16051 | Thüringen | Erfurt
|  |  |  | Ergersheim | 91465 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Ergolding, Landshut | 84030 | 9261 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Ergolding, Landshut | 84030 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Ergoldsbach | 84061 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Ering | 94140 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Eriskirch | 88097 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Erkelenz | 41812 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Erkenbrechtsweiler | 73268 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Erkheim | 87746 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Erkner | 15537 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Erkrath | 40699 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Erlabrunn | 97250 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Erlangen | 91056 | 9562 | Bayern | Erlangen
|  |  |  | Erlangen | 91052 | 9562 | Bayern | Erlangen
|  |  |  | Erlangen | 91054 | 9562 | Bayern | Erlangen
|  |  |  | Erlangen | 91058 | 9562 | Bayern | Erlangen
|  |  |  | Erlangen | 91054 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Erlbach | 84567 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Erlenbach | 74235 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Erlenbach a.Main | 63906 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Erlenbach b. Marktheidenfeld | 97837 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Erlensee | 63526 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Erligheim | 74391 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Erndtebrück | 57339 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Ernsgaden | 85119 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Erolzheim | 88453 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Erpel | 53579 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Erpolzheim | 67167 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Ertingen | 88521 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Erwitte | 59597 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Erxleben, Nordgermersleben u.a. | 39343 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Erxleben, Nordgermersleben u.a. | 39343 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Erzhausen | 64390 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Esch | 54585 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Eschach, Obergröningen | 73569 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Eschau | 63863 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Eschbach | 79427 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Eschborn | 65760 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Eschbronn | 78664 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Esche, Georgsdorf, Lage, Neuenhaus, Osterwald | 49828 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Eschede | 29348 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Eschelbronn | 74927 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Eschenbach | 73107 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Eschenbach | 73107 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Eschenbach i.d. OPf. | 92676 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Eschenburg | 35713 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Eschenlohe | 82438 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Eschlkam | 93458 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Eschwege | 37269 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Eschweiler | 52249 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Esens, Neuharlingersiel u.a. | 26427 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Esgrus | 24402 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Eslarn | 92693 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Eslohe | 59889 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Espelkamp | 32339 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Espenau | 34314 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Esselbach | 97839 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Esselbach | 97839 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Esselbach | 97839 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Esselbach | 97839 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Esselbach | 97839 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Essen | 45145 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45289 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45131 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45149 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45276 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45219 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45138 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45147 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45134 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45359 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45136 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45309 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45143 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45307 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45133 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45144 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45279 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45356 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45130 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45128 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45141 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45327 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45277 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45127 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45259 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45326 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45257 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45357 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45239 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45329 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45355 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen | 45139 | 5113 | Nordrhein-Westfalen | Essen
|  |  |  | Essen (Oldenburg) | 49632 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Essenbach | 84051 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Essing | 93343 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Essingen | 73457 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Esslingen am Neckar | 73730 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Esslingen am Neckar | 73734 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Esslingen am Neckar | 73728 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Esslingen am Neckar | 73732 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Esslingen am Neckar | 73733 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Eßweiler | 67754 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Estenfeld | 97230 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Esterwegen u.a. | 26897 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Esthal | 67472 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Estorf | 31629 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Estorf | 21727 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Ettal | 82488 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Ettenheim | 77955 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Ettenstatt | 91796 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Ettlingen | 76275 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Ettringen | 56729 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Ettringen | 56729 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Ettringen | 86833 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Etzelwang | 92268 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Etzenricht | 92694 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Euerbach | 97502 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Euerdorf | 97717 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Eurasburg | 82547 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Eurasburg | 86495 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Euskirchen | 53879 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Euskirchen | 53879 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Euskirchen | 53881 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Eußenheim | 97776 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Eutin, Süsel | 23701 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Eutingen im Gäu | 72184 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Everswinkel | 48351 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Extertal | 32699 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Eystrup, Hassel u.a. | 27324 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Fachbach, Exklave Lahnstein | 56133 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Fahrdorf | 24857 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Fahrenbach | 74864 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Fahrenzhausen | 85777 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Falkenberg | 84326 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Falkenberg | 95685 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Falkenberg/ Elster | 4895 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Falkenfels | 94350 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Falkensee | 14612 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Falkenstein | 93167 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Falkenstein | 6543 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Falkenstein | 6463 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Falkenstein/Vogtl. | 8223 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Farchant | 82490 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Fargau-Pratjau | 24256 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Faßberg | 29328 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Faulbach | 97906 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Fehmarn | 23769 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Fehmarn | 23769 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Fehrbellin | 16833 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Fehrbellin, Temnitzquell, Märkisch Linden u.a. | 16818 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Fehrbellin, Temnitzquell, Märkisch Linden u.a. | 16818 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Fehrbellin, Temnitzquell, Märkisch Linden u.a. | 16818 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Feichten a.d. Alz | 84550 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Feilbingert | 67824 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Feilitzsch | 95183 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Feldafing | 82340 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Feldatal | 36325 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Feldberg | 79868 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Feldberger Seenlandschaft | 17258 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Felde | 24242 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Feldkirchen | 85622 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Feldkirchen | 85622 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Feldkirchen | 94351 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Feldkirchen-Westerham | 83620 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Fell | 54341 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Fellbach | 70734 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Fellbach | 70736 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Fellen | 97778 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Fellheim | 87748 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Felm | 24244 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Felsberg | 34587 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Fensterbach | 92269 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Ferdinandshof u.a. | 17379 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Fernwald | 35463 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Ferschweiler | 54668 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Feuchtwangen | 91555 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Fichtelberg | 95686 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Fichtenau | 74579 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Fichtenberg | 74427 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Filderstadt | 70794 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Filsum | 26849 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Finnentrop | 57413 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Finning | 86923 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Finningen | 89435 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Finsing | 85464 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Finsterwalde | 3238 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Fintel, Lauenbrück u.a. | 27389 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Fischach | 86850 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Fischbach, Erfweiler u.a. | 66996 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Fischbach, Erfweiler u.a. | 66996 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Fischbachau | 83730 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Fischbachtal | 64405 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Fischen im Allgäu | 87538 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Fischerbach, Haslach, Hofstetten | 77716 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Fischingen | 79592 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Fitzbek | 25579 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Flachslanden | 91604 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Fladungen | 97650 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Flammersfeld | 57632 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Fleckeby u.a. | 24357 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Flein | 74223 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Fleischwangen | 88373 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Flensburg | 24939 | 1001 | Schleswig-Holstein | Flensburg
|  |  |  | Flensburg | 24941 | 1001 | Schleswig-Holstein | Flensburg
|  |  |  | Flensburg | 24944 | 1001 | Schleswig-Holstein | Flensburg
|  |  |  | Flensburg | 24937 | 1001 | Schleswig-Holstein | Flensburg
|  |  |  | Flensburg, Tastrup | 24943 | 1001 | Schleswig-Holstein | Flensburg
|  |  |  | Flensburg, Tastrup | 24943 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Flieden | 36103 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Flintbek | 24220 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Flintbek | 24220 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Flintsbach a. Inn | 83126 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Flöha | 9557 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Floh-Seligenthal | 98593 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Flonheim | 55237 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Flörsbachtal | 63639 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Flörsheim am Main | 65439 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Flörsheim-Dalsheim | 67592 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Florstadt | 61197 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Floß | 92685 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Flossenbürg | 92696 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Fluorn-Winzeln | 78737 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Fockbek | 24787 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Föhr | 25938 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Föhren | 54343 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Forbach | 76596 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Forchheim | 79362 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Forchheim | 91301 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Forchtenberg | 74670 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Forchtenberg | 74670 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Forst | 76694 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Forst an der Weinstraße | 67147 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Forst/ Lausitz | 3149 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Forstern | 85659 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Forstinning | 85661 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Frammersbach | 97833 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Frankenau | 35110 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Frankenberg | 35066 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Frankenberg | 9669 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Frankenblick, Schalkau, Bachfeld | 96528 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Frankenhardt | 74586 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck | 67468 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck | 67468 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck | 67468 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck | 67468 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Frankenthal (Pfalz) | 67227 | 7311 | Rheinland-Pfalz | Frankenthal (Pfalz)
|  |  |  | Frankfurt | 60308 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60594 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60529 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 65936 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60435 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60318 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 65931 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60389 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 65934 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60489 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60437 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60596 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60313 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60431 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60320 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60386 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60487 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60323 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60488 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60438 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60433 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 65929 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60528 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60385 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60329 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60599 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60311 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60327 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60322 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60439 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60314 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60325 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60388 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 65933 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60316 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60486 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60326 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60598 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main | 60549 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main (Taunusturm) | 60310 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt am Main, Opernturm | 60306 | 6412 | Hessen | Frankfurt am Main
|  |  |  | Frankfurt/ Oder | 15232 | 12053 | Brandenburg | Frankfurt (Oder)
|  |  |  | Frankfurt/ Oder | 15230 | 12053 | Brandenburg | Frankfurt (Oder)
|  |  |  | Frankfurt/ Oder | 15234 | 12053 | Brandenburg | Frankfurt (Oder)
|  |  |  | Fränkisch-Crumbach | 64407 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Frankleben | 6259 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Frankweiler | 76833 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Franzburg, Richtenberg, u.a. | 18461 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Frasdorf | 83112 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Frauenau | 94258 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Frauenneuharting | 83553 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Frauenstein | 9623 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Fraunberg | 85447 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Fraureuth | 8427 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Frechen | 50226 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Freden (Leine) | 31084 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Freden (Leine) | 31084 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Fredenbeck | 21717 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen | 15370 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Freiamt | 79348 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Freiberg | 9599 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Freiberg am Neckar | 71691 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Freiburg (Elbe) | 21729 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79106 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79106 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79115 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79102 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79108 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79100 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79117 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79110 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79098 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79108 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79115 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79112 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79106 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79106 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79117 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79114 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79104 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79110 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79111 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiburg im Breisgau | 79106 | 8311 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Freiburg im Breisgau
|  |  |  | Freiensteinau | 36399 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Freigericht | 63579 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Freihung | 92271 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Freilassing | 83395 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Freilingen, Freirachdorf u.a. | 56244 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Freilingen, Freirachdorf u.a. | 56244 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Freilingen, Freirachdorf u.a. | 56244 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Freinsheim | 67251 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Freisbach | 67361 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Freisen | 66629 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Freising | 85354 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Freising | 85356 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Freistatt, Varrel, Wehrbleck | 27259 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Freital | 1705 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Fremdingen | 86742 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Frensdorf | 96158 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Freudenberg | 57258 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Freudenberg | 92272 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Freudenberg, Collenberg | 97896 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Freudenberg, Collenberg | 97896 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Freudenburg | 54450 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Freudenstadt | 72250 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Freudenstadt | 72250 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Freudenstadt | 72250 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Freudenstadt | 72250 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Freudental | 74392 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Freyburg, Balgstädt | 6632 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Freyburg, Balgstädt | 6632 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Freystadt | 92342 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Freyung | 94078 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Frickenhausen | 72636 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Frickenhausen | 97252 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Frickingen | 88699 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Fridingen an der Donau | 78567 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Fridolfing | 83413 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Friedberg | 86316 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Friedberg (Hessen) | 61169 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Friedeburg | 26446 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Friedelsheim | 67159 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Friedenfels | 95688 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Friedenweiler | 79877 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Friedewald | 36289 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Friedland | 37133 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Friedland | 17098 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Friedland, Galenbeck, Datzetal | 17099 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Friedland, Galenbeck, Datzetal | 17099 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Friedrichsdorf | 61381 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Friedrichshafen | 88046 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Friedrichshafen | 88045 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Friedrichshafen | 88048 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Friedrichskoog | 25718 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Friedrichskoog | 25718 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Friedrichstadt, Koldenbüttel u.a. | 25840 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Friedrichsthal | 66299 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Frielendorf | 34621 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Friesack | 14662 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Friesenhagen | 51598 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Friesenheim | 77948 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Friesenried | 87654 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Friesoythe | 26169 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Friolzheim | 71292 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Frittlingen | 78665 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Fritzlar | 34560 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Frohburg | 4654 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Fröndenberg/Ruhr | 58730 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Fronhausen | 35112 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Fronreute | 88273 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Frontenhausen | 84160 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Fuchsmühl | 95689 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Fuchsstadt | 97727 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Fuchstal | 86925 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Fuhlenhagen | 21493 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Fulda | 36037 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Fulda | 36039 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Fulda | 36043 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Fulda | 36041 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Fuldabrück | 34277 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Fünfstetten | 86681 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Fürstenau | 49584 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Fürstenberg | 37699 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Fürstenberg | 16798 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Fürsteneck | 94142 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Fürstenfeldbruck | 82256 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Fürstenstein | 94538 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Fürstenwalde/ Spree | 15517 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Fürstenzell | 94081 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Furth | 84095 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Fürth | 64658 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Fürth | 90765 | 9563 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Fürth | 90768 | 9563 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Fürth | 90762 | 9563 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Fürth | 90763 | 9563 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Fürth | 90766 | 9563 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Furth i. Wald | 93437 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Fürthen | 57539 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Fürthen | 57539 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Furtwangen im Schwarzwald | 78120 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Füssen | 87629 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Fußgönheim | 67136 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Gablingen | 86456 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Gachenbach | 86565 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Gadebusch | 19205 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Gädheim | 97503 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Gaggenau | 76571 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Gaiberg | 69251 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Gaienhofen | 78343 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Gaildorf | 74405 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Gailingen am Hochrhein | 78262 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Gaimersheim | 85080 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Gaißach | 83674 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Gallmersgarten | 91605 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Gammelsdorf | 85408 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Gammelshausen | 73108 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Gammertingen | 72501 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Ganderkesee | 27777 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Gangelt, Selfkant | 52538 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Gangkofen | 84140 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Garbsen | 30826 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Garbsen | 30827 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Garbsen | 30823 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Garching a.d. Alz | 84518 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Garching b. München | 85748 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Gardelegen | 39649 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Gardelegen | 39638 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Gardelegen | 39638 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Garding, Osterhever, Poppenbüll u.a. | 25836 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Garmisch-Partenkirchen | 82467 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Garmisch-Partenkirchen (Schneefernerhaus) | 82475 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Garrel | 49681 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Gars a. Inn | 83536 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Gars a. Inn | 83559 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Gars a. Inn | 83555 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Gars am Inn | 83546 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Garstedt | 21441 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Gartow | 29471 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Gärtringen | 71116 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Gartz (Oder) | 16307 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Garz/ Rügen | 18574 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gattendorf | 95185 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Gau-Algesheim | 55435 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Gau-Bickelheim | 55599 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gau-Bickelheim | 55599 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gäufelden | 71126 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Gaukönigshofen | 97253 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Gau-Odernheim | 55239 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gauting | 82131 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Gauting | 82131 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Gebenbach | 92274 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Gebesee | 99189 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Gebhardshain | 57580 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Gebsattel | 91607 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Gechingen | 75391 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Gedern | 63688 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Geeste | 49744 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Geesthacht | 21502 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Geesthacht | 21502 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Geestland | 27607 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Geestland | 27624 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Gefell | 7926 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Gefrees | 95482 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Gehrde | 49596 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Gehrden | 30989 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Geilenkirchen | 52511 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Geisa | 36419 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Geiselbach | 63826 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Geiselberg | 67715 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Geiselhöring | 94333 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Geiselwind | 96160 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Geisenfeld | 85290 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Geisenhausen | 84144 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Geisenheim | 65366 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Geisingen | 78187 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Geislingen | 72351 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Geislingen an der Steige | 73312 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Geithain | 4643 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Gelchsheim, Sonderhofen | 97255 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Geldern | 47608 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Geldersheim | 97505 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Gelenau/Erzgeb. | 9423 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Gelnhausen | 63571 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45892 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45879 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45894 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45899 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45889 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45896 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45897 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45886 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45888 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45881 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45897 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45883 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen | 45891 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Gelsenkirchen Rotthausen | 45884 | 5513 | Nordrhein-Westfalen | Gelsenkirchen
|  |  |  | Geltendorf | 82269 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Gelting | 24395 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Gemmingen | 75050 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Gemmrigheim | 74376 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Gemünden | 35285 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Gemünden | 55490 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Gemünden (Felda) | 35329 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Gemünden a. Main | 97737 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Genderkingen | 86682 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Gengenbach | 77723 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Gensingen | 55457 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Genthin, Hohenseeden, Zabakuck u.a. | 39307 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Georgenberg | 92697 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Georgensgmünd | 91166 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Georgenthal/ Thür. Wald | 99887 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Georgsmarienhütte | 49124 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Gera | 7545 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7551 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7548 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7551 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7549 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7552 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera | 7546 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera, Zedlitz u.a. | 7557 | 16052 | Thüringen | Gera
|  |  |  | Gera, Zedlitz u.a. | 7557 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Gerabronn | 74582 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Gerach | 96161 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Geratskirchen | 84552 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Gerbrunn | 97218 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Gerbstedt | 6347 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Gerdau | 29581 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Geretsried | 82538 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Gerhardshofen | 91466 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Geringswalde | 9326 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Gerlingen | 70839 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Germaringen | 87656 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Germering | 82110 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Germersheim | 76726 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Gernsbach | 76593 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Gernsheim | 64579 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Geroda | 97779 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Geroldsgrün | 95179 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Geroldshausen | 97256 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Gerolfingen | 91726 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Gerolsbach | 85302 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Gerolsheim | 67229 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Gerolstein | 54568 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Gerolzhofen | 97447 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Gersdorf | 9355 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Gersfeld | 36129 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Gersheim | 66453 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Gerstetten | 89547 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Gersthofen | 86368 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Gerstungen | 99834 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Gerzen | 84175 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Geschendorf | 23815 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Gescher | 48712 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Geschwenda | 98716 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Gesees | 95494 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Geseke | 59590 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Geslau | 91608 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Gessertshausen | 86459 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Gettorf u.a. | 24214 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Gevelsberg | 58285 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Gevenich | 56825 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Gevensleben | 38384 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Geyer | 9468 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Giebelstadt | 97232 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Gieboldehausen, Rhumequelle | 37434 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Giengen an der Brenz | 89537 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Giesen | 31180 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Gießen | 35396 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gießen | 35392 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gießen | 35394 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gießen | 35390 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gießen | 35398 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gifhorn | 38518 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Gilching | 82205 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Gillenfeld | 54558 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Gilserberg | 34630 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Gimbsheim | 67578 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gingen an der Fils | 73333 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Gingst | 18569 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gingst | 18569 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gingst | 18569 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gingst | 18569 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gingst | 18569 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Ginsheim-Gustavsburg | 65462 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Gladbeck | 45966 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Gladbeck | 45968 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Gladbeck | 45964 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Gladenbach | 35075 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Glandorf | 49219 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Glan-Münchweiler | 66907 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Glasau | 23719 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Glashütte | 1768 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Glashütten | 61479 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Glashütten | 95496 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Glashütten | 95496 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Glattbach | 63864 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Glatten | 72293 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Glauburg | 63695 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Glauchau | 8371 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Gleichen | 37130 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Gleißenberg | 93477 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Glewitz | 18513 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Glienicke/Nordbahn | 16548 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Glinde | 21509 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Glonn | 85625 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Glött | 89353 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Glottertal | 79286 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Glücksburg, Munkbrarup | 24960 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Glückstadt | 25348 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Gmund a. Tegernsee | 83703 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Gnarrenburg | 27442 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Gnoien u.a. | 17179 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Gnotzheim | 91728 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Gnutz | 24622 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Goch | 47574 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Gochsheim | 97469 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Göda | 2633 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Göggingen | 73571 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Göhrde | 29473 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Goldbach | 63773 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Goldbeck, Arneburg u.a. | 39596 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Goldberg | 19399 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Goldenstedt | 49424 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Goldkronach | 95497 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Göllheim | 67307 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Golmbach | 37640 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Golßen | 15938 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Golzow, Zechin u.a. | 15328 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Gomadingen | 72532 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Gomaringen | 72810 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Gommern, Dannigkow | 39245 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Gommersheim | 67377 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Gommersheim | 67377 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Gommersheim | 67377 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Gondelsheim | 75053 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Gönnheim | 67161 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Göppingen | 73035 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Göppingen | 73037 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Göppingen | 73033 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Görisried | 87657 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Gorleben | 29475 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Görlitz | 2828 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Görlitz | 2826 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Görlitz | 2827 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Gornsdorf | 9390 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Görwihl | 79733 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Gorxheimertal | 69517 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Görzke | 14828 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Gosheim | 78559 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Goslar | 38644 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38690 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38642 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38642 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38644 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38640 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38644 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38644 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Goslar | 38642 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Gössenheim | 97780 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Gößnitz | 4639 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Gößweinstein | 91327 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Gotha | 99867 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Gottenheim | 79288 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Gottfrieding | 84177 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Göttingen | 37075 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37077 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37079 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37085 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37081 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37083 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37085 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Göttingen | 37073 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Gottmadingen | 78244 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Graben-Neudorf | 76676 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Grabenstätt | 83355 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Grabenstetten | 72582 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Grabfeld | 98631 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Grabow u.a. | 19300 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Grabowhöfe, Moltzow u.a. | 17194 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Gräfelfing | 82166 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Grafenau | 71120 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Grafenau | 94481 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Grafenberg | 72661 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Gräfenberg | 91322 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Gräfendorf | 97782 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Grafengehaig | 95356 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Gräfenhainichen | 6772 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Gräfenhainichen | 6773 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Gräfenhainichen | 6772 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Grafenhausen | 79865 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Grafenrheinfeld | 97506 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Gräfenroda | 99330 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Gräfenthal | 98743 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Grafenwiesen | 93479 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Grafenwöhr | 92655 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Grafhorst | 38462 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Grafing b. München | 85567 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Grafling | 94539 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Grafrath | 82284 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Grafschaft | 53501 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Grainau | 82491 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Grainet | 94143 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Gransee, Löwenberg | 16775 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Grasberg | 28879 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Grasbrunn | 85630 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Grasellenbach | 64689 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Grassau | 83224 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Grattersdorf | 94541 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Grävenwiesbach | 61279 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Grebenau | 36323 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Grebenhain | 36355 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Grebenstein | 34393 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Grebin | 24329 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Greding | 91171 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Grefrath | 47929 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Greifenberg | 86926 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Greifenstein | 35753 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Greifswald | 17491 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17489 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17493 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17489 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17493 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17493 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17493 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greifswald | 17493 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Greiz | 7973 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Gremsdorf | 91350 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Grenzach-Wyhlen | 79639 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Grettstadt | 97508 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Greußen Clingen Großenehrich | 99718 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Greußenheim | 97259 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Greven | 48268 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Grevenbroich | 41516 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Grevenbroich | 41517 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Grevenbroich | 41515 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Grevesmühlen, Stepenitztal, Upahl u.a. | 23936 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Griesbach i. Rottal | 94086 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Griesheim | 64347 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Griesingen | 89608 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Griesstätt | 83556 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Grimma | 4668 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Grimmen | 18507 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Gröbenzell | 82194 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Gröditz, Wülknitz, Röderaue | 1609 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Groitzsch | 4539 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Grömbach | 72294 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Grömitz | 23743 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Gronau | 48599 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Gronau (Leine) | 31028 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Grönwohld | 22956 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Groß Grönau | 23627 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Groß Köris | 15746 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Groß Kreutz | 14550 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Groß Kummerfeld | 24626 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Groß Miltzow | 17349 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Groß Oesingen | 29393 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Groß Rheide | 24872 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Groß Twülpstedt | 38464 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Groß Wittensee | 24361 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Großaitingen | 86845 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Großalmerode | 37247 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Großalmerode | 37247 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Großbeeren | 14979 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Großbettlingen | 72663 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Großbettlingen | 72663 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Groß-Bieberau | 64401 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Großbottwar | 71723 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Großbreitenbach | 98701 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Großdubrau, Malschwitz | 2694 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Großefehn | 26629 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Grosselfingen | 72415 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Großenaspe | 24623 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Großenbrode | 23775 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Großengottern, Heroldishausen | 99991 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Großenhain | 1558 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Großenhain, Ebersbach u.a. | 1561 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Großenkneten | 26197 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Großenlüder | 36137 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Großenseebach | 91091 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Großenwiehe, Lindewitt | 24969 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Großenwörden | 21712 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Großerlach | 71577 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Großfahner, Dachwig u.a. | 99100 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Groß-Gerau | 64521 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Großhabersdorf | 90613 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Großhansdorf | 22927 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Großharrie | 24625 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Großharrie | 24625 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Großharthau, Frankenthal | 1909 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Großheide | 26532 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Großheirath | 96269 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Großheubach | 63920 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Großkarolinenfeld | 83109 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Großkrotzenburg | 63538 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Großlittgen | 54534 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Großmaischeid | 56276 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Großmehring | 85098 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Großolbersdorf | 9432 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Großostheim | 63762 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Großpösna | 4463 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Großräschen | 1983 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Großrinderfeld | 97950 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Groß-Rohrheim | 68649 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Großröhrsdorf, Bretnig-Hauswalde | 1900 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Großrosseln | 66352 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Großrückerswalde | 9518 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Großrudestedt, Schloßvippach u.a. | 99195 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Großschirma | 9603 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Großschönau | 2779 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Großschönau | 2799 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Großsolt | 24991 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Groß-Umstadt | 64823 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Großvargula, Tonna | 99958 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Großvargula, Tonna | 99958 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Großwallstadt | 63868 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Großweil | 82439 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Großweil | 82439 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Groß-Zimmern | 64846 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Grub a. Forst | 96271 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Grube | 23749 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Gruibingen | 73344 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Grumbach | 67745 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Grumbach | 67745 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Grünberg | 35305 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Gründau | 63584 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Grünendeich | 21720 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Grünenplan, Delligsen | 31073 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Grünhain-Beierfeld | 8344 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Grünhainichen | 9579 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Grünkraut | 88287 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Grünsfeld | 97947 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Grünstadt | 67269 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Grünwald | 82031 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Gschwend | 74417 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Gstadt a. Chiemsee | 83257 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Guben, Schenkendöbern | 3172 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Gudensberg | 34281 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Gudow | 23899 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Güglingen | 74363 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Guldental | 55452 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Guldental | 55452 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Gülzow | 21483 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Gummersbach | 51645 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Gummersbach | 51643 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Gummersbach | 51647 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Gumtow, Kyritz u.a. | 16866 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Gumtow, Kyritz u.a. | 16866 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Gundelfingen a.d. Donau | 89423 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Gundelfingen, Heuweiler | 79194 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Gundelsheim | 74831 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Gundelsheim | 96163 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Gundersheim | 67598 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gundersweiler, Gonbach u.a. | 67724 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Gundersweiler, Gonbach u.a. | 67724 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Gundheim | 67599 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Gundremmingen | 89355 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Gunningen | 78594 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Guntersblum | 67583 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Güntersleben | 97261 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Günzburg | 89312 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Gunzenhausen | 91710 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Gusborn | 29476 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Gusenburg | 54413 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Gusenburg | 54413 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Gusenburg | 54413 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Güsten | 39439 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Güstrow | 18273 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Gutach (Schwarzwaldbahn) | 77793 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Gutach im Breisgau | 79261 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Gütenbach | 78148 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Guteneck | 92543 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Gutenstetten | 91468 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Gutenzell-Hürbel | 88484 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Güterglück, Lindau, Deetz u.a. | 39264 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Güterglück, Lindau, Deetz u.a. | 39264 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Gütersloh | 33332 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Gütersloh | 33330 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Gütersloh | 33330 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Gütersloh | 33335 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Gütersloh | 33334 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Guttenberg | 95358 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Gützkow | 17506 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Guxhagen | 34302 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Haag a.d. Amper | 85410 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Haag i. OB | 83527 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Haan | 42781 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Haar | 85540 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | Haar | 85540 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Haarbach | 94542 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Habach | 82392 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Habel, Gröde | 25869 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Habel, Gröde | 25869 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Habichtswald | 34317 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Habighorst | 29359 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Hachenburg | 57627 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hachenburg | 57627 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hackenheim | 55546 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Hadamar | 65589 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Hafenlohr, Rothenbuch | 97840 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Hafenlohr, Rothenbuch | 97840 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Hage, Halbemond u.a. | 26524 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Häg-Ehrsberg | 79685 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Hagelstadt | 93095 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Hagen | 27628 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Hagen | 58093 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58095 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58119 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58091 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58099 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58099 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58097 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58095 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58089 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58089 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58093 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen | 58135 | 5914 | Nordrhein-Westfalen | Hagen
|  |  |  | Hagen am Teutoburger Wald | 49170 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Hagenbach | 76767 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Hagenbüchach | 91469 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Hagenburg | 31558 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Hagenow u.a. | 19230 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Hahausen, Lutter, Wallmoden | 38729 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Hahnbach | 92256 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Hähnichen, Horka, Kodersdorf | 2923 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Hahnstätten u.a. | 65623 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Haibach | 94353 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Haibach | 63808 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Haidmühle | 94145 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Haiger | 35708 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Haigerloch | 72401 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Haimhausen | 85778 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Haina | 35114 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Hainburg | 63512 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Hainichen, Rossau, Striegistal | 9661 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Hainsfarth | 86744 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Haiterbach | 72221 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Halbe | 15757 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Halberstadt | 38820 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Halberstadt, Groß Quenstedt | 38822 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Halblech | 87642 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Haldensleben | 39340 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Haldensleben, Flechtingen, Bülstringen u.a. | 39345 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Haldenwang | 89356 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Haldenwang | 87490 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Halfing | 83128 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Hallbergmoos | 85399 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Halle | 37620 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Halle (Westfalen) | 33790 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Halle/ Saale | 6120 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6118 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6122 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6126 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6116 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6110 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6124 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6108 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6128 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6112 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6114 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6132 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Halle/ Saale | 6130 | 15002 | Sachsen-Anhalt | Halle (Saale)
|  |  |  | Hallerndorf | 91352 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Hallgarten | 67826 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Hallig Hooge | 25859 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hallig Hooge | 25859 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hallschlag | 54611 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Hallstadt | 96103 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Halsbach | 84553 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Halsbrücke | 9633 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Halstenbek | 25469 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Haltern am See | 45721 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Halver | 58553 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Halvesbostel | 21646 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Hambergen, Holste u.a. | 27729 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Hambrücken | 76707 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Hambühren | 29313 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Hamburg | 21039 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hamburg | 22145 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamburg | 20359 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22159 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22549 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21079 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20459 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20148 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22309 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22609 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22769 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22117 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22589 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21149 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22527 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21077 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22453 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20249 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22177 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22111 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22045 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22081 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22147 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20097 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21035 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21129 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22607 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22767 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20144 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22391 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21039 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22559 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22767 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22041 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21147 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22547 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21073 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22453 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22085 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22399 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21033 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22605 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22523 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22337 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22359 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22609 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20354 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22089 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22043 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22459 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20355 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20146 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22083 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22415 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22049 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22395 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20457 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21107 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20251 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20537 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22393 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22763 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22335 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22297 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22299 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22047 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22765 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21109 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22179 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22397 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22457 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20257 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20539 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22303 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21075 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22119 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22457 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20255 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20357 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20149 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21037 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21029 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20095 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22305 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22175 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22115 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22143 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22145 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22761 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22455 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20259 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20099 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22149 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22453 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22301 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22307 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22339 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20253 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22525 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22415 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22417 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22587 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22529 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22419 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 22087 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 20535 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg | 21031 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg, Oststeinbek | 22113 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamburg, Oststeinbek | 22113 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamburg, Oststeinbek | 22113 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamburg, Oststeinbek | 22113 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Hamdorf | 24805 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Hameln | 31785 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hameln | 31789 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hameln | 31789 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hameln | 31789 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hameln | 31787 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hameln | 31789 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hamm | 59069 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59077 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59063 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59067 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59075 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59073 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59071 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 59065 | 5915 | Nordrhein-Westfalen | Hamm
|  |  |  | Hamm | 67580 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Hamm (Sieg) | 57577 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Hammah | 21714 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Hammelburg | 97762 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Hammersbach | 63546 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Hamminkeln | 46499 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Hamweddel | 24816 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Hanau | 63450 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Hanau | 63456 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Hanau | 63457 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Hanau | 63452 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Hanau | 63454 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Handeloh | 21256 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Handewitt | 24983 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Handewitt | 24976 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Handorf | 21447 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Hanerau-Hademarschen, Seefeld u.a. | 25557 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Hanhofen | 67374 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Hankensbüttel, Obernholz, Dedelstorf | 29386 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Hann. Münden, Gutsbezirk Reinhardswald | 34346 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Hannover | 30629 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30459 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30165 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30163 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30169 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30159 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30655 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30161 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30161 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30559 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30521 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30175 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30625 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30179 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30167 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30419 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30171 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30659 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30455 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30453 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30449 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30173 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30539 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30457 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30627 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30451 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30177 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30519 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30657 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hannover | 30159 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hanstedt | 29582 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Hanstedt, Asendorf | 21271 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Happurg | 91230 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Harbke, Sommersdorf, Wefensleben, Ummendorf, Eilsleben | 39365 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Harburg | 86655 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Hardegsen | 37181 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Hardheim | 74736 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Hardt | 78739 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Hardthausen am Kocher | 74239 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Haren | 49733 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Hargesheim | 55595 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Hargesheim | 55595 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Harmstorf | 21228 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Harpstedt, Groß Ippener, Colnrade u.a. | 27243 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Harrislee | 24955 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Harsdorf | 95499 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Harsefeld | 21698 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Harsewinkel | 33428 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Harsleben | 38829 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Harsum | 31177 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hartenholm | 24628 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Hartenstein | 8118 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Hartha | 4746 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Harthausen | 67376 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Hartheim | 79258 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Hartmannsdorf | 9232 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Hartmannsdorf-Reichenau | 1762 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Harxheim | 55296 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Harztor | 99768 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Hasbergen | 49205 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Hasel | 79686 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Haselbach | 94354 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Haseldorf | 25489 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Haselund | 25855 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Haselünne | 49740 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Hasloch | 97907 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Haßbergen | 31626 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Hasselroth | 63594 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Haßfurt | 97437 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Haßloch | 67454 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Haßmersheim | 74855 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Haste, Hohnhorst | 31559 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Hatten | 26209 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Hattenhofen | 73110 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Hattenhofen | 82285 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Hattersheim | 65795 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Hattert | 57644 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hattingen | 45527 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Hattingen | 45529 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Hattingen | 45525 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Hattorf | 37197 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Hattorf | 37197 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Hattstedt u.a. | 25856 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hatzenbühl | 76770 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Hatzfeld | 35116 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Hauenstein | 76846 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Haundorf | 91729 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Hauneck | 36282 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Haunetal | 36166 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Haunsheim | 89437 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Hausach | 77756 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Hausen | 93345 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Hausen | 91353 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Hausen | 63840 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Hausen am Tann | 72361 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Hausen b. Würzburg | 97262 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Hausen im Wiesental | 79688 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Hausen ob Verena | 78595 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Hausham | 83734 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Hauzenberg | 94051 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Havelberg | 39539 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Havelsee | 14798 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Haverlah | 38275 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Havetoft | 24873 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Havixbeck | 48329 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Hawangen | 87749 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Hayingen | 72534 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Hebertsfelden | 84332 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Hebertshausen | 85241 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Hechingen | 72379 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Hechthausen | 21755 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Hecklingen | 39444 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Heddesheim | 68542 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Hedeper | 38322 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Hedersleben | 6458 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Heek | 48619 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Heemsen | 31622 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Heere | 38277 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Heeßen, Bad Eilsen | 31707 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Heide u.a. | 25746 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Heideck | 91180 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Heidelberg | 69121 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69115 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69123 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69117 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69118 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69126 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69124 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heidelberg | 69120 | 8221 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heidelberg
|  |  |  | Heiden | 46359 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Heidenau | 21258 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Heidenau | 1809 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Heidenheim | 91719 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Heidenheim an der Brenz | 89520 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Heidenheim an der Brenz | 89518 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Heidenheim an der Brenz | 89522 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Heidenrod | 65321 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Heidesee | 15754 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Heidesheim am Rhein | 55262 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Heigenbrücken | 63869 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Heikendorf | 24226 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Heilbronn | 74076 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heilbronn | 74080 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heilbronn | 74081 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heilbronn | 74078 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heilbronn | 74074 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heilbronn | 74072 | 8121 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Heilbronn
|  |  |  | Heiligenberg | 88633 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Heiligenhafen | 23774 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Heiligenhaus | 42579 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Heiligenstadt | 37308 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Heiligenstadt i. OFr. | 91332 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Heiligkreuzsteinach | 69253 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Heilsbronn | 91560 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Heimbach | 52396 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Heimbach | 55779 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Heimbuchenthal | 63872 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Heimenkirch | 88178 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Heimertingen | 87751 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Heimsheim | 71296 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Heinersreuth | 95500 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Heiningen | 73092 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Heinrichsthal | 63871 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Heinsen | 37649 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Heist | 25492 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Heitersheim | 79423 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Heitersheim | 79423 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Helbra | 6311 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Heldenstein | 84431 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Heldrungen | 6577 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Helgoland | 27498 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Helgoland | 27498 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Hellenthal | 53940 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Helmbrechts | 95233 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Helmstadt | 97264 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Helmstadt-Bargen | 74921 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Helmstedt | 38350 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Helpsen, Seggebruch | 31691 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Helsa | 34298 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Heltersberg | 67716 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Hemau | 93155 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Hemdingen | 25485 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Hemer | 58675 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Hemhofen | 91334 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Hemmingen | 30966 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Hemmingen | 71282 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Hemmingstedt | 25770 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Hemmoor | 21745 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Hemsbach | 69502 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Henfenfeld | 91239 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Hengersberg | 94491 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Hennef (Sieg) | 53773 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Hennigsdorf | 16761 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Hennstedt | 25779 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Hennstedt | 25581 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Hennweiler | 55619 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Henstedt-Ulzburg | 24558 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Hepberg | 85120 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Heppenheim (Bergstraße) | 64646 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Heppenheim (Bergstraße) | 64646 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Herbertingen | 88518 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Herbolzheim | 79336 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Herborn | 35745 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Herbrechtingen | 89542 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Herbrechtingen | 89542 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Herbstein | 36358 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Herdecke | 58313 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Herdorf | 57562 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Herdwangen-Schönach | 88634 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Herford | 32049 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Herford | 32051 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Herford | 32052 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Hergatz | 88145 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Hergisdorf | 6313 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Heringen | 36266 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Heringen/ Helme | 99765 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Heringsdorf | 23777 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Herleshausen | 37293 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Hermannsburg | 29320 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Hermaringen | 89568 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Hermsdorf | 7629 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Hermsdorf/Erzgeb. | 1776 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Herne | 44628 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44652 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44623 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44653 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44649 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44629 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44623 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44625 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44651 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44623 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Herne | 44627 | 5916 | Nordrhein-Westfalen | Herne
|  |  |  | Heroldsbach | 91336 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Heroldsberg | 90562 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Heroldstatt | 72535 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Herrenberg | 71083 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Herrieden | 91567 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Herrischried | 79737 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Herrngiersdorf | 84097 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Herrnhut | 2747 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Herrsching a. Ammersee | 82211 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Herrstein | 55756 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Hersbruck | 91217 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Herschbach | 56249 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Herscheid | 58849 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Herschweiler-Pettersheim | 66909 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Herschweiler-Pettersheim | 66909 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Herschweiler-Pettersheim | 66909 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Herten | 45699 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Herten | 45701 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Herxheim | 76863 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Herzberg, Elbingerode, Hörden | 37412 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Herzberg, Elbingerode, Hörden | 37412 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Herzberg/ Elster | 4916 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Herzebrock-Clarholz | 33442 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Herzhorn, Kamerlanderdeich | 25379 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Herzlake, Dohren | 49770 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Herzogenaurach | 91074 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Herzogenrath | 52134 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Hesel, Neukamperfehn u.a. | 26835 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Hespe | 31693 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Heßdorf | 91093 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Heßdorf | 91093 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Heßheim | 67258 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Hessigheim | 74394 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Hessisch Lichtenau | 37235 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Hessisch Oldendorf | 31840 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Hetlingen | 25491 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Hetlingen | 25491 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Hettenleidelheim | 67310 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Hettingen | 72513 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Hettstadt | 97265 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Hettstedt, Endorf | 6333 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Hettstedt, Endorf | 6333 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Hettstedt, Endorf | 6333 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Hettstedt, Endorf | 6333 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Hetzerath, Dierscheid, Heckenmünster | 54523 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Heubach | 73540 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Heuchelheim | 35452 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Heuchlingen | 73572 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Heuerßen | 31700 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Heusenstamm | 63150 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Heusweiler | 66265 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Hiddenhausen | 32120 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Hiddensee | 18565 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Hiddensee | 18565 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Hilchenbach | 57271 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Hildburghausen | 98646 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Hilden | 40724 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Hilden | 40723 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Hilden, Düsseldorf | 40721 | 5111 | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf
|  |  |  | Hilden, Düsseldorf | 40721 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Hilders, Ehrenberg | 36115 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Hildesheim | 31137 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hildesheim | 31141 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hildesheim | 31134 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hildesheim | 31139 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hildesheim | 31135 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hildrizhausen | 71157 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Hilgert | 56206 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hilgertshausen-Tandern | 86567 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Hille | 32479 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Hillerse | 38543 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Hillesheim | 54576 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Hillesheim | 67586 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Hillscheid | 56204 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hilpoltstein | 91161 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Hiltenfingen | 86856 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Hilter | 49176 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Hiltpoltstein | 91355 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Hilzingen | 78247 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Himbergen | 29584 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Himmelkron | 95502 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Himmelpforten | 21709 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Himmelstadt | 97267 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Hinte | 26759 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Hinterschmiding | 94146 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Hinterweidenthal | 66999 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Hinterweidenthal | 66999 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Hinterzarten | 79856 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Hinzweiler | 67756 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Hirrlingen | 72145 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Hirrlingen | 72145 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Hirschaid | 96114 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Hirschau | 92242 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Hirschbach | 92275 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Hirschberg | 7927 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Hirschberg an der Bergstraße | 69493 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Hirschfeld | 8144 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Hirschhorn | 67732 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Hirschhorn, Brombach, Heddesbach | 69434 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Hirschhorn, Brombach, Heddesbach | 69434 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Hirzenhain | 63697 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Hitzacker (Elbe) | 29456 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Hitzhofen | 85122 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Höchberg | 97204 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Hochdorf | 73269 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Hochdorf | 88454 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Hochdorf-Assenheim | 67126 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Höchenschwand | 79862 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Hochheim am Main | 65239 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Hochspeyer | 67691 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Höchst i. Odw. | 64739 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Hochstadt | 76879 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Hochstadt | 76879 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Höchstädt | 95186 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Hochstadt a. Main | 96272 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Höchstädt a.d. Donau | 89420 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Höchstadt a.d.Aisch | 91315 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Hockenheim | 68766 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Hodenhagen u.a. | 29693 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Hof | 95030 | 9464 | Bayern | Hof
|  |  |  | Hof | 95028 | 9464 | Bayern | Hof
|  |  |  | Hof | 95032 | 9464 | Bayern | Hof
|  |  |  | Hofbieber | 36145 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Höfen an der Enz | 75339 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Höfer | 29361 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Hofgeismar | 34369 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Hofheim am Taunus | 65719 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Hofheim i. UFr. | 97461 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Hofkirchen | 94544 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Hofstetten | 86928 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Högel | 25858 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Höhbeck | 29478 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Hohberg | 77749 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Höheinöd, Petersberg u.a. | 66989 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Höheinöd, Petersberg u.a. | 66989 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Hohen Neuendorf | 16540 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Hohen Neuendorf OT Bergfelde | 16562 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Hohenahr | 35644 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Hohenaltheim | 86745 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Hohenaspe | 25582 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Hohenau | 94545 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Hohenberg a.d. Eger | 95691 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Hohenbrunn | 85662 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Hohenburg | 92277 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Hohenfelde | 24257 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Hohenfels | 78355 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Hohenfels | 92366 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Hohenfurch | 86978 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Hohenhameln | 31249 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Hohenhorn | 21526 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Hohenkammer | 85411 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Hohenleipisch | 4934 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Hohenleuben | 7958 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Hohenlinden | 85664 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Hohenlockstedt | 25551 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Hohenmölsen | 6679 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Hohenpeißenberg | 82383 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Hohenpolding | 84432 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Hohenroda | 36284 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Hohenroth | 97618 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Hohenroth | 97618 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Hohenstadt/Drackenstein | 73345 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Hohenstein | 65329 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Hohenstein | 72531 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Hohentengen | 88367 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Hohentengen am Hochrhein | 79801 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Hohenthann | 84098 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Hohenwart | 86558 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Hohenwarth | 93480 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Hohenwestedt | 24594 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Hohn | 24806 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Höhn | 56462 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hohndorf | 9394 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Hohne | 29362 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Hohnstein | 1848 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Hohnstorf (Elbe), Hittbergen | 21522 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Höhr-Grenzhausen | 56203 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Hoisdorf | 22961 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Hoisdorf | 22955 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Holdorf | 49451 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Holenberg | 37642 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Holle | 31188 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Hollenbach | 86568 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Hollenstedt, Drestedt u.a. | 21279 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Hollern-Twielenfleth | 21723 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Hollern-Twielenfleth | 21723 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Hollfeld | 96142 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Hollingstedt | 24876 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Holm | 25488 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Holstenniendorf | 25584 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Holtsee | 24363 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Holzdorf | 24364 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Holzen, Eschershausen, Eimen | 37632 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Holzgerlingen | 71088 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Holzgünz | 87752 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Holzheim | 89438 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Holzheim | 89291 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Holzheim | 86684 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Holzkirchen | 83607 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Holzmaden | 73271 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Holzminden | 37603 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Holzwickede | 59439 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Homberg | 34576 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Homberg (Ohm) | 35315 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Homburg | 66424 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Hoogstede | 49846 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Hopferau | 87659 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Höpfingen | 74746 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Hoppstädten-Weiersbach | 55768 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Hopsten | 48496 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Horb am Neckar | 72160 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Horben | 79289 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Hördt | 76771 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Horgau | 86497 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Horgenzell | 88263 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Hörgertshausen | 85413 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Horhausen (Westerwald) | 56593 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Hornbach | 66500 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Horn-Bad Meinberg | 32805 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Hornberg | 78132 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Horneburg | 21640 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Hörnum (Sylt) | 25997 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hörselberg-Hainich | 99820 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Horst | 25358 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Horstedt | 25860 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hörstel | 48477 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Horstmar | 48612 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Hösbach | 63768 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Hosenfeld | 36154 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Höslwang | 83129 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Hoßkirch | 88374 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Hötensleben, Völpke, Ottleben u.a. | 39393 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Höttingen | 91798 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Hövelhof | 33161 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Höxter | 37671 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Hoya, Hoyerhagen, Hilgermissen | 27318 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Hoyerswerda | 2977 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Hückelhoven | 41836 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Hückeswagen | 42499 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Hude (Oldenburg) | 27798 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Hüffenhardt | 74928 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Hüfingen | 78183 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Hügelsheim | 76549 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Huglfing | 82386 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Huisheim | 86685 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Hülben | 72584 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Hüllhorst | 32609 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Hummeltal | 95503 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Hummeltal | 95503 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Hunderdorf | 94336 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Hundsbach | 55621 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Hünfeld | 36088 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Hünfelden | 65597 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Hungen | 35410 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Hünstetten, Idstein | 65510 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Hünxe | 46569 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Hurlach | 86857 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Hürtgenwald | 52393 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Hürth | 50354 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Husby | 24975 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Husum | 31632 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Husum, Schwesing u.a. | 25813 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Hütschenhausen | 66882 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Hüttenberg | 35625 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Hutthurm | 94116 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Hüttisheim | 89185 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Hüttlingen | 73460 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Huy | 38838 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ibbenbüren | 49479 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Ibbenbüren | 49477 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Ichenhausen | 89335 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Icking | 82057 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Idar-Oberstein | 55743 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Idstedt | 24879 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Iffeldorf | 82393 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Iffezheim | 76473 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Igensdorf | 91338 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Igensdorf | 91338 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Igersheim | 97999 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Iggensbach | 94547 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Iggingen | 73574 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Igling | 86859 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Ihlienworth | 21775 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Ihlow | 26632 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Ihringen | 79241 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Ihrlerstein | 93346 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Ilberstedt | 6408 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Illerkirchberg | 89171 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Illerrieden | 89186 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Illertissen | 89257 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Illesheim | 91471 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Illingen | 75428 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Illingen | 66557 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Illmensee | 88636 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Illschwang | 92278 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Ilmenau | 98693 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Ilmenau | 98694 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Ilmenau | 98694 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Ilmenau | 98694 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Ilmmünster | 85304 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Ilsede | 31241 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Ilsenburg, Nordharz | 38871 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ilsfeld | 74360 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Ilshofen | 74532 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Ilshofen | 74532 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Ilvesheim | 68549 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Immendingen | 78194 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Immenhausen | 34376 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Immenreuth | 95505 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Immenreuth | 95505 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Immenstaad am Bodensee | 88090 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Immenstadt im Allgäu | 87509 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Imsbach | 67817 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Inchenhofen | 86570 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Inden | 52459 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Ingelheim am Rhein | 55218 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Ingenried | 86980 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Ingersheim | 74379 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ingoldingen | 88456 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Ingolstadt | 85049 | 9161 | Bayern | Ingolstadt
|  |  |  | Ingolstadt | 85057 | 9161 | Bayern | Ingolstadt
|  |  |  | Ingolstadt | 85053 | 9161 | Bayern | Ingolstadt
|  |  |  | Ingolstadt | 85051 | 9161 | Bayern | Ingolstadt
|  |  |  | Ingolstadt | 85055 | 9161 | Bayern | Ingolstadt
|  |  |  | Innernzell | 94548 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Inning a. Ammersee | 82266 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Insel Poel | 23999 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Insheim | 76865 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Insingen | 91610 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Inzell | 83334 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Inzigkofen | 72514 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Inzlingen | 79594 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Iphofen | 97346 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Ippesheim | 97258 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Ipsheim | 91472 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Irmenach | 56843 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Irmenach | 56843 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Irmenach | 56843 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Irndorf | 78597 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Irrel | 54666 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Irsch | 54451 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Irschenberg | 83737 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Irsee | 87660 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Isen | 84424 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Isenbüttel | 38550 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Iserlohn | 58642 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Iserlohn | 58638 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Iserlohn | 58640 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Iserlohn | 58644 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Iserlohn | 58636 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Isernhagen | 30916 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Ismaning | 85737 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Isny im Allgäu | 88316 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ispringen | 75228 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Isselburg | 46419 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Issigau | 95188 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Issum | 47661 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Itterbeck/Wielen | 49847 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Ittlingen | 74930 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Itzehoe | 25524 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Itzgrund | 96274 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Jachenau | 83676 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Jade | 26349 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Jagel, Lottorf | 24878 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Jagsthausen | 74249 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Jagstzell | 73489 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Jahnsdorf | 9387 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Jameln | 29479 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Jandelsbrunn | 94118 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Jänschwalde | 3197 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Jarmen | 17126 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Jelmstorf | 29585 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Jembke | 38477 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Jemgum | 26844 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Jena | 7743 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena | 7745 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena | 7749 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena | 7747 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16053 | Thüringen | Jena
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Jengen | 86860 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Jerichow | 39319 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Jerxheim | 38381 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Jesberg | 34632 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Jesenwang | 82287 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Jessen (Elster) | 6917 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Jesteburg | 21266 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Jestetten | 79798 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Jettenbach | 84555 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Jettingen | 71131 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Jettingen-Scheppach | 89343 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Jetzendorf | 85305 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Jevenstedt | 24808 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Jever | 26441 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Joachimsthal u.a. | 16247 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Jockgrim | 76751 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Johannesberg | 63867 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Johanngeorgenstadt | 8349 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Johanniskirchen | 84381 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Jöhstadt | 9477 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Joldelund | 25862 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Jonsdorf | 2796 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Jördenstorf, Prebberede u.a. | 17168 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Jork | 21635 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Jörl | 24992 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Jossgrund | 63637 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Jößnitz | 8547 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Jüchen | 41363 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Juist, Memmert | 26571 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Juist, Memmert | 26571 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Julbach | 84387 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Jülich | 52428 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Jungingen | 72417 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Jünkerath | 54584 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Jüterbog | 14913 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Kaarst | 41564 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Kabelsketal | 6184 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Käbschütztal, Klipphausen, Diera-Zehren | 1665 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Kahl am Main | 63796 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Kahla | 7768 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Kaisersbach | 73667 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Kaisersesch | 56759 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Kaiserslautern | 67661 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaiserslautern | 67657 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaiserslautern | 67655 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaiserslautern | 67659 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaiserslautern | 67663 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaiserslautern | 67661 | 7312 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kaisheim | 86687 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Kalbach | 36148 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Kalbe | 39624 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Kalefeld | 37589 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Kalkar | 47546 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kall | 53925 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Kalletal | 32689 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Kallmünz | 93183 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Kallstadt | 67169 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kaltenbrunn | 92700 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Kaltenkirchen | 24568 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Kaltennordheim | 36452 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Kaltennordheim | 36452 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Kaltental | 87662 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Kamen | 59174 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Kamenz | 1917 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Kammeltal | 89358 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Kammlach | 87754 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Kamp-Bornhofen-Filsen | 56341 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Kampen (Sylt) | 25999 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Kämpfelbach | 75236 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Kamp-Lintfort | 47475 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Kandel | 76870 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Kandern | 79400 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Kappel-Grafenhausen | 77966 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Kappeln | 24376 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Kappelrodeck | 77876 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Karbach | 97842 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Karben | 61184 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Karlsbad | 76307 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Karlsburg | 17495 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlsdorf-Neuthard | 76689 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Karlsfeld | 85757 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshagen | 17449 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Karlshuld | 86668 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Karlskron | 85123 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Karlsruhe | 76189 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76131 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76139 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76227 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76135 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76199 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76137 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76185 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76187 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76149 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76228 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76229 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlsruhe | 76133 | 8212 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Karlsruhe
|  |  |  | Karlstadt | 97753 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Karlstein am Main | 63791 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Karsbach | 97783 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Karsdorf | 6638 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Karstädt, Dambeck, Klüß | 19357 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Karstädt, Dambeck, Klüß | 19357 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Karwitz | 29481 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Kasendorf | 95359 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Kasseedorf | 23717 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Kassel | 34119 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34132 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34134 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34123 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34121 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34127 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34131 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34128 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34130 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34125 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34117 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel | 34127 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel, Fuldatal | 34233 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kassel, Fuldatal | 34233 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kastellaun | 56288 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Kastellaun | 56288 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Kastellaun | 56288 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Kastl | 84556 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Kastl | 92280 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Kastl | 95506 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Katlenburg-Lindau | 37191 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Katzenelnbogen | 56368 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Katzhütte | 98746 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Katzhütte | 98746 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Katzweiler | 67734 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Katzwinkel (Sieg) | 57581 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Kaub | 56349 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Kaufbeuren | 87600 | 9762 | Bayern | Kaufbeuren
|  |  |  | Kaufering | 86916 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Kaufungen | 34260 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Kaulsdorf | 7338 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Kefenrod | 63699 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Kehl | 77694 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Kelbra (Kyffhäuser) | 6537 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Kelheim | 93309 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Kelkheim | 65779 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Kell am See | 54427 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Kellenhusen | 23746 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Kellinghusen | 25548 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kellmünz a.d. Iller | 89293 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Kelsterbach | 65451 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Keltern | 75210 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Kemberg | 6901 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Kemmern | 96164 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Kemnath | 95478 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Kempen | 47906 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Kempenich | 56746 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Kempten (Allgäu) | 87439 | 9763 | Bayern | Kempten (Allgäu)
|  |  |  | Kempten (Allgäu) | 87437 | 9763 | Bayern | Kempten (Allgäu)
|  |  |  | Kempten (Allgäu) | 87435 | 9763 | Bayern | Kempten (Allgäu)
|  |  |  | Kenn | 54344 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Kenzingen | 79341 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Kerken | 47647 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kernen im Remstal | 71394 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Kerpen | 50170 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Kerpen | 50169 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Kerpen | 50170 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Kerpen | 50171 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Ketsch | 68775 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Kettenkamp, Eggermühlen, Ankum | 49577 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Kettershausen | 86498 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Ketzin | 14669 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Kevelaer-Kervenheim | 47627 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kevelaer-Mitte | 47623 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kevelaer-Twisteden | 47624 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kevelaer-Wetten | 47625 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kevelaer-Winnekendonk | 47626 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kiebitzreihe | 25368 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kiedrich | 65399 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Kiefersfelden | 83088 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Kiel | 24113 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24159 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24146 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24145 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24148 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24107 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24147 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24149 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24105 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24118 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24116 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24114 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24106 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24103 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24143 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kiel | 24107 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Kiel | 24113 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Kiel Russee | 24111 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Kienberg | 83361 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Kierspe | 58566 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Kieselbronn | 75249 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Kindelbrück | 99638 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Kindenheim | 67271 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kindenheim | 67271 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kindenheim | 67271 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kindenheim | 67271 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kinding | 85125 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Kindsbach | 66862 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kinsau | 86981 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Kipfenberg | 85110 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Kippenheim | 77971 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Kirchanschöring | 83417 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Kirchardt | 74912 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Kirchbarkau | 24245 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Kirchberg | 71737 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Kirchberg | 84434 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Kirchberg | 94259 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Kirchberg | 8107 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Kirchberg an der Iller | 88486 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Kirchberg an der Jagst | 74592 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Kirchberg u.a. | 55481 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Kirchdorf | 93348 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Kirchdorf a. Inn | 84375 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Kirchdorf a.d. Amper | 85414 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Kirchdorf an der Iller | 88457 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Kirchdorf an der Iller | 88457 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Kirchdorf i. Wald | 94261 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Kirchehrenbach | 91356 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Kirchen (Sieg) | 57548 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Kirchenlamitz | 95158 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Kirchensittenbach | 91241 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Kirchentellinsfurt | 72138 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Kirchenthumbach | 91281 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Kirchgellersen, Westergellersen, Südergellersen | 21394 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Kirchhain | 35274 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Kirchham | 94148 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Kirchhaslach | 87755 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Kirchheim | 97268 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Kirchheim (Hessen) | 36275 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Kirchheim am Neckar | 74366 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Kirchheim am Ries | 73467 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Kirchheim an der Weinstraße | 67281 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Kirchheim b. München | 85551 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Kirchheim in Schwaben | 87757 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Kirchheim unter Teck | 73230 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Kirchheimbolanden | 67292 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Kirchhundem | 57399 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Kirchlauter | 96166 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Kirchlengern | 32278 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Kirchlinteln | 27308 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Kirchroth | 94356 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Kirchseeon | 85614 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Kirchweidach | 84558 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Kirchzarten | 79199 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Kirchzell | 63931 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Kirkel | 66459 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Kirn | 55606 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Kirn | 55606 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Kirn | 55606 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Kirrweiler (Pfalz) | 67489 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Kirrweiler (Pfalz) | 67489 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Kirschkau, Pausa-Mühltroff | 7919 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Kirschkau, Pausa-Mühltroff | 7919 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Kirschkau, Pausa-Mühltroff | 7919 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Kirschkau, Pausa-Mühltroff | 7919 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Kirtorf | 36320 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Kisdorf | 24629 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Kissenbrück | 38324 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Kissing | 86438 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Kißlegg | 88353 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Kist, Irtenberger Wald | 97270 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Kitzingen | 97318 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Kitzscher | 4567 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Klausen | 54524 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Klein Bünzow | 17390 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Klein Offenseth-Sparrieshoop | 25365 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Klein Wesenberg | 23860 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Klein Wesenberg | 23860 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Kleinblittersdorf | 66271 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Kleinbundenbach | 66501 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Kleines Wiesental | 79692 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Kleinheubach, Rüdenau | 63924 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Kleinich | 54483 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Kleinkahl | 63828 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Kleinlangheim | 97355 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Kleinmachnow | 14532 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Kleinmaischeid | 56271 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Kleinmaischeid | 56271 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Kleinmaischeid | 56271 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Kleinmaischeid | 56271 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Kleinostheim | 63801 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Kleinostheim | 63801 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Kleinrinderfeld | 97271 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Kleinwallstadt | 63839 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Klettgau | 79771 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Kleve | 47533 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Klingenberg | 1774 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Klingenberg a. Main | 63911 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Klingenmünster u.a. | 76889 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Klingenthal | 8267 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Klingenthal/Sa. | 8248 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Klostermansfeld, Benndorf | 6308 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Klotten | 56818 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Klötze, Apenburg-Winterfeld | 38486 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Klütz | 23948 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Knetzgau | 97478 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Knittlingen | 75438 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Knüllwald | 34593 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Kobern-Gondorf | 56330 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56076 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56068 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56070 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56075 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56073 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56077 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56072 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Koblenz | 56070 | 7111 | Rheinland-Pfalz | Koblenz
|  |  |  | Kochel a. See | 82431 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Köditz | 95189 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Ködnitz | 95361 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Köfering | 93096 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Kohlberg | 72664 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Kohlberg | 92702 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Kolbermoor | 83059 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Kolbingen | 78600 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Kolitzheim | 97509 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Kolkwitz | 3099 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Kölleda | 99625 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Kollmar, Pagensand | 25377 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kollmar, Pagensand | 25377 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kollnburg | 94262 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Kollow | 21527 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Köln | 50739 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50968 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50667 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50823 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50672 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50999 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51065 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50939 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50667 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50769 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50825 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50735 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51145 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50737 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50996 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51063 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51107 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50767 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50677 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50827 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51105 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50931 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51103 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50765 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50670 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51147 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50678 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50859 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50858 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50969 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50674 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50935 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51069 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50937 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50997 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50668 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50676 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50733 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50939 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50933 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50679 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51149 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51067 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50735 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51061 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51109 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 50829 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köln | 51143 | 5315 | Nordrhein-Westfalen | Köln
|  |  |  | Köngen | 73257 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Köngen | 73257 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Königheim | 97953 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Königs Wusterhausen | 15712 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Königs Wusterhausen | 15711 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Königs Wusterhausen | 15713 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Königsbach-Stein | 75203 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Königsberg i. Bay. | 97486 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Königsbronn | 89551 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Königsbrück u.a. | 1936 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Königsbrunn | 86343 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Königsdorf | 82549 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Königsee-Rottenbach u.a. | 7426 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Königseggwald | 88376 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Königsfeld | 96167 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Königsfeld im Schwarzwald | 78126 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Königsheim | 78598 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Königslutter am Elm | 38154 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Königslutter am Elm | 38154 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Königslutter am Elm | 38154 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Königsmoos | 86669 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Königstein | 92281 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Königstein im Taunus | 61462 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Königstein/Sächs.Schw. | 1824 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Königswartha | 2699 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Königswinter | 53639 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Könnern | 6420 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Konnersreuth | 95692 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Konradsreuth | 95176 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Konstanz | 78465 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Konstanz | 78465 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Konstanz | 78464 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Konstanz | 78467 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Konstanz | 78462 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Konz | 54329 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Konzell | 94357 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Korb | 71404 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Korbach | 34497 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Kordel | 54306 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Körle | 34327 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Körner, Weinbergen | 99998 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Korntal-Münchingen | 70825 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Kornwestheim | 70806 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Körperich u.a. | 54675 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Korschenbroich | 41352 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Kösching | 85092 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Kosel, Rieseby u.a. | 24354 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Koserow | 17459 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kößlarn | 94149 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Köthen | 6366 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Kottenheim | 56736 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Kottgeisering | 82288 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Kottmar | 2739 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Kötz | 89359 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Kötzting | 93444 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Krackow, Nadrensee | 17329 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kraiburg a. Inn | 84559 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Kraichtal | 76703 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Krakow, Dobbin-Linstow u.a. | 18292 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Kranenburg | 47559 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Kranichfeld u.a. | 99448 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Kranzberg | 85402 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Krauchenwies | 72505 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Krauschwitz, Weißkeißel | 2957 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Krauschwitz, Weißkeißel | 2957 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Krauschwitz, Weißkeißel | 2957 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Krautheim | 74238 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Krayenberggemeinde, Frauensee | 36460 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Krefeld | 47800 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47805 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47803 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47799 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47804 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47829 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47807 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47798 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47839 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47802 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Krefeld | 47809 | 5114 | Nordrhein-Westfalen | Krefeld
|  |  |  | Kreimbach-Kaulbach | 67757 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Kreischa | 1731 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Kremmen | 16766 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Krempe, Grevenkop, Süderau, Muchelndorf | 25361 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kremperheide | 25569 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Kreßberg | 74594 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Kressbronn am Bodensee | 88079 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Kretz | 56630 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Kreuth | 83708 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Kreuzau | 52372 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Kreuztal | 57223 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Kreuzwertheim | 97892 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Krickenbach | 67706 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Kriegsfeld | 67819 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Krien u.a. | 17391 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kriftel | 65830 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Krölpa | 7387 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Krombach | 63829 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Kronach | 96317 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Kronau | 76709 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Kronberg im Taunus | 61476 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Kronburg | 87758 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Kröning | 84178 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Kronprinzenkoog, Marne u.a. | 25709 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Kronshagen | 24119 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Kröpelin, Carinerland | 18236 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Kropp u.a. | 24848 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Kropp u.a. | 24848 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Kröppelshagen-Fahrendorf | 21529 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Kröv | 54536 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Kruft | 56642 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Krumbach (Schwaben) | 86381 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Krummendeich | 21732 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Krummennaab | 92703 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Krummesse, Klempau | 23628 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Krummhörn | 26736 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Krün | 82493 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Krün | 82494 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Kuchen | 73329 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Kuddewörde | 22958 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Kuhardt | 76773 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Kühbach | 86556 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Kuhfelde | 29416 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Kühlungsborn | 18225 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Küllstedt | 37359 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Kulmain | 95508 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Kulmbach | 95326 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Külsheim | 97900 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Kummerfeld | 25495 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Kümmersbruck | 92245 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Kunreuth | 91358 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Künzell | 36093 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Künzelsau, Ingelfingen | 74653 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Künzing | 94550 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Kupferberg | 95362 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Kupferzell | 74635 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Kuppenheim | 76456 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Küps | 96328 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Kürnach | 97273 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Kürnbach | 75057 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Kürten | 51515 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Kusel | 66869 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Küssaberg | 79790 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Küsten | 29482 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Kusterdingen | 72127 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Kutenholz | 27449 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Kutzenhausen | 86500 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Kyffhäuserland | 99707 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Kyllburg | 54655 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Laaber, Brunn | 93164 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Laage, Wardow u.a. | 18299 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Laatzen | 30880 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Laberweinting | 84082 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Laboe | 24235 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Lachen | 87760 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Lachendorf | 29331 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Ladbergen | 49549 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Ladelund | 25926 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Ladenburg | 68526 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Laer | 48366 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Lage | 32791 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Lägerdorf | 25566 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Lähden | 49774 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lahnau | 35633 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Lahnstein | 56112 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Lahntal | 35094 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Lahr/Schwarzwald | 77933 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Lahstedt | 31246 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Laichingen | 89150 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Lalendorf, Langhagen | 18279 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Lalling | 94551 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Lam | 93462 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Lambrecht (Pfalz) | 67466 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Lambsheim | 67245 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Lamerdingen | 86862 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Lampertheim | 68623 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Lamspringe | 31195 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Lamstedt | 21769 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Landau a.d. Isar | 94405 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Landau in der Pfalz | 76829 | 7313 | Rheinland-Pfalz | Landau in der Pfalz
|  |  |  | Landau in der Pfalz | 76829 | 7313 | Rheinland-Pfalz | Landau in der Pfalz
|  |  |  | Landau in der Pfalz | 76829 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Landau in der Pfalz | 76829 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Landensberg | 89361 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Landesbergen | 31628 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Landsberg | 6188 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Landsberg a. Lech | 86899 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Landsberied | 82290 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Landscheid | 54526 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Landshut | 84034 | 9261 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landshut | 84036 | 9261 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landshut | 84028 | 9261 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landshut | 84036 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landshut, Altdorf | 84032 | 9261 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landshut, Altdorf | 84032 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Landstuhl | 66849 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Langballig | 24977 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Langdorf | 94264 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Langelsheim | 38685 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Langen | 63225 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Langenaltheim | 91799 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Langenargen | 88085 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Langenau | 89129 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Langenbach | 85416 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Langenberg | 33449 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Langenbernsdorf | 8428 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Langenbrettach | 74243 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Langenburg | 74595 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Langendorf | 29484 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Langenenslingen | 88515 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Langeneß | 25863 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Langenfeld | 40764 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Langenfeld | 91474 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Langenhagen | 30855 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Langenhagen | 30851 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Langenhagen | 30853 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Langenhagen (Flughafen) | 30669 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Langenhorn, Ockholm u.a. | 25842 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Langenleuba-Niederhain | 4618 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Langenleuba-Niederhain | 4618 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Langenlonsheim | 55450 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Langenmosen | 86571 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Langenneufnach | 86863 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Langenpreising | 85465 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Langenselbold | 63505 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Langensendelbach | 91094 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Langenstein, Derenburg | 38895 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Langenweißbach, Wildenfels | 8134 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Langenwetzendorf | 7957 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Langenzenn | 90579 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Langeoog | 26465 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Langerringen | 86853 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Langerwehe | 52379 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Langfurth | 91731 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Langgöns | 35428 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Langlingen | 29364 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Langlingen | 29364 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Langlingen | 29364 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Langquaid | 84085 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Langsur | 54308 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Langwedel | 24631 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Langwedel | 27299 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Langweid a. Lech | 86462 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Langweiler | 67746 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Lanitz-Hassel-Tal, Molauer Land | 6628 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Lappersdorf | 93138 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Lasbek | 23847 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Lasbek | 23847 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Lasel | 54612 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Lastrup | 49688 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Laubach | 35321 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Lauben | 87761 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Lauben | 87493 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Laucha an der Unstrut | 6636 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Lauchhammer | 1979 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Lauchheim | 73466 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Lauchringen | 79787 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Lauda-Königshofen | 97922 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Laudenbach | 69514 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Laudenbach | 63925 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Lauenburg/Elbe | 21481 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Lauenförde | 37697 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Lauenhagen | 31714 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Lauf | 77886 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Lauf an der Pegnitz | 91207 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Laufach | 63846 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Laufen | 83410 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Laufenburg (Baden) | 79725 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Lauffen am Neckar | 74348 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Laugna | 86502 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Lauingen (Donau) | 89415 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Laupheim | 88471 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Laupheim | 88471 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Lauta | 2991 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Lautenbach | 77794 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Lauter | 96169 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Lauterbach | 36341 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Lauterbach | 78730 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Lauter-Bernsbach | 8315 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Lauterecken u.a. | 67742 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Lauterecken u.a. | 67742 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Lauterecken u.a. | 67742 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Lauterhofen | 92283 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Lauterstein | 73111 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Lautertal | 36369 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Lautertal | 96486 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Lautertal (Odenwald) | 64686 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Lautrach | 87763 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Lebach | 66822 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Lechbruck | 86983 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Leck | 25917 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Leegebruch | 16767 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Leer | 26789 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Leese | 31633 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Leezen | 23816 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Leezen | 19067 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Legau | 87764 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Legde/Quitzöbel, Bad Wilsnack | 19336 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Legden | 48739 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Lehesten | 7349 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Lehmen, Niederfell, Oberfell, Wolken u.a. | 56332 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Lehmen, Niederfell, Oberfell, Wolken u.a. | 56332 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Lehnin | 14797 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Lehnstedt u.a. | 99441 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Lehrberg | 91611 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Lehre | 38165 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Lehrensteinsfeld | 74251 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Lehrte | 31275 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Leibertingen, Buchheim | 88637 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Leibertingen, Buchheim | 88637 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Leiblfing | 94339 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Leichlingen | 42799 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Leidersbach | 63849 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Leiferde | 38542 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Leimen | 69181 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Leimen | 69181 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Leimersheim | 76774 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Leinach | 97274 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Leinatal | 99894 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Leinburg | 91227 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Leinefelde-Worbis, Wingerode, Hausen | 37327 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Leinfelden-Echterdingen | 70771 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Leingarten | 74211 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Leiningen | 56291 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Leinzell | 73575 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Leipheim | 89340 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Leipzig | 4275 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4347 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4299 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4157 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4277 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4177 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4288 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4249 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4129 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4179 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4289 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4329 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4317 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4318 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4316 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4205 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4107 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4159 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4349 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4209 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4356 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4357 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4109 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4158 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4105 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4315 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4207 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4279 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4328 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4319 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4178 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4229 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4155 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leipzig | 4103 | 14713 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Leisnig | 4703 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Leiwen u.a. | 54340 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Leiwen u.a. | 54340 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Leiwen u.a. | 54340 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Lemberg | 66969 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Lembruch, Burlage | 49459 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Lembruch, Burlage | 49459 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Lemförde u.a. | 49448 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Lemgo | 32657 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Lemgow | 29485 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Lemwerder | 27809 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Lengdorf | 84435 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Lengede | 38268 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Lengenfeld | 8485 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Lengenwang | 87663 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Lengerich | 49525 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Lengerich u.a. | 49838 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lenggries | 83661 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Lennestadt | 57368 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Lenningen | 73252 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Lensahn | 23738 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Lentföhrden | 24632 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Lenting | 85101 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Lenzen | 19309 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Lenzkirch | 79853 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Leonberg | 71229 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Leopoldshöhe | 33818 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Letschin | 15324 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Leubsdorf, Gornau, Augustusburg | 9573 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Leubsdorf, Gornau, Augustusburg | 9573 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Leuchtenberg | 92705 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Leun | 35638 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Leuna | 6237 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Leupoldsgrün | 95191 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Leutenbach | 71397 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Leutenbach | 71397 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Leutenbach | 91359 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Leutersdorf, Spitzkunnersdorf | 2794 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Leutershausen | 91578 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Leutesdorf | 56599 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Leutkirch im Allgäu | 88299 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Leverkusen | 51377 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Leverkusen | 51375 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Leverkusen | 51371 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Leverkusen | 51381 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Leverkusen | 51379 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Leverkusen | 51373 | 5316 | Nordrhein-Westfalen | Leverkusen
|  |  |  | Lich | 35423 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Lichtenau | 33165 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Lichtenau | 77839 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Lichtenau | 91586 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Lichtenau | 9244 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Lichtenberg | 95192 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Lichtenberg/Erzgeb. | 9638 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Lichtenfels | 35104 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Lichtenfels | 96215 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Lichtenow, Altlandsberg u.a. | 15345 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Lichtenow, Altlandsberg u.a. | 15345 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Lichtenstein | 72805 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Lichtenstein | 9350 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Lichtentanne | 8115 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Lichtenwald | 73669 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Liebenau | 31618 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Liebenau (Hessen) | 34396 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Liebenburg | 38704 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Liebenwalde | 16559 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Lieberose | 15868 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Liebstadt | 1825 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Liederbach am Taunus | 65835 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Lienen | 49536 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Lilienthal | 28865 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Limbach | 74838 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Limbach-Oberfrohna | 9212 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Limburg | 65554 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65550 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65549 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65555 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65551 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65556 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65552 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburg | 65553 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Limburgerhof | 67117 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Limeshain | 63694 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Linau | 22959 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Lindau (Bodensee) | 88131 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Linden | 35440 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Linden, Barkenholm | 25791 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Lindenberg | 67473 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Lindenberg im Allgäu | 88161 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Lindenfels | 64678 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Lindern (Oldenburg) | 49699 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Lindhorst | 31698 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Lindlar | 51789 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Lindow u.a. | 16835 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Lingen | 49808 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lingen | 49811 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lingen | 49809 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lingenfeld | 67360 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Linkenheim-Hochstetten | 76351 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Linnich | 52441 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Linsburg | 31636 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Linsengericht | 63589 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Linz am Rhein, Ockenfels | 53545 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Lippetal | 59510 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Lippstadt | 59557 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Lippstadt | 59558 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Lippstadt | 59556 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Lippstadt | 59555 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Lisberg | 96170 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Lissendorf | 54587 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | List | 25992 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Litzendorf | 96123 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Löbau, Kottmar u.a. | 2708 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Lobbach | 74931 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Lobenstein | 7356 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Löbnitz | 18314 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Loburg, Leitzkau | 39279 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Löchgau | 74369 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Löcknitz, Rothenklempenow | 17321 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Loffenau | 76597 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Löffingen | 79843 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Lohberg | 93470 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Lohfelden | 34253 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Lohmar | 53797 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Lohmen | 1847 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Löhnberg | 35792 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Lohne | 49393 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Löhne | 32584 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Lohnsfeld | 67727 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Lohr a. Main | 97816 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Lohra | 35102 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Lohsa | 2999 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Loiching | 84180 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Loitz | 17121 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Loitzendorf | 94359 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Lollar | 35457 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Lommatzsch | 1623 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Löningen | 49624 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Lonnerstadt | 91475 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Lonnig | 56295 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Lonsee | 89173 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Loose | 24366 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Lorch | 65391 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Lorch | 65391 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Lorch | 73547 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Lorch | 73547 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Lörrach | 79540 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Lörrach | 79541 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Lörrach | 79539 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Lorsch | 64653 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Lorup, Rastdorf | 26901 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Losheim | 66679 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Loßburg | 72290 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Lößnitz | 8294 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Lotte | 49504 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Lottstetten | 79807 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Löwenstedt | 25864 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Löwenstein | 74245 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Loxstedt | 27612 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Lübbecke | 32312 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Lübben (Spreewald) | 15907 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Lübbenau/ Spreewald | 3222 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Lübbow | 29488 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Lübeck | 23560 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23569 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23566 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23556 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23558 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23570 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23552 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23564 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck | 23562 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck Schlutup/St. Gertrud | 23568 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lübeck St. Lorenz Nord | 23554 | 1003 | Schleswig-Holstein | Lübeck
|  |  |  | Lubmin | 17509 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Lübstorf | 19069 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Lübtheen | 19249 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Lübz, Passow | 19386 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Lüchow | 29439 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Lucka | 4613 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Luckau (Wendland) | 29487 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Luckau, Waldrehna, Heideblick, Fürstlich Drehna | 15926 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Luckenwalde | 14943 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Lüdenscheid | 58515 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Lüdenscheid | 58511 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Lüdenscheid | 58509 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Lüdenscheid | 58507 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Lüdenscheid | 58513 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Lüder | 29394 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Lüdersfeld | 31702 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Lüdinghausen | 59348 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Ludwigsburg | 71640 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ludwigsburg | 71638 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ludwigsburg | 71636 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ludwigsburg | 71634 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ludwigsburg | 71642 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Ludwigschorgast | 95364 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Ludwigsfelde | 14974 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67061 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67065 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67069 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67059 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67067 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67067 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67063 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigshafen am Rhein | 67071 | 7314 | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen am Rhein
|  |  |  | Ludwigslust | 19288 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Ludwigsstadt | 96337 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Lüerdissen | 37635 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Lugau/Erzgeb. | 9385 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Lügde | 32676 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Luhden | 31711 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Luhe-Wildenau | 92706 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Luisenthal, Ohrdruf, Wolfis | 99885 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Lülsfeld | 97511 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Lunden | 25774 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Lüneburg | 21339 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Lüneburg | 21335 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Lüneburg | 21337 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Lünen | 44532 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Lünen | 44534 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Lünen | 44536 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Lünne, Schapen, Spelle | 48480 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Lunzenau | 9328 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Lustadt | 67363 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Lütjenburg | 24321 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Lütjensee | 22952 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Lütjenwestedt, Tackesdorf | 25585 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Lützelbach | 64750 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Lützen | 6686 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Lutzerath | 56826 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Lutzingen | 89440 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Lützkampen | 54617 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Lützow | 19209 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Lychen | 17279 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Maasen, Mellinghausen | 27249 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Maasholm, Schleimünde | 24404 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Machern | 4827 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Mackenbach | 67686 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Magdeburg | 39112 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39124 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39104 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39126 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39122 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39108 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39110 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39118 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39116 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39114 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39128 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39130 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39120 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magdeburg | 39106 | 15003 | Sachsen-Anhalt | Magdeburg
|  |  |  | Magstadt | 71106 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Mahlberg | 77972 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Mahlstetten | 78601 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Mähring | 95695 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Maihingen | 86747 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Maikammer | 67487 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Mainaschaff | 63814 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Mainbernheim | 97350 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Mainburg | 84048 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Mainhardt | 74535 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Mainhausen | 63533 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Mainleus | 95336 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Maintal | 63477 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Mainz | 55128 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55122 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55120 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55126 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55118 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55127 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55116 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55124 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55130 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz | 55131 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz Ebersheim, Hechtsheim | 55129 | 7315 | Rheinland-Pfalz | Mainz
|  |  |  | Mainz-Kastel | 55252 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Maisach | 82216 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Maitenbeth | 83558 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Malborn | 54426 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Malchin | 17139 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Malchow u.a. | 17213 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Malente, Kirchnüchel | 23714 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Malente, Kirchnüchel | 23714 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Malgersdorf | 84333 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Mallersdorf-Pfaffenberg | 84066 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Malsburg-Marzell | 79429 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Malsch | 76316 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Malsch | 69254 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Malsfeld | 34323 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Malterdingen | 79364 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Malterdingen | 79364 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Mammelzen | 57636 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Mammendorf | 82291 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Mamming | 94437 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Manching | 85077 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Mandelbachtal | 66399 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Manderscheid | 54531 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Mannheim | 68165 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68259 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68229 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68161 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68159 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68239 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68199 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68309 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68219 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68307 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68169 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68163 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68305 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mannheim | 68167 | 8222 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Mannheim
|  |  |  | Mansfeld | 6343 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Mantel | 92708 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Marbach am Neckar | 71672 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Marbach am Neckar | 71672 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Marbach am Neckar | 71672 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Marburg | 35037 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Marburg | 35039 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Marburg | 35043 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Marburg | 35041 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | March | 79232 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Margetshöchheim | 97276 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Mariaposching | 94553 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Marienberg | 9496 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Marienheide | 51709 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Marienmünster | 37696 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Maring-Noviand | 54484 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Markdorf | 88677 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Markersdorf, Neißeaue u.a. | 2829 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Markgröningen | 71706 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Märkisch Buchholz | 15748 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Markkleeberg | 4416 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Marklkofen | 84163 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Marklohe | 31608 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Markneukirchen | 8258 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Markranstädt | 4420 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Marksuhl, Krauthausen u.a. | 99819 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Marksuhl, Krauthausen u.a. | 99819 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Markt Berolzheim | 91801 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Markt Bibart | 91477 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Markt Bibart | 91477 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Markt Erlbach | 91459 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Markt Indersdorf | 85229 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Markt Nordheim | 91478 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Markt Rettenbach | 87733 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Markt Schwaben | 85570 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Markt Schwaben | 85570 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Markt Taschendorf | 91480 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Markt Wald | 86865 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Marktbergel | 91613 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Marktbreit | 97340 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Marktheidenfeld | 97828 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Marktl | 84533 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Marktleugast | 95352 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Marktleuthen | 95168 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Marktoberdorf | 87616 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Marktoffingen | 86748 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Marktredwitz | 95615 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Marktrodach | 96364 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Marktschellenberg | 83487 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Marktschellenberg | 83487 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Marktschorgast | 95509 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Marktzeuln | 96275 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Marl | 45768 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Marl | 45770 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Marl | 45772 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Marlow | 18337 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Marnheim | 67297 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Marnitz, Siggelkow | 19376 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Maroldsweisach | 96126 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Marpingen | 66646 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Marquartstein | 83250 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Marsberg | 34431 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Marschacht | 21436 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Martfeld, Schwarme | 27327 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Marxen | 21439 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Marxheim | 86688 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Marxzell | 76359 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Marzling | 85417 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Maselheim | 88437 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Maßbach | 97711 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Massenbachhausen | 74252 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Massing | 84323 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Maßweiler | 66506 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Mastershausen | 56869 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Mauer | 69256 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Mauern | 85419 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Mauerstetten | 87665 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Maulbronn | 75433 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Maulburg | 79689 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Mauth | 94151 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Maxdorf | 67133 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Maxhütte-Haidhof | 93142 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Mayen | 56727 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Mayschoß | 53508 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Mechernich | 53894 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Mechtersen | 21358 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Meckenbeuren | 88074 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Meckenheim | 53340 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Meckenheim | 67149 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Meckesheim | 74909 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Medebach | 59964 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Medelby | 24994 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Medlingen | 89441 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Meeder | 96484 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Meerane | 8393 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Meerbeck | 31715 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Meerbusch | 40668 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Meerbusch | 40670 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Meerbusch | 40667 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Meersburg | 88709 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Meersburg | 88709 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Megesheim | 86750 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a. | 24799 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a. | 24799 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a. | 24799 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a. | 24799 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Mehlbach | 67735 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Mehlingen | 67678 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Mehlmeisel | 95694 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Mehlmeisel | 95694 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Mehren u.a. | 54552 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Mehren u.a. | 54552 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Mehring | 54346 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Mehring | 84561 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Mehrstetten | 72537 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Meine | 38527 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Meinersen | 38536 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Meinerzhagen | 58540 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Meineweh, Osterfeld | 6721 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Meinhard | 37276 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Meinheim | 91802 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Meiningen | 98617 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Meisenheim | 55590 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Meißen | 1662 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Meißenheim | 77974 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Meißner | 37290 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Meitingen | 86405 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Melbeck, Barnstedt | 21406 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Melchow, Chorin u.a. | 16230 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Melchow, Chorin u.a. | 16230 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Meldorf | 25704 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Melle | 49324 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Melle | 49326 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Melle | 49328 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Mellrichstadt | 97638 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Mellrichstadt | 97638 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Melsbach | 56581 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Melsdorf | 24109 | 1002 | Schleswig-Holstein | Kiel
|  |  |  | Melsdorf | 24109 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Melsungen | 34212 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Memmelsdorf | 96117 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Memmingen | 87700 | 9764 | Bayern | Memmingen
|  |  |  | Memmingerberg | 87766 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Menden | 58706 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Menden | 58708 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Menden | 58710 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Mendig | 56743 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Mengen | 88512 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Mengen | 88512 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Mengerskirchen | 35794 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Mengkofen | 84152 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Menslage | 49637 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Menteroda, Obermehler | 99996 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Meppen | 49716 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Merching | 86504 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Merchweiler | 66589 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Merdingen | 79291 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Merenberg | 35799 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Mering | 86415 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Merkendorf | 91732 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Merklingen | 89188 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Merseburg | 6217 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Mertesdorf | 54318 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Mertingen | 86690 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Mertloch, Welling u.a. | 56753 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Mertloch, Welling u.a. | 56753 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Merxheim | 55627 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Merzen, Neuenkirchen | 49586 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Merzenich | 52399 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Merzhausen | 79249 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Merzig | 66663 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Meschede | 59872 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Mespelbrunn | 63875 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Messel | 64409 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Meßkirch, Sauldorf | 88605 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Meßstetten | 72469 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Metelen | 48629 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Metten | 94526 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Mettenheim | 67582 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Mettenheim | 84562 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Mettingen | 49497 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Mettlach | 66693 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Mettmann | 40822 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Metzingen | 72555 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Meudt, Molsberg, Hundsangen, Niederahr u.a. | 56414 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Meuselwitz | 4610 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Meyenburg, Kümmernitztal u.a. | 16945 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Michelau i. OFr. | 96247 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Michelau i. Steigerwald, Hundelshausen | 97513 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Michelbach an der Bilz | 74544 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Michelfeld | 74545 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Michelsneukirchen | 93185 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Michelstadt | 64720 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Michendorf | 14552 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Mickhausen | 86866 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Miehlen u.a. | 56357 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Mielkendorf | 24247 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Miesbach | 83714 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Mietingen | 88487 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Mihla | 99826 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Mildstedt | 25866 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Milower Land, Schollene, Nennhausen u.a. | 14715 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Milower Land, Schollene, Nennhausen u.a. | 14715 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Miltach | 93468 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Miltenberg | 63897 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Miltzow u.a. | 18519 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Mindelheim | 87719 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Mindelstetten | 93349 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Minden | 32429 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Minden | 32423 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Minden | 32425 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Minden | 32427 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Mintraching | 93098 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Mirow | 17252 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Missen-Wilhams | 87547 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Mistelbach | 95511 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Mistelgau | 95490 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Mittelangeln | 24986 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Mittelbiberach | 88441 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Mittelbrunn, Queidersbach u.a. | 66851 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Mittelbrunn, Queidersbach u.a. | 66851 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Mittelbrunn, Queidersbach u.a. | 66851 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Mittelbrunn, Queidersbach u.a. | 66851 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Mitteleschenbach | 91734 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Mittelneufnach | 86868 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Mittelsinn | 97785 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Mittelstenahe | 21770 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Mittelstetten | 82293 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Mittenaar | 35756 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Mittenwald | 82481 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Mittenwalde | 15749 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Mitterfels | 94360 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Mitterskirchen | 84335 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Mitterteich | 95666 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Mittweida, Kriebstein | 9648 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Mitwitz | 96268 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Möckern, Schermen, Nedlitz u.a. | 39291 | 15086 | Sachsen-Anhalt | Jerichower Land
|  |  |  | Möckmühl | 74219 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Mockrehna | 4862 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Modautal | 64397 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Moers | 47441 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Moers | 47447 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Moers | 47445 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Moers | 47443 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Mogendorf, Ebernhahn, Staudt u.a. | 56424 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Mogendorf, Ebernhahn, Staudt u.a. | 56424 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Mogendorf, Ebernhahn, Staudt u.a. | 56424 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Mögglingen | 73563 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Möglingen | 71696 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 7987 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Möhnesee | 59519 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Möhrendorf/Mark | 91096 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Mohrkirch, Rügge | 24405 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Moisburg | 21647 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Molbergen | 49696 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Möllenbeck | 17237 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Möllenbeck | 17237 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Möllenhagen | 17219 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Mölln | 23879 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Mömbris | 63776 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Mömlingen | 63853 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Mommenheim | 55278 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Mommenheim | 55278 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Mönchberg | 63933 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Mönchengladbach | 41238 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41169 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41236 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41063 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41189 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41069 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41061 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41179 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41069 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41063 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41199 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41061 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41068 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41066 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41065 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41239 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchengladbach | 41061 | 5116 | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach
|  |  |  | Mönchsdeggingen | 86751 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Mönchsroth | 91614 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Mönchweiler | 78087 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Monheim | 86653 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Monheim am Rhein | 40789 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Mönkeberg | 24248 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Monschau | 52156 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Monschau | 52156 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Monschau | 52156 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Monschau | 52156 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Monsheim | 67590 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Mönsheim | 71297 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Montabaur | 56410 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Monzelfeld, Hochscheid u.a. | 54472 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Monzelfeld, Hochscheid u.a. | 54472 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Monzingen | 55569 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Moorenweis | 82272 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Moormerland | 26802 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Moos | 78345 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Moos | 94554 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Moosach | 85665 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Moosbach | 92709 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Moosburg a.d. Isar | 85368 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Moosinning | 85452 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Moosthenning | 84164 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Morbach | 54497 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Mörfelden-Walldorf | 64546 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Moringen | 37186 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Moritzburg | 1468 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Mörlenbach | 69509 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Mörnsheim | 91804 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Morsbach | 51597 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Morschen | 34326 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Mosbach | 74821 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Mossautal | 64756 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Mössingen | 72116 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Motten | 97786 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Möttingen | 86753 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Mötzing | 93099 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Mötzingen | 71159 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Much | 53804 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Mücheln | 6255 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Mücheln/ Geiseltal | 6249 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Mücke | 35325 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Mudau | 69427 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Müden | 56254 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Müden (Aller) | 38539 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Mudersbach | 57555 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Mügeln | 4769 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Muggensturm | 76461 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Mühlacker | 75417 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Mühlau | 9241 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Mühlberg, Bad Liebenwerda | 4931 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Mühldorf a. Inn | 84453 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Mühlenbach | 77796 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Mühlenbecker Land | 16567 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Mühlhausen | 69242 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Mühlhausen | 92360 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Mühlhausen | 96172 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Mühlhausen im Täle | 73347 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Mühlhausen, Unstruttal | 99974 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Mühlhausen-Ehingen | 78259 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Mühlheim am Main | 63165 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Mühlheim an der Donau | 78570 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Mühlingen | 78357 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Mühltal | 64367 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Muhr a. See | 91735 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Muldenhammer | 8262 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Muldestausee | 6774 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Mulfingen | 74673 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Mülheim (Mosel) | 54486 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45475 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45476 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45472 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45481 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45478 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45468 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45479 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45470 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim an der Ruhr | 45473 | 5117 | Nordrhein-Westfalen | Mülheim an der Ruhr
|  |  |  | Mülheim-Kärlich | 56218 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Müllheim | 79379 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Müllrose | 15299 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Mülsen | 8132 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Münchberg | 95213 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Müncheberg | 15374 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | München | 80634 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80538 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80992 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80689 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80687 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80802 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81927 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81479 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80797 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80469 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80807 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81669 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81377 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80335 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81541 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81249 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81245 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80337 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81543 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81667 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80339 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80331 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81679 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80636 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80999 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81373 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81369 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80805 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80997 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81476 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80798 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81475 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80993 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81545 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80933 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80796 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81379 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81539 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80939 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81247 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80639 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81371 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80803 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81925 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80995 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80935 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81671 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81829 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81243 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81477 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80804 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80809 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80336 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80333 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80937 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81737 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81735 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80686 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80637 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81677 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81929 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80638 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81545 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80799 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80801 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81375 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81673 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81241 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81547 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81549 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81739 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 80539 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81827 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81675 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | München | 81825 | 9162 | Bayern | München
|  |  |  | Münchenbernsdorf, Schwarzbach, Bocka | 7589 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Münchhausen | 35117 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Münchsmünster | 85126 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Münchsteinach | 91481 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Münchweiler an der Alsenz | 67728 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Münchweiler an der Rodalb | 66981 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Mundelsheim | 74395 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Munderkingen | 89597 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Münnerstadt | 97702 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Munningen | 86754 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Münsing | 82541 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Münsingen | 72525 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Munster | 29633 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Münster | 48159 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48151 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48161 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48147 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48145 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48149 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48153 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48157 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48165 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48167 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48163 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48155 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 48143 | 5515 | Nordrhein-Westfalen | Münster
|  |  |  | Münster | 64839 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Münster | 86692 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Münsterdorf | 25587 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Münsterhausen | 86505 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Münstermaifeld | 56294 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Münster-Sarmsheim | 55424 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Münstertal | 79244 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Münzenberg | 35516 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Murg | 79730 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Murnau a. Staffelsee | 82418 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Murrhardt | 71540 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Mutlangen | 73557 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Mutterstadt | 67112 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Mylau | 8499 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Nabburg | 92507 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Nachrodt-Wiblingwerde | 58769 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Nackenheim | 55299 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Nagel | 95697 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Nagold | 72202 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Nahe | 23866 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Nahrendorf | 21369 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Naila | 95119 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Nalbach | 66809 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Namborn | 66640 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Nandlstadt | 85405 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Nassau | 56377 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nassenfels | 85128 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Nastätten u.a. | 56355 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Natendorf | 29587 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Nattheim | 89564 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Nauen | 14641 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Nauheim | 64569 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Naumburg | 34311 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Naumburg | 6618 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Naunhof | 4683 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Nauort | 56237 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nauroth | 57583 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Nauroth | 57583 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nebra, Kaiserpfalz | 6642 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Neckarbischofsheim | 74924 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Neckargemünd | 69151 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Neckargerach | 69437 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Neckarsteinach | 69239 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Neckarsulm | 74172 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Neckartailfingen | 72666 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Neckartenzlingen | 72654 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Neckarwestheim | 74382 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Neckarzimmern | 74865 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Neenstetten | 89189 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Neetze | 21398 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Negenborn | 37643 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Nehms | 23813 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Nehren | 72147 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Neidenstein | 74933 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Neidlingen | 73272 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Neitersen | 57638 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Nellingen | 89191 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Nennslingen | 91790 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Nentershausen | 36214 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Nentershausen, Hübingen, Niederelbert u.a. | 56412 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nentershausen, Hübingen, Niederelbert u.a. | 56412 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Neresheim | 73450 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Nersingen | 89278 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Nesse-Apfelstädt, Nottleben | 99192 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Nesselwang | 87484 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Netphen | 57250 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Nettelsee | 24250 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Nettersheim | 53947 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Nettetal | 41334 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Netzschkau, Limbach | 8491 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Neu Darchau | 29490 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Neu Kaliß | 19294 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Neu Wulmstorf | 21629 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Neualbenreuth | 95698 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Neu-Anspach | 61267 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Neuberg | 63543 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Neubeuern | 83115 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Neubiberg | 85579 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Neubörger, Neulehe | 26909 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Neubörger, Neulehe | 26909 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Neubrandenburg | 17036 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Neubrandenburg | 17033 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Neubrandenburg | 17034 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Neubrunn | 97277 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Neubukow, Ravensberg u.a. | 18233 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Neubulach | 75387 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Neuburg a. Inn | 94127 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Neuburg a.d. Kammel | 86476 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Neuburg am Rhein | 76776 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Neuburg an der Donau | 86633 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Neuburg-Steinhausen, Hornstorf | 23974 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Neuching | 85467 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Neudenau | 74861 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Neudrossenfeld | 95512 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Neu-Eichenberg | 37249 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Neuenbürg | 75305 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Neuenburg am Rhein | 79395 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Neuenburg am Rhein | 79395 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Neuendettelsau | 91564 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Neuendorf | 97788 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Neuengönna u.a. | 7778 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Neuengönna u.a. | 7778 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Neuengörs | 23818 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Neuenhagen, Hoppegarten | 15366 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Neuenkirchen | 25792 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Neuenkirchen | 21763 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Neuenkirchen | 29643 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Neuenkirchen | 48485 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Neuenkirchen | 17498 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Neuenkirchen, Scholen | 27251 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Neuenkirchen-Vörden | 49434 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Neuenmarkt | 95339 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Neuenrade | 58809 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Neuensalz | 8541 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Neuenstadt am Kocher | 74196 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Neuenstein | 74632 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Neuenstein (Hessen) | 36286 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Neuental | 34599 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Neuerburg u.a. | 54673 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Neufahrn b. Freising | 85375 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Neufahrn b. Freising | 85376 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Neufahrn i. NB | 84088 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Neufeld, Schmedeswurth | 25724 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Neuffen | 72639 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Neufra | 72419 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Neufraunhofen | 84181 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Neuhaus (Oste) | 21785 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Neuhaus a. Inn | 94152 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Neuhaus a.d.Pegnitz | 91284 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Neuhaus am Rennweg, Lauscha | 98724 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Neuhäusel | 56335 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Neuhausen | 75242 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Neuhausen auf den Fildern | 73765 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Neuhausen ob Eck | 78579 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Neuhausen/Erzgeb. | 9544 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Neuhausen/Spree | 3058 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Neuhaus-Schierschnitz, Judenbach | 96524 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Neuhemsbach | 67680 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Neuhof | 36119 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Neuhof a.d.Zenn | 90616 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Neuhofen | 67141 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Neuhütten | 54422 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Neuhütten | 54422 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Neuhütten | 97843 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Neu-Isenburg | 63263 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Neukalen | 17154 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Neukieritzsch, Deutzen | 4575 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Neukirch | 88099 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Neukirch/Lausitz | 1904 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Neukirchen | 23779 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Neukirchen | 94362 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Neukirchen (Knüll) | 34626 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Neukirchen am Teisenberg | 83364 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Neukirchen b. Hl. Blut | 93453 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Neukirchen b. Sulzbach-Rosen | 92259 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Neukirchen vorm Wald | 94154 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Neukirchen, Aventoft | 25927 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Neukirchen/Erzgeb. | 9221 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Neukirchen/Pleiße | 8459 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Neukirchen-Balbini | 92445 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Neukirchen-Vluyn | 47506 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Neukloster | 23992 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Neuler | 73491 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Neulingen | 75245 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Neulußheim | 68809 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Neumagen-Dhron | 54347 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Neumark | 8496 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Neumarkt i.d. OPf. | 92318 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Neumarkt-Sankt Veit | 84494 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Neumünster | 24539 | 1004 | Schleswig-Holstein | Neumünster
|  |  |  | Neumünster | 24534 | 1004 | Schleswig-Holstein | Neumünster
|  |  |  | Neumünster | 24537 | 1004 | Schleswig-Holstein | Neumünster
|  |  |  | Neumünster | 24536 | 1004 | Schleswig-Holstein | Neumünster
|  |  |  | Neumünster | 24536 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Neunburg vorm Wald | 92431 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Neunkirchen | 57290 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Neunkirchen | 74867 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Neunkirchen | 63930 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Neunkirchen | 66539 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Neunkirchen | 66538 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Neunkirchen | 66540 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Neunkirchen a. Brand | 91077 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Neunkirchen am Sand | 91233 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Neunkirchen-Seelscheid | 53819 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Neuötting | 84524 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Neupotz | 76777 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Neureichenau | 94089 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Neuried | 77743 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Neuried | 82061 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Neuruppin | 16827 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Neuruppin | 16816 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Neusalza-Spremberg | 2742 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Neusäß | 86356 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Neuschönau | 94556 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Neu-Seeland, Neupetershain | 3103 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Neusitz | 91616 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Neusorg | 95700 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Neuss | 41472 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41464 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41460 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41470 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41469 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41462 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41468 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neuss | 41466 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Neustadt | 23730 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Neustadt | 35279 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Neustadt (Dosse) u.a. | 16845 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Neustadt (Dosse) u.a. | 16845 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Neustadt (Dosse) u.a. | 16845 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Neustadt (Dosse) u.a. | 16845 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Neustadt (Wied) | 53577 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Neustadt a. Kulm | 95514 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Neustadt a. Main | 97845 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Neustadt a.d. Donau | 93333 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Neustadt a.d. Waldnaab | 92660 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Neustadt a.d.Aisch | 91413 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Neustadt am Rübenberge | 31535 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Neustadt an der Weinstraße | 67433 | 7316 | Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße
|  |  |  | Neustadt an der Weinstraße | 67435 | 7316 | Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße
|  |  |  | Neustadt an der Weinstraße | 67434 | 7316 | Rheinland-Pfalz | Neustadt an der Weinstraße
|  |  |  | Neustadt an der Weinstraße | 67435 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Neustadt b. Coburg | 96465 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Neustadt i. Sa. | 1844 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Neustadt/ Orla | 7806 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Neustadt-Glewe | 19306 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Neustetten | 72149 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Neustrelitz | 17235 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Neutraubling | 93073 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Neutrebbin, Neuhardenberg | 15320 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Neu-Ulm | 89233 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Neu-Ulm | 89231 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Neuweiler | 75389 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Neuwerk | 27499 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Neuwerk | 27499 | 2000 | Hamburg | Hamburg
|  |  |  | Neuwied | 56564 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Neuwied | 56566 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Neuwied | 56567 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Neuzelle | 15898 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Newel | 54309 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Nickenich | 56645 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Nidda | 63667 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Niddatal | 61194 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Nidderau | 61130 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Nideggen | 52385 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Niebüll | 25899 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Niedenstein | 34305 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Niederaichbach | 84100 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Niederalteich | 94557 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Niederaula | 36272 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Niederbreitbach | 56589 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Niederburg | 55432 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Niederdorfelden | 61138 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Niedereschach | 78078 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Niederfischbach | 57572 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Niederfrohna | 9243 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Niederfüllbach | 96489 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Niederkassel | 53859 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Niederkirchen | 67700 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Niederkirchen bei Deidesheim | 67150 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Niederkrüchten | 41372 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Niedermurach | 92545 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Niedernberg | 63843 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Niederneisen | 65629 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Niedernhall | 74676 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Niedernhausen | 65527 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Nieder-Olm | 55268 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Niederorschel u.a. | 37355 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Niederrieden | 87767 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Niederschönenfeld | 86694 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Niederstetten | 97996 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Niederstotzingen | 89168 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Niederstotzingen | 89168 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Niederviehbach | 84183 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Niederwerrn | 97464 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Niederwiesa | 9577 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Niederwinkling | 94559 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Niederwöhren | 31712 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Niederwörresbach | 55758 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Niederwörresbach | 55758 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Niederwörresbach | 55758 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Niederwörresbach | 55758 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Niederwürschnitz | 9399 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Niederzier | 52382 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Niederzissen | 56651 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Niefern-Öschelbronn | 75223 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Nieheim | 33039 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Niemegk | 14823 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Nienburg (Saale) | 6429 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Nienburg (Saale) | 6429 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Nienburg/Weser | 31582 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Nienhagen | 29336 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Nienstädt | 31688 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Niepars | 18442 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Niersbach, Sehlem, Plein u.a. | 54518 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Nierstein | 55283 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Niesky, Hohendubrau u.a. | 2906 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Nieste | 34329 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Niestetal | 34266 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Nister | 57645 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nisterau u.a. | 56472 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Nisterau u.a. | 56472 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Nisterau u.a. | 56472 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nisterau u.a. | 56472 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nistertal, Enspel | 57647 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Nittel | 54453 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Nittenau | 93149 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Nittendorf | 93152 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Nobitz, Göhren, Windischleuba | 4603 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Nobitz, Göhren, Windischleuba | 4603 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Nohfelden | 66625 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Nonnenhorn | 88149 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Nonnweiler | 66620 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Norden | 26506 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Nordendorf | 86695 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Nordenham | 26954 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Nordenham | 26954 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Nordenham | 26954 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Norderney | 26548 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Norderstedt | 22851 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Norderstedt | 22846 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Norderstedt | 22844 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Norderstedt | 22848 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Norderstedt | 22850 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Norderstedt | 22844 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Nordhalben | 96365 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Nordhastedt | 25785 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Nordhausen | 99734 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Nordheim | 74226 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Nordheim v.d. Rhön | 97647 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Nordhorn | 48529 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Nordhorn | 48527 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Nordhorn | 48531 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Nordkirchen | 59394 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Nordleda | 21765 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Nördlingen | 86720 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Nordrach | 77787 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Nordsehl | 31717 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Nordstemmen | 31171 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Südfall | 25845 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Südfall | 25845 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Südfall | 25845 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Nordwalde | 48356 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Norheim u.a. | 55585 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Norheim u.a. | 55585 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Nörten-Hardenberg | 37176 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Northeim | 37154 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Nortmoor | 26845 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Nortorf | 24589 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Nortrup | 49638 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Nörvenich | 52388 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Nossen | 1683 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Nossentiner Hütte | 17214 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Nottuln | 48301 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Notzingen | 73274 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Nübbel | 24809 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Nübel | 24881 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Nüdlingen | 97720 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Nufringen | 71154 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Nümbrecht | 51588 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Nünchritz, Glaubitz | 1612 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Nürnberg | 90441 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90461 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90489 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90409 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90478 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90443 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90455 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90431 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90419 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90408 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90471 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90411 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90439 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90403 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90482 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90473 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90411 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90429 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90475 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90427 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90451 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90469 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90491 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90471 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90425 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90459 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90449 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90480 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90455 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90453 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg | 90402 | 9564 | Bayern | Nürnberg
|  |  |  | Nürnberg-Feucht, Feuchter Forst | 90537 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Nürtingen | 72622 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Nusplingen | 72362 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Nußbach | 67759 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Nußbach | 67759 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Nußbach | 67759 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Nußbach | 67759 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Nußdorf | 83365 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Nußdorf a. Inn | 83131 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Nusse | 23896 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Nußloch | 69226 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Nüsttal | 36167 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Nuthetal | 14558 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Nuthetal | 14558 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Nuthe-Urstromtal | 14947 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Oberammergau | 82487 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Oberasbach | 90522 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Oberau | 82496 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Oberaudorf | 83080 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Oberaula | 36280 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Oberaurach | 97514 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Oberbarnim, Märkische Höhe u.a. | 15377 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Oberbergkirchen | 84564 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Oberboihingen | 72644 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Oberdachstetten | 91617 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Oberderdingen | 75038 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Oberding | 85445 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Oberdischingen | 89610 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Oberdolling | 85129 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Oberdreis | 57639 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Oberelsbach | 97656 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Obergriesbach | 86573 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Obergünzburg | 87634 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Oberhaching | 82041 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Oberhaid | 96173 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Oberharmersbach | 77784 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Oberharz am Brocken | 38899 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Oberharz am Brocken | 38877 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Oberharz am Brocken | 38875 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Oberhausen | 46147 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46145 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46045 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46117 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46119 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46149 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46047 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 46049 | 5119 | Nordrhein-Westfalen | Oberhausen
|  |  |  | Oberhausen | 86697 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Oberhausen-Rheinhausen | 68794 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Oberhof | 98559 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Oberhof | 98559 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Oberhof | 98559 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Oberhof | 98559 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Oberkirch | 77704 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Oberkochen | 73447 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Oberkotzau | 95145 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Oberlahr | 57641 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Oberlangen, Niederlangen | 49779 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Oberleichtersbach | 97789 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Oberlungwitz | 9353 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Obermarchtal | 89611 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Ober-Mörlen | 61239 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Obermoschel, Schiersfeld | 67823 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Obermoschel, Schiersfeld | 67823 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Obernbreit | 97342 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Obernburg a.Main | 63785 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Oberndorf | 21787 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Oberndorf a.Lech | 86698 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Oberndorf am Neckar | 78727 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Oberneukirchen | 84565 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Obernheim | 72364 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Obernheim-Kirchenarnbach u.a. | 66919 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Obernkirchen | 31683 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Obernzell | 94130 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Obernzenn | 91619 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Ober-Olm | 55270 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Ober-Olm | 55270 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Oberostendorf | 86869 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Oberottmarshausen | 86507 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Oberpframmern | 85667 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Oberpöring | 94562 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Ober-Ramstadt | 64372 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Oberreichenbach | 75394 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Oberreichenbach | 91097 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Oberreute | 88179 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Oberried | 79254 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Oberrieden | 87769 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Oberriexingen | 71739 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Oberrod u.a. | 56479 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Oberrot | 74420 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Oberroth | 89294 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Oberscheinfeld | 91483 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Oberschleißheim | 85764 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Oberschleißheim | 85764 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Oberschneiding | 94363 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Oberschönegg | 87770 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Oberschwarzach | 97516 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Oberschweinbach | 82294 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Obersinn | 97791 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Obersöchering | 82395 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Obersontheim | 74423 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Oberstadion | 89613 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Oberstaufen | 87534 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Oberstdorf | 87561 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Oberstenfeld | 71720 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Oberstreu | 97640 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Oberstreu | 97640 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Obersulm | 74182 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Obersüßbach | 84101 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Oberteuringen | 88094 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Oberthal | 66649 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Oberthulba | 97723 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Obertraubling | 93083 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Obertrubach | 91286 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Obertshausen | 63179 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Oberursel (Taunus) | 61440 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Oberviechtach | 92526 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Oberweißbach u.a. | 98744 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Oberwesel | 55430 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Oberweser | 34399 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Oberweser | 34399 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Oberweser | 34399 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Oberwiesenthal | 9484 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Oberzent | 64760 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Obing | 83119 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Obrigheim | 74847 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Obrigheim (Pfalz) | 67283 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Ochsenfurt | 97199 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Ochsenhausen | 88416 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Ochtendung | 56299 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Ochtersum | 26489 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Ochtrup | 48607 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Ockenheim | 55437 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Ockenheim | 55437 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Odelzhausen | 85235 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Odenbach | 67748 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Odenthal | 51519 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Oderberg u.a. | 16248 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Odernheim am Glan | 55571 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Oderwitz | 2791 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Oebisfelde | 39646 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Oebisfelde | 39646 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Oederan | 9569 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Oederquart | 21734 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Oedheim | 74229 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Oelde | 59302 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Oelsnitz | 8606 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Oelsnitz/Erzgebirge | 9376 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Oer-Erkenschwick | 45739 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Oerlenbach | 97714 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Oerlinghausen | 33813 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Oestrich-Winkel | 65375 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Oettingen i. Bay. | 86732 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Oetzen | 29588 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Oeversee | 24988 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Offenau | 74254 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Offenbach am Main | 63071 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63071 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63071 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63067 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63065 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63075 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63073 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach am Main | 63069 | 6413 | Hessen | Offenbach am Main
|  |  |  | Offenbach an der Queich | 76877 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Offenbach-Hundheim | 67749 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Offenberg | 94560 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Offenburg | 77652 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Offenburg | 77656 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Offenburg | 77654 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Offingen | 89362 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Offstein | 67591 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Offstein | 67591 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Offstein | 67591 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Ofterdingen | 72131 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Ohlsbach | 77797 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Ohlstadt | 82441 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Ohmden | 73275 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Öhningen | 78337 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Ohrenbach | 91620 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Öhringen | 74613 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Oland | 25867 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Olbernhau, Pfaffroda, Heidersdorf | 9526 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Olbersdorf | 2785 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Ölbronn-Dürrn | 75248 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Olching | 82140 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Oldenburg | 26122 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26123 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26127 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26135 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26121 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26125 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26133 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26131 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg (Oldenburg) | 26129 | 3403 | Niedersachsen | Oldenburg (Oldb)
|  |  |  | Oldenburg in Holstein | 23758 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Oldendorf | 25588 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Oldendorf | 21726 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Oldendorf (Luhe), Amelinghausen, Rehlingen | 21385 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Oldenswort | 25870 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Olfen | 59399 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Olpe | 57462 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Olsberg | 59939 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Olsbrücken | 67737 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Öpfingen | 89614 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Oppenau | 77728 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Oppenheim | 55276 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Oppenweiler | 71570 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Oranienbaum-Wörlitz | 6785 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Oranienburg, Mühlenbecker Land | 16515 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Ornbau | 91737 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Orsingen-Nenzingen | 78359 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Ortenberg | 63683 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Ortenberg | 77799 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Ortenburg | 94496 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Ortrand | 1990 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Osburg, Gusterath, Farschweiler, Kasel u.a. | 54317 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Osburg, Gusterath, Farschweiler, Kasel u.a. | 54317 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Oschatz | 4758 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Oschersleben (Bode) | 39387 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Osdorf | 24251 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Osloß | 38557 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Osnabrück | 49082 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49078 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49074 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49088 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49086 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49076 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49084 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49080 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osnabrück | 49090 | 3404 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Ostbevern | 48346 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Ostelsheim | 75395 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Osten | 21756 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Ostenfeld | 25872 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Osterberg | 89296 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Osterburg, Altmärkische Höhe | 39606 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Osterburken | 74706 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Osterby | 24367 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Ostercappeln | 49179 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Osterhofen | 94486 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Osterholz-Scharmbeck | 27711 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Osternienburger Land | 6386 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Osterode am Harz | 37520 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Osterrönfeld | 24783 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Osterspai | 56340 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Osterstedt | 25590 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Osterwieck | 38835 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Ostfildern | 73760 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Ostheim v.d. Rhön | 97645 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Osthofen | 67574 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Ostrach | 88356 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Ostrau | 4749 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Ostrhauderfehn | 26842 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Östringen | 76684 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Ostritz, Schönau-Berzdorf | 2899 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Ostseebad Heringsdorf | 17424 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Ötigheim | 76470 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Ötisheim | 75443 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Ottenbach | 73113 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Ottenbüttel | 25591 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Ottendorf-Okrilla | 1458 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Ottenhöfen im Schwarzwald | 77883 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Ottensoos | 91242 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Ottenstein | 31868 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Otter | 21259 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Otterbach | 67731 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Otterberg | 67697 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Otterfing | 83624 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Otterndorf | 21762 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Ottersberg | 28870 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Otterstadt | 67166 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Ottersweier | 77833 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Otting | 86700 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Ottobeuren | 87724 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Ottobrunn/Riemerling | 85521 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Ottrau | 34633 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Ottweiler | 66564 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Otzberg | 64853 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Otzing | 94563 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Ovelgönne | 26939 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Overath | 51491 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Owen | 73277 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Owingen | 88696 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Owschlag u.a. | 24811 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Oybin | 2797 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Oy-Mittelberg | 87466 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Oyten | 28876 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Padenstedt | 24634 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Paderborn | 33098 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Paderborn | 33104 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Paderborn | 33106 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Paderborn | 33102 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Paderborn | 33100 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Pähl | 82396 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Pahlen | 25794 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Painten | 93351 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Palling | 83349 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Pampow | 19075 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Panketal | 16341 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Pansdorf | 23689 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Papenburg | 26871 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Pappenheim | 91788 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Parchim | 19370 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Parkstein | 92711 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Parkstetten | 94365 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Parsau | 38470 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Parsberg | 92331 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Parsdorf/Hergolding | 85599 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Partenstein | 97846 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Pasewalk u.a. | 17309 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Passau | 94034 | 9262 | Bayern | Passau
|  |  |  | Passau | 94036 | 9262 | Bayern | Passau
|  |  |  | Passau | 94032 | 9262 | Bayern | Passau
|  |  |  | Passau | 94036 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Pastetten | 85669 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Patersdorf | 94265 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Pattensen | 30982 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Paunzhausen | 85307 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Paunzhausen | 85307 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Pausa-Mühltroff | 7952 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Pechbrunn | 95701 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Pegau, Elstertrebnitz | 4523 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Pegnitz | 91257 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Peine | 31224 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Peine | 31226 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Peine | 31228 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Peißenberg | 82380 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Peiting | 86971 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Peitz | 3185 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Pellingen | 54331 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Pellingen | 54331 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Pelm, Neroth u.a. | 54570 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Pelm, Neroth u.a. | 54570 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Pemfling | 93482 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Penig | 9322 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Penkun u.a. | 17328 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Pennigsehl | 31621 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Pentenried | 82349 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Pentling | 93080 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Penzberg | 82377 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Penzing | 86929 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Penzlin | 17217 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Perasdorf | 94366 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Perkam | 94368 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Perl | 66706 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Perleberg, Berge u.a. | 19348 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Perleberg, Berge u.a. | 19348 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Perlesreut | 94157 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Petersaurach | 91580 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Petersberg | 36100 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Petersberg | 6193 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Petersdorf | 86574 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Petershagen | 32469 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Petershausen | 85238 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Pettendorf | 93186 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Petting | 83367 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Pettstadt | 96175 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Pfaffenhausen | 87772 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Pfaffenhofen | 74397 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 85276 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Pfaffenhofen a.d. Roth | 89284 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Pfaffenweiler | 79292 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Pfaffing | 83539 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Pfakofen | 93101 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Pfalzgrafenweiler | 72285 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Pfarrkirchen | 84347 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Pfarrweisach | 96176 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Pfatter | 93102 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Pfedelbach | 74629 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Pfeffelbach | 66871 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Pfeffelbach | 66871 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Pfeffenhausen | 84076 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Pfinztal | 76327 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Pfofeld | 91738 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Pförring | 85104 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Pforzen | 87666 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Pforzheim | 75172 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75173 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75175 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75177 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75180 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75179 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pforzheim | 75181 | 8231 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Pforzheim
|  |  |  | Pfreimd | 92536 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Pfronstetten | 72539 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Pfronten | 87459 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Pfullendorf | 88630 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Pfullingen | 72793 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Pfungstadt | 64319 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Philippsburg | 76661 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Philippsreut | 94158 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Philippsthal | 36269 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Piding | 83451 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Pielenhofen | 93188 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Piesport | 54498 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Pilsach | 92367 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Pilsting | 94431 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Pinneberg | 25421 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Pinnow | 19065 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Pinzberg | 91361 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Pirk | 92712 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Pirmasens | 66953 | 7317 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens
|  |  |  | Pirmasens | 66955 | 7317 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens
|  |  |  | Pirmasens | 66954 | 7317 | Rheinland-Pfalz | Pirmasens
|  |  |  | Pirmasens | 66955 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Pirna, Struppen, Dohma | 1796 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Pittenhart | 83132 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Plaidt | 56637 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Planegg/Krailling | 82152 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Planegg/Krailling | 82152 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Plankenfels | 95515 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Plate | 19086 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Plattenburg | 19339 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Plattling | 94447 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Plau am See | 19395 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Plauen | 8523 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plauen | 8523 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plauen | 8529 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plauen | 8523 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plauen | 8525 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plauen, Rößnitz | 8527 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Plech | 91287 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Pleidelsheim | 74385 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Pleinfeld | 91785 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Pleiskirchen | 84568 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Pleß | 87773 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Plessa, Schraden | 4928 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Plettenberg | 58840 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Pleystein | 92714 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Pliening | 85652 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Pliezhausen | 72124 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Plochingen | 73207 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Plön | 24306 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Plößberg | 95703 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Plüderhausen | 73655 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Pluwig | 54316 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Pockau-Lengefeld (Lengefeld) | 9514 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Pockau-Lengefeld (Pockau) | 9509 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Pocking | 94060 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Pöcking | 82343 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Pöhl | 8543 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Pohle, Lauenau, Messenkamp, Hülsede etc | 31867 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Pohlheim | 35415 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Poing | 85586 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Polch | 56751 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Pollenfeld | 85131 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Pollhagen | 31718 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Polling | 84570 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Polling | 82398 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Polsingen | 91805 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Pommelsbrunn | 91224 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Pommern | 56829 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Pommersfelden | 96178 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Poppenhausen | 36163 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Poppenhausen | 97490 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Poppenricht | 92284 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Pörnbach | 85309 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Porta Westfalica | 32457 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Pösing | 93483 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Pößneck | 7381 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Postau | 84103 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Postbauer-Heng | 92353 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Postmünster | 84389 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Potsdam | 14482 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14469 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14480 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14473 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14476 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14471 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14467 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14478 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Potsdam | 14476 | 12054 | Brandenburg | Potsdam
|  |  |  | Pottenstein | 91278 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Pöttmes | 86554 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Poxdorf | 91099 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Pracht | 57589 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Prackenbach | 94267 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Preetz | 24211 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Preist | 54664 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Prem | 86984 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Premnitz | 14727 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Prenzlau, Nordwestuckermark u.a. | 17291 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Prerow a. Darß | 18375 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Pressath | 92690 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Presseck | 95355 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Pressig | 96332 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Pretzfeld | 91362 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Preußisch Oldendorf | 32361 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Prezelle | 29491 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Prichsenstadt | 97357 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Prien a. Chiemsee, Herrenchiemssee | 83209 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Prisdorf | 25497 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Prittriching | 86931 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Pritzwalk, Groß Pankow | 16928 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Probsteierhagen | 24253 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Probstzella | 7330 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Prohn | 18445 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Prohn | 18445 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Pronsfeld | 54597 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Pronstorf | 23820 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Prosselsheim | 97279 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Prüm | 54595 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Prutting | 83134 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Püchersreuth | 92715 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Puchheim | 82178 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Puderbach | 56305 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Pulheim | 50259 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Pullach i. Isartal | 82049 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Pullenreuth | 95704 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Pulsnitz | 1896 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Pünderich | 56862 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Pürgen | 86932 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Puschendorf | 90617 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Putbus | 18581 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Putbus | 18581 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Püttlingen | 66346 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Putzbrunn | 85640 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Pyrbaum | 90602 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Quakenbrück | 49610 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Quedlinburg | 6484 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Quedlinburg, Ballenstedt | 6485 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Querfurt, Obhausen, Mücheln u.a. | 6268 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Querfurt, Obhausen, Mücheln u.a. | 6268 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Querfurt, Obhausen, Mücheln u.a. | 6268 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Quickborn | 25451 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Quierschied | 66287 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Rabenau | 35466 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Rabenau | 1734 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Rabenkirchen-Faulück | 24407 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Rabenkirchen-Faulück | 24407 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Räbke | 38375 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Rackwitz | 4519 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Radbruch | 21449 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Raddestorf | 31604 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Radeberg, Wachau | 1454 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Radebeul | 1445 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Radeburg | 1471 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Radevormwald | 42477 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Radolfzell am Bodensee | 78315 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Raesfeld | 46348 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Raguhn-Jeßnitz | 6800 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Raguhn-Jeßnitz | 6779 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Rahden | 32369 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Rain | 94369 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Rain | 86641 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Rainau | 73492 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Raisting | 82399 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Rakow | 18516 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Ralingen | 54310 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Ralingen | 54310 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Ramerberg | 83561 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rammelsbach u.a. | 66887 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Rammelsbach u.a. | 66887 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Rammingen | 89192 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Rammingen | 86871 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Ramsau b. Berchtesgaden | 83486 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Ramsen | 67305 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Ramstein-Miesenbach | 66877 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Ramsthal | 97729 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Randersacker | 97236 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Rangendingen | 72414 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Rangsdorf | 15834 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Ranis | 7389 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Ranis | 7389 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Rannungen | 97517 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Ransbach-Baumbach | 56235 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Ranstadt | 63691 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Rantrum | 25873 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Raschau | 8352 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Rasdorf | 36169 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Rastatt | 76437 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Rastede | 26180 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Rastenberg | 99636 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Rastow | 19077 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Ratekau | 23626 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Rathenow | 14712 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Ratingen | 40882 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Ratingen | 40880 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Ratingen | 40883 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Ratingen | 40885 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Ratingen | 40878 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Ratshausen | 72365 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Rattelsdorf | 96179 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Rattenberg | 94371 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Rattiszell | 94372 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Ratzeburg | 23909 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Rätzlingen | 29590 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Rätzlingen, Wegenstedt, Calvörde, Böddensell u.a. | 39359 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Raubach | 56316 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Raubling | 83064 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rauenberg | 69231 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Rauhenebrach | 96181 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Raunheim | 65479 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Rauschenberg | 35282 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Ravensburg | 88213 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ravensburg | 88213 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ravensburg | 88214 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ravensburg | 88212 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Ravenstein | 74747 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Rechberghausen | 73098 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Rechlin | 17248 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Rechtenbach | 97848 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Rechtmehring | 83562 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Recke | 49509 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Reckendorf | 96182 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Recklinghausen | 45663 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Recklinghausen | 45661 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Recklinghausen | 45657 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Recklinghausen | 45659 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Recklinghausen | 45665 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Redwitz a.d. Rodach | 96257 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Rees | 46459 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Regen | 94209 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Regensburg | 93047 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93055 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93057 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93059 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93049 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93051 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regensburg | 93053 | 9362 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regenstauf | 93128 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Regesbostel | 21649 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Regis-Breitingen | 4565 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Regnitzlosau | 95194 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Rehau | 95111 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Rehborn | 55592 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Rehburg-Loccum | 31547 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Reher | 25593 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Rehling | 86508 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Rehlingen-Siersburg | 66780 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Rehna, Carlow u.a. | 19217 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Reichartshausen | 74934 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Reichelsheim (Odenwald) | 64385 | 6437 | Hessen | Odenwaldkreis
|  |  |  | Reichelsheim (Wetterau) | 61203 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenau | 78479 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Reichenbach | 93189 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Reichenbach an der Fils | 73262 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Reichenbach, Vierkirchen | 2894 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Reichenbach/Vogtl. | 8468 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Reichenberg, Guttenberger Wald | 97234 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Reichenschwand | 91244 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Reichersbeuern | 83677 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Reichertshausen | 85293 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Reichertsheim | 84437 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Reichertshofen | 85084 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Reichling | 86934 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Reichshof | 51580 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Reifenberg | 66507 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Reil | 56861 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Reilingen | 68799 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Reimershagen, Lohmen, Zehna, Hägerfelde u.a. | 18276 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Reimlingen | 86756 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Reinbek | 21465 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Reinbek | 21465 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Reinfeld (Holstein) | 23858 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Reinhardshagen | 34359 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Reinheim | 64354 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Reinsberg | 9634 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Reinsberg | 9629 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Reinsdorf | 8141 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Reinsfeld | 54421 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Reinstorf | 21400 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Reisbach | 94419 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Reischach | 84571 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Reiskirchen | 35447 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Reit im Winkl | 83242 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Reken | 48734 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Rellingen | 25462 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Remagen | 53424 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Remchingen | 75196 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Remlingen | 38319 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Remlingen | 97280 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Remptendorf | 7368 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Remscheid | 42855 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remscheid | 42897 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remscheid | 42857 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remscheid | 42899 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remscheid | 42853 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remscheid | 42859 | 5120 | Nordrhein-Westfalen | Remscheid
|  |  |  | Remse | 8373 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Remseck am Neckar | 71686 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Remshalden | 73630 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Renchen | 77871 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Rendsburg | 24768 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Rengsdorf | 56579 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Rennau, Querenhorst, Mariental, Grasleben | 38368 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Rennerod, Zehnhausen, Nister-Möhrendorf, Waigandshain | 56477 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Rennertshofen | 86643 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Renningen | 71272 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Renquishausen | 78603 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Rentweinsdorf | 96184 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Reppenstedt, Lüneburg | 21391 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Reppenstedt, Lüneburg | 21391 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Rerik, Bastorf, Biendorf | 18230 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rethem (Aller), Häuslingen, Frankenfeld | 27336 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Retschow, Admannshagen-Bargeshagen u.a. | 18211 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Retschow, Admannshagen-Bargeshagen u.a. | 18211 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rettenbach | 93191 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Rettenbach | 89364 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Rettenberg | 87549 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Retterath | 56769 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Retzstadt | 97282 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Reute | 79276 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Reuth b. Erbendorf | 92717 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Reutlingen | 72762 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72766 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72760 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72764 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72768 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72766 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72762 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72770 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Reutlingen | 72764 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Rhauderfehn | 26817 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Rhaunen | 55624 | 7134 | Rheinland-Pfalz | Birkenfeld
|  |  |  | Rheda-Wiedenbrück | 33378 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Rhede | 46414 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Rhede (Ems) | 26899 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Rheinau | 77866 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Rheinbach | 53359 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Rheinberg | 47495 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Rheinböllen | 55494 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Rheinbreitbach | 53619 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Rheinbrohl | 56598 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Rheine | 48432 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Rheine | 48429 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Rheine | 48432 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Rheine | 48431 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Rheinfelden (Baden) | 79618 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Rheinhausen | 79365 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Rheinmünster | 77836 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Rheinsberg | 16831 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Rheinsberg | 16837 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Rheinstetten | 76287 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Rheinzabern | 76764 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Rhens | 56321 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Rheurdt | 47509 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Rhinow | 14728 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Rhodt u.a. | 76835 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Rhodt u.a. | 76835 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Ribbesbüttel | 38551 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Ribnitz-Damgarten | 18311 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Rickenbach | 79736 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Rickling | 24635 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Ried | 86510 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Riedbach | 97519 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Riede | 27339 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Rieden | 92286 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Rieden | 87668 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Rieden am Forggensee | 87669 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Riedenberg | 97792 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Riedenburg | 93339 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Riedenheim | 97283 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Riederich | 72585 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Riedering | 83083 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Riedhausen | 88377 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Riedlhütte | 94566 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Riedlingen | 88499 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Riedlingen | 88499 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Riedstadt | 64560 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Riegel Kaiserstuhl | 79359 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Riegelsberg | 66292 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Rielasingen-Worblingen | 78239 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Rieneck | 97794 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Riesa | 1589 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Riesa | 1587 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Riesa | 1591 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Riesa, Stauchitz, Hirschstein | 1594 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Riesbürg | 73469 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Riesbürg | 73469 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Rieschweiler-Mühlbach | 66509 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Rieste | 49597 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Riesweiler | 55499 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Rietberg | 33397 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Rietheim-Weilheim | 78604 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Rietschen | 2956 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Rimbach | 64668 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Rimbach | 93485 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Rimpar | 97222 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Rimsting | 83253 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rinchnach | 94269 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Ringe, Laar, Emlichheim | 49824 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Ringelai | 94160 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Ringgau | 37296 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Ringsheim | 77975 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Rinteln | 31737 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Risum-Lindholm, Stedesand | 25920 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Ritterhude | 27721 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Rittersdorf u.a. | 54636 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Röbel/Müritz | 17207 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Rochau | 39579 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Rochlitz | 9306 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Rockenberg | 35519 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Rockenhausen, Bisterschied u.a. | 67806 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Rockhausen, Klettbach | 99102 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Rockhausen, Klettbach | 99102 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Rockhausen, Klettbach | 99102 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Rockhausen, Klettbach | 99102 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Röckingen | 91740 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Rodach b. Coburg | 96476 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Rodalben | 66976 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Rodeberg, Dünwald u.a. | 99976 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Rödelsee | 97348 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Rödelsee | 97348 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Rödelsee | 97348 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Roden | 97849 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Rodenäs | 25924 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Rodenbach | 63517 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Rodenbach | 67688 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Rödental | 96472 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Röderland, Großthiemig u.a. | 4932 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Rödermark | 63322 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Rödersheim-Gronau | 67127 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Rodewald | 31637 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Rodewisch | 8228 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Rodgau | 63110 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Roding | 93426 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Roding | 93426 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Rödinghausen | 32289 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Roetgen | 52159 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Roetgen | 52159 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Roetgen | 52159 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Röfingen | 89365 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Roggenburg | 89297 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Roggentin, Broderstorf u.a. | 18184 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rögling | 86703 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Rohlstorf | 23821 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Rohr | 91189 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Rohr i. NB | 93352 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Rohrbach | 85296 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Rohrdorf | 72229 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Rohrdorf | 83101 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rohrenfels | 86701 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Röhrmoos | 85244 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Röhrnbach | 94133 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Röhrsdorf | 9247 | 14511 | Sachsen | Chemnitz
|  |  |  | Rohrsen | 31627 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Roigheim | 74255 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Roitzsch, Petersroda | 6809 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Roklum | 38325 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Röllbach | 63934 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Römerberg | 67354 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Römerstein | 72587 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Römhild | 98630 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Rommerskirchen | 41569 | 5162 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Neuss
|  |  |  | Romrod | 36329 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Römstedt | 29591 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Ronneburg | 63549 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Ronneburg, Braunichswalde, Großenstein u.a. | 7580 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Ronnenberg | 30952 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Ronsberg | 87671 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Ronshausen | 36217 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Rosbach v.d. Höhe | 61191 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Rosche | 29571 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Rosdorf | 37124 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Rosenbach | 8548 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Rosenbach | 8539 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Rosenberg | 73494 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Rosenberg | 74749 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Rosendahl | 48720 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Rosenfeld | 72348 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Rosengarten | 21224 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Rosengarten | 74538 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Rosenheim | 83024 | 9163 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rosenheim | 83026 | 9163 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rosenheim | 83022 | 9163 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rosenow | 17091 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Rosenthal | 35119 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Rosenthal am Rennsteig | 7366 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Rositz, Starkenberg, Treben | 4617 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Rositz, Starkenberg, Treben | 4617 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Röslau | 95195 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Rösrath | 51503 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Roßbach | 94439 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Roßdorf | 64380 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Roßhaupten | 87672 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Roßleben-Wiehe, Gehofen | 6571 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Roßtal | 90574 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Roßwein | 4741 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Rostock | 18055 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18106 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18057 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18109 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18119 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18147 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock | 18146 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Gelbensande, Rövershagen u.a. | 18182 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Gelbensande, Rövershagen u.a. | 18182 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Graal-Müritz | 18181 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Graal-Müritz | 18181 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Lambrechtshagen | 18069 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Lambrechtshagen | 18069 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Papendorf u.a. | 18059 | 13003 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rostock, Papendorf u.a. | 18059 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Rot am See | 74585 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Rot an der Rot | 88430 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Rotenburg | 27356 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Rotenburg | 27356 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Rotenburg an der Fulda | 36199 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Rötgesbüttel | 38531 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Roth | 91154 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Rötha | 4571 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Röthenbach (Allgäu) | 88167 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Röthenbach an der Pegnitz | 90552 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Rothenbuch, Rothenbucher Forst | 63860 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Rothenburg ob der Tauber | 91541 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Rothenburg/O.L. | 2929 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Rothenfels | 97851 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Röthlein | 97520 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Rothselberg u.a. | 67753 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Rothselberg u.a. | 67753 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Rothselberg u.a. | 67753 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Rott | 86935 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Rott a. Inn | 83543 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Rottach-Egern | 83700 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Rottenacker | 89616 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Röttenbach | 91341 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Röttenbach | 91341 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Röttenbach | 91187 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Rottenbuch | 82401 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Rottenbuch | 82401 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Rottenburg a.d. Laaber | 84056 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Rottenburg am Neckar | 72108 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Rottenburg am Neckar | 72108 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Rottenburg am Neckar | 72108 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Rottendorf | 97228 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Rotthalmünster | 94094 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Röttingen, Tauberrettersheim | 97285 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Rottweil | 78628 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Rottweil | 78628 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Rötz | 92444 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Rückersdorf | 90607 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Rückholz | 87494 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Rudelzhausen | 84104 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Ruderatshofen | 87674 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Rudersberg | 73635 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Rüdersdorf | 15562 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Rüdersdorf | 15378 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Ruderting | 94161 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Rüdesheim | 55593 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Rüdesheim am Rhein | 65385 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Rudolstadt | 7407 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Rugendorf | 95365 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Rügland | 91622 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Rühen | 38471 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Ruhla | 99842 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Ruhland | 1945 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Ruhpolding | 83324 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Ruhstorf a.d. Rott | 94099 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Rülzheim | 76761 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Rümmingen | 79595 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Rümmingen | 79595 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Rumohr | 24254 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Runding | 93486 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Runkel | 65594 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Ruppertsberg | 67152 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Ruppertshofen | 73577 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Ruppichteroth | 53809 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Rüsselsheim | 65428 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Rust | 77977 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Rutesheim | 71277 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Rüthen | 59602 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Saal | 18317 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Saal | 18317 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Saal a.d. Donau | 93342 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Saalburg-Ebersdorf | 7929 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Saaldorf | 83416 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Saalfeld/Saale | 7318 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Saarbrücken | 66117 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66133 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66131 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66130 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66132 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66128 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66113 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66129 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66121 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66111 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66127 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66126 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66123 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66115 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66119 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarbrücken | 66125 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Saarburg | 54439 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Saarlouis | 66740 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Saarwellingen | 66793 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Sachsen b. Ansbach | 91623 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Sachsenheim | 74343 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Sachsenkam | 83679 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Saerbeck | 48369 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Saffig | 56648 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Sagard | 18551 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Sailauf | 63877 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Salach | 73084 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Saldenburg | 94163 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Salem | 88682 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Salgen | 87775 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Salmtal | 54528 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Salzatal | 6198 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Salzbergen | 48499 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Salzgitter | 38239 | 3102 | Niedersachsen | Salzgitter
|  |  |  | Salzgitter | 38229 | 3102 | Niedersachsen | Salzgitter
|  |  |  | Salzgitter | 38259 | 3102 | Niedersachsen | Salzgitter
|  |  |  | Salzgitter | 38226 | 3102 | Niedersachsen | Salzgitter
|  |  |  | Salzgitter | 38228 | 3102 | Niedersachsen | Salzgitter
|  |  |  | Salzhausen | 21376 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Salzhemmendorf | 31020 | 3252 | Niedersachsen | Hameln-Pyrmont
|  |  |  | Salzkotten | 33154 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Salzwedel | 29410 | 15081 | Sachsen-Anhalt | Altmarkkreis Salzwedel
|  |  |  | Salzweg | 94121 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Samerberg | 83122 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Samtens | 18573 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Samtens | 18573 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Sand a. Main | 97522 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Sandau | 39524 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Sandberg | 97657 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Sande | 26452 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Sandersdorf-Brehna | 6794 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Sandersdorf-Brehna | 6792 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Sandersdorf-Brehna | 6796 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Sandesneben u.a. | 23898 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Sandhausen | 69207 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Sangerhausen | 6526 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Sanitz | 18190 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Sankt Annen, Rehm-Flehde-Bargen | 25776 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Sankt Annen, Rehm-Flehde-Bargen | 25776 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Sankt Augustin | 53757 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Sankt Englmar | 94379 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Sankt Goar | 56329 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Sankt Goarshausen u.a. | 56346 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Sankt Goarshausen u.a. | 56346 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Sankt Goarshausen u.a. | 56346 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Sankt Goarshausen u.a. | 56346 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Sankt Ingbert | 66386 | 10045 | Saarland | Saarpfalz-Kreis
|  |  |  | Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 53562 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Sankt Leon-Rot | 68789 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Sankt Margarethen | 25572 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Sankt Michaelisdonn,Gudendorf,Volsemenhusen,Trennewurth | 25693 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Sankt Oswald | 94568 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Sankt Peter | 79271 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Sankt Peter | 79271 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Sankt Peter-Ording | 25826 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Sankt Wendel | 66606 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Sankt Wolfgang | 84427 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Sarkwitz | 23629 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Sarstedt | 31157 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Sasbach | 77880 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Sasbach | 77880 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Sasbach am Kaiserstuhl | 79361 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Sasbachwalden | 77887 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Sassenberg | 48336 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Sassenburg | 38524 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Sassnitz | 18546 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Saterland | 26683 | 3453 | Niedersachsen | Cloppenburg
|  |  |  | Satow | 18239 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Satteldorf | 74589 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Sauensiek | 21644 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Sauerlach | 82054 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Saulgrub | 82442 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Saulheim | 55291 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Schaafheim | 64850 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Schaalby, Geelbek | 24882 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Schacht-Audorf | 24790 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Schafflund, Meyn u.a. | 24980 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Schafstedt, Weidenhof, Bornholt | 25725 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Schafstedt, Weidenhof, Bornholt | 25725 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Schäftlarn | 82069 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Schäftlarn | 82067 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Schalkenbach, Königsfeld, Dedenbach | 53426 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Schalksmühle | 58579 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Schallbach | 79597 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Schallodenbach | 67701 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Schallstadt | 79227 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Scharbeutz | 23683 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Scharbeutz, Süsel | 23684 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Scharnebeck, Echem, Lüdersburg, Rullstorf | 21379 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Schauenburg | 34270 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Schauenstein | 95197 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Schaufling | 94571 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Schechen | 83135 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Schechingen | 73579 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Scheer | 72516 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Scheeßel | 27383 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Schefflenz | 74850 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Scheibenberg | 9481 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Scheibenhardt | 76779 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Scheidegg | 88175 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Scheinfeld | 91443 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Schelklingen | 89601 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Schellerten | 31174 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Schemmerhofen | 88433 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Schenefeld | 22869 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Schenefeld | 25560 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Schenkenzell | 77773 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Schenklengsfeld | 36277 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Schermbeck | 46514 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Schernfeld | 85132 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Scherstetten | 86872 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Scheßlitz | 96110 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Scheuerfeld | 57584 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Scheuring | 86937 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Scheyern | 85298 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Schieder-Schwalenberg | 32816 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Schierling | 84069 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Schiffdorf | 27619 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Schifferstadt | 67105 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Schiffweiler | 66578 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Schildow | 16552 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Schillingen | 54429 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Schillingsfürst | 91583 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Schillsdorf | 24637 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Schiltach | 77761 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Schiltberg | 86576 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Schipkau | 1994 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Schipkau | 1993 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Schipkau | 1998 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Schirmitz | 92718 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Schirnding | 95706 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Schkeuditz | 4435 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Schkölen | 7619 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Schkopau | 6258 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Schladen-Werla | 38315 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Schlaitdorf | 72667 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Schlangen | 33189 | 5766 | Nordrhein-Westfalen | Lippe
|  |  |  | Schlangenbad | 65388 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Schlat | 73114 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Schleching | 83259 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Schlehdorf | 82444 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Schleiden | 53937 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Schleife | 2959 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Schleiz | 7907 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Schlema | 8301 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Schleswig | 24837 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Schlettau | 9487 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Schleusegrund | 98667 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Schleusingen u.a. | 98553 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Schlieben | 4936 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Schliengen | 79418 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Schlier | 88281 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Schlierbach | 73278 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Schliersee | 83727 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Schlitz | 36110 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Schloß Holte-Stukenbrock | 33758 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Schlotheim | 99994 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Schluchsee | 79859 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Schlüchtern | 36381 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Schlüsselfeld | 96132 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Schmalenberg | 67718 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Schmalensee | 24638 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Schmalfeld | 24640 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Schmalkalden | 98574 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Schmallenberg | 57392 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Schmelz | 66839 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Schmidgaden | 92546 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schmidmühlen | 92287 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Schmiechen | 86511 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Schmitten | 61389 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Schmölln, Altkirchen, Nöbdenitz u.a. | 4626 | 16077 | Thüringen | Altenburger Land
|  |  |  | Schnabelwaid | 91289 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Schnackenburg | 29493 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Schnaitsee | 83530 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Schnaittach | 91220 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Schnaittenbach | 92253 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Schneckenhausen | 67699 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Schneckenlohe | 96277 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Schneeberg | 63936 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Schneeberg | 63936 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Schneeberg | 8289 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Schnega | 29465 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Schneizlreuth | 83458 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Schnelldorf | 91625 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Schneverdingen, Heimbuch | 29640 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Schneverdingen, Heimbuch | 29640 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Schnürpflingen | 89194 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Schöffengrund | 35641 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Schöfweg | 94572 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Schollbrunn | 97852 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Schöllkrippen, Blankenbach | 63825 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Schöllnach | 94508 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Schömberg | 75328 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Schömberg | 72355 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Schonach im Schwarzwald | 78136 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Schönaich | 71101 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Schönau | 69250 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Schönau | 84337 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Schönau a.d. Brend | 97659 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Schönau im Schwarzwald | 79677 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Schönberg | 84573 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Schönberg | 94513 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Schönberg | 23923 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Schönberg (Holstein) | 24217 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Schönborn | 56370 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Schönborn | 56370 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Schönborn | 56370 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Schönbrunn | 69436 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Schönbrunn i. Steigerwald | 96185 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Schondorf a. Ammersee | 86938 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Schondra | 97795 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Schönebeck | 39218 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Schönebeck (Elbe) | 39217 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Schönebeck (Elbe) | 39217 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Schöneck | 61137 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Schöneck/Vogtl. | 8261 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Schönecken | 54614 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Schönefeld | 12529 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Schöneiche bei Berlin | 15566 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Schönenberg-Kübelberg | 66901 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Schönewörde | 29396 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Schönewörde | 29396 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Schongau | 86956 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Schöngeising | 82296 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Schönheide | 8304 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Schöningen | 38364 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Schönkirchen | 24232 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Schönsee | 92539 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schonstett | 83137 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Schöntal | 74214 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Schönthal | 93488 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Schonungen | 97453 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schönwald | 95173 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Schönwald im Schwarzwald | 78141 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Schönwalde | 15910 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Schönwalde | 14621 | 12063 | Brandenburg | Havelland
|  |  |  | Schönwalde am Bungsberg | 23744 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Schopfheim | 79650 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Schopfloch | 72296 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Schopfloch | 72296 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Schopfloch | 91626 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Schopp | 67707 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Schöppenstedt | 38170 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Schöppingen | 48624 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Schorfheide | 16244 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Schorndorf | 73614 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Schorndorf | 93489 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Schortens | 26419 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Schotten | 63679 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Schramberg | 78144 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Schramberg | 78713 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Schraplau, Farnstädt | 6279 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Schrecksbach | 34637 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Schriesheim | 69198 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Schrobenhausen | 86529 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Schrozberg | 74575 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Schuby | 24850 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Schüller | 54586 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Schülp bei Rendsburg | 24813 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Schulzendorf b. Eichenwade | 15732 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Schuttertal | 77978 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Schutterwald | 77746 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Schwaan u.a. | 18258 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Schwabach | 91126 | 9565 | Bayern | Schwabach
|  |  |  | Schwabach | 91126 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Schwabbruck | 86986 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Schwabhausen | 85247 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Schwäbisch Gmünd, Täferrot | 73527 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Schwäbisch Hall | 74523 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Schwabmünchen | 86830 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Schwabsoien | 86987 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Schwabstedt | 25876 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Schwaförden | 27252 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Schwaig b. Nürnberg, Behringersdorfer Forst | 90571 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Schwaigen | 82445 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Schwaigern | 74193 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Schwaikheim | 71409 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Schwalbach | 66773 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Schwalbach am Taunus | 65824 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Schwallungen | 98590 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Schwalmstadt | 34613 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Schwalmtal | 41366 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Schwalmtal | 36318 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Schwanau | 77963 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Schwandorf | 92421 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schwanebeck, Gröningen, Kroppenstedt | 39397 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Schwanebeck, Gröningen, Kroppenstedt | 39397 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Schwanewede | 28790 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Schwanfeld | 97523 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schwangau | 87645 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Schwanstetten | 90596 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Schwarmstedt u.a. | 29690 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Schwarzach | 74869 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Schwarzach | 94374 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Schwarzach a. Main | 97359 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Schwarzach b. Nabburg | 92548 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schwarzburg | 7427 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Schwarzenbach | 92720 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Schwarzenbach a. Wald | 95131 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Schwarzenbach a.d. Saale | 95126 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Schwarzenberg/Erzgeb. | 8340 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Schwarzenborn | 34639 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Schwarzenbruck | 90592 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Schwarzenfeld | 92521 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schwarzengraben, St. Alban, Gerbach | 67813 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Schwarzheide N.L. | 1987 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Schwarzhofen | 92447 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Schwebheim | 97525 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schwedt | 16303 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Schwegenheim | 67365 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Schweich | 54338 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Schweinfurt | 97424 | 9662 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schweinfurt | 97421 | 9662 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schweinfurt | 97422 | 9662 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Schweitenkirchen | 85301 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Schwelm | 58332 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Schwendi | 88477 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Schwenningen | 72477 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Schwenningen | 89443 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Schwentinental | 24222 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Schwentinetal | 24223 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Schwerin | 19053 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19061 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19055 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19059 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19063 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19055 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schwerin | 19057 | 13004 | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin
|  |  |  | Schweringen, Warpe, Bücken | 27333 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Schwerte | 58239 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Schwetzingen | 68723 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Schwieberdingen | 71701 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Schwielowswee | 14548 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Schwienau | 29593 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Schwifting | 86940 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Schwindegg | 84419 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Schwörstadt | 79739 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Schwülper | 38179 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Sebnitz | 1855 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Sebnitz | 1855 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Seckach | 74743 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Seddiner See | 14554 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Seebach | 77889 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Seebach | 99846 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Seebad Ahlbeck | 17419 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Seedorf | 23823 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Seefeld | 82229 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Seeg | 87637 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Seegebiet Mansfelder Land | 6317 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Seehausen, Werben, Leppin u.a. | 39615 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Seeheim-Jugenheim | 64342 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Seeland | 6467 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Seeland | 6469 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Seeland | 6464 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Seeland | 6466 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Seelbach | 77960 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Seelow, Lietzen u.a. | 15306 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Seelze | 30926 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Seeon-Seebruck | 83358 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Seeon-Seebruck | 83376 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Seeon-Seebruck | 83370 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Seesbach | 55629 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Seesen | 38723 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Seeshaupt | 82402 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Seester | 25370 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Seestermühe | 25371 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Seevetal | 21218 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Seevetal | 21220 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Seevetal | 21217 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Seewald | 72297 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Sehestedt | 24814 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Sehlde | 38279 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Sehma | 9465 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Sehnde | 31319 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Seibersbach | 55444 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Seiffen/Erzgeb. | 9548 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Seifhennersdorf | 2782 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Seitingen-Oberflacht | 78606 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Selb | 95100 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Selbitz | 95152 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Selent | 24238 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Seligenstadt | 63500 | 6438 | Hessen | Offenbach
|  |  |  | Selk, Geltdorf, Hahnekrug | 24884 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Sellin | 18586 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Selm | 59379 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Selsingen | 27446 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Selters | 65618 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Selters (Westerwald) | 56242 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Selters (Westerwald) | 56242 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Sembach | 67681 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Sembach | 67681 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Semmenstedt | 38327 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Senden | 48308 | 5558 | Nordrhein-Westfalen | Coesfeld
|  |  |  | Senden | 89250 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Sendenhorst | 48324 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Senftenberg | 1996 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Senftenberg | 1968 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Sengenthal | 92369 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Senheim | 56820 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Sennfeld | 97526 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Serrig | 54455 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Sersheim | 74372 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Seßlach | 96145 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Seth | 23845 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Seth | 23845 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Seth | 23845 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Seth | 23845 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Seth | 23845 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Seth | 23845 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Seubersdorf i.d. OPf. | 92358 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Seulingen, Waake u.a. | 37136 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Sexau | 79350 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Sibbesse | 31079 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Sibbesse | 31079 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Sickte, Dettum u.a. | 38173 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Siedenburg, Staffhorst | 27254 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Siegbach | 35768 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Siegburg | 53721 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Siegelsbach | 74936 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Siegen | 57074 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Siegen | 57078 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Siegen | 57076 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Siegen | 57072 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Siegen | 57080 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Siegenburg | 93354 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Siegsdorf | 83313 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Siek | 22962 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Sielenbach | 86577 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Siershahn | 56427 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Sievershütten | 24641 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Sieverstedt | 24885 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Sigmaringen | 72488 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Sigmaringendorf | 72517 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Sigmarszell | 88138 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Silberstedt, Schwittschau | 24887 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Simbach | 94436 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Simbach a. Inn | 84359 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Simmelsdorf | 91245 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Simmerath | 52152 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Simmerath | 52152 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Simmern/Hunsrück u.a. | 55469 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Simmersfeld | 72226 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Simmertal | 55618 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Simmozheim | 75397 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Simmozheim | 75397 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Simonswald | 79263 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71069 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71069 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71063 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71065 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71063 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelfingen | 71067 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Sindelsdorf | 82404 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Singen | 78224 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Singhofen | 56379 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Singhofen | 56379 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Singhofen | 56379 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Singhofen | 56379 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Singhofen | 56379 | 7141 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Lahn-Kreis
|  |  |  | Sinn | 35764 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Sinntal | 36391 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Sinsheim | 74889 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Sinzheim | 76547 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Sinzig | 53489 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Sinzing | 93161 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Sippersfeld | 67729 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Sipplingen | 78354 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Sittensen u.a. | 27419 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Sobernheim | 55566 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Sobernheim | 55566 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Söchtenau | 83139 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Soderstorf | 21388 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Soest | 59494 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Sögel u.a. | 49751 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Sohland a. d. Spree | 2689 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Söhlde | 31185 | 3254 | Niedersachsen | Hildesheim
|  |  |  | Sohren | 55487 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Söhrewald | 34320 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Sölden | 79294 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Solingen | 42655 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42659 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42651 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42719 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42653 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42699 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42657 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Solingen | 42697 | 5122 | Nordrhein-Westfalen | Solingen
|  |  |  | Söllingen | 38387 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Sollstedt | 99759 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Solms | 35606 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Solnhofen | 91807 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Soltau | 29614 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Soltendiek | 29594 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Sommerach | 97334 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Sömmerda | 99610 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Sondershausen | 99706 | 16065 | Thüringen | Kyffhäuserkreis
|  |  |  | Sonneberg | 96515 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Sonnefeld | 96242 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Sonnen | 94164 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Sonnenbühl | 72820 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Sonnewalde | 3249 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Sonsbeck | 47665 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Sontheim | 87776 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Sontheim an der Brenz | 89567 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Sonthofen | 87527 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Sontra | 36205 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Sörup | 24966 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Sottrum, Reeßum, Bötersen u.a. | 27367 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Soyen | 83564 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Spaichingen | 78549 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Spalt | 91174 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Spangdahlem | 54529 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Spangenberg | 34286 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Spantekow | 17392 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Sparneck | 95234 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Spatzenhausen | 82447 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Spay | 56322 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Spechbach | 74937 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Speicher | 54662 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Speichersdorf | 95469 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Spenge | 32139 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Speyer | 67346 | 7318 | Rheinland-Pfalz | Speyer
|  |  |  | Spiegelau | 94518 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Spiegelberg | 71579 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Spiekeroog | 26474 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Spiesen-Elversberg | 66583 | 10043 | Saarland | Neunkirchen
|  |  |  | Sponholz, Neunkirchen u.a. | 17039 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Sponholz, Neunkirchen u.a. | 17039 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Spornitz | 19372 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Spornitz | 19372 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Spraitbach | 73565 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Sprakensehl | 29365 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Spreenhagen | 15528 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Spreetal, Elsterheide | 2979 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Spremberg, Tschernitz u.a. | 3130 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Sprendlingen | 55576 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Sprendlingen | 55576 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Springe | 31832 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Sprockhövel | 45549 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | St. Blasien, Ibach | 79837 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | St. Egidien | 9356 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | St. Georgen | 78112 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | St. Georgen | 83368 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | St. Johann | 72813 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | St. Märgen | 79274 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Stäbelow, Kritzmow | 18198 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Stade | 21680 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Stade | 21683 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Stade | 21684 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Stade | 21682 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Stadecken-Elsheim | 55271 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Stadelhofen | 96187 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Stadland | 26936 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Stadland | 26935 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Stadland | 26937 | 3461 | Niedersachsen | Wesermarsch
|  |  |  | Stadlern | 92549 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Stadt Schwäbisch Gmünd | 73529 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Stadt Schwäbisch Gmünd | 73529 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Stadt Schwäbisch Gmünd | 73525 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Stadtallendorf | 35260 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Stadtbergen | 86391 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Stadthagen | 31655 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Stadtilm, Ilmtal | 99326 | 16070 | Thüringen | Ilm-Kreis
|  |  |  | Stadtkyll | 54589 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Stadtlauringen | 97488 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Stadtlengsfeld, Weilar, Urnshausen | 36457 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Stadtlohn | 48703 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Stadtoldendorf u.a. | 37627 | 3255 | Niedersachsen | Holzminden
|  |  |  | Stadtprozelten | 97909 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Stadtroda u.a. | 7646 | 16074 | Thüringen | Saale-Holzland-Kreis
|  |  |  | Stadtsteinach | 95346 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Staffelstein | 96231 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Staig | 89195 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Stallwang | 94375 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Stammbach | 95236 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Stammham | 85134 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Stamsried | 93491 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Stapel | 25879 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Starnberg | 82319 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Starzach | 72181 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Staßfurt | 39418 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Staßfurt | 39443 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Staßfurt | 39446 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Staudernheim | 55568 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Staufen im Breisgau | 79219 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Staufenberg | 34355 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Staufenberg | 35460 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Staufenberg | 34355 | 6611 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Stavenhagen | 17153 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Stavern | 49777 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Steffenberg | 35239 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Stegaurach | 96135 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Stegen | 79252 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Steimbke | 31634 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Steimel | 57614 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Steimel | 57614 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Steimel | 57614 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Stein | 90547 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Stein a.d. Traun | 83371 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Steinach | 77790 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Steinach | 94377 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Steinach | 96523 | 16072 | Thüringen | Sonneberg
|  |  |  | Steinau an der Straße | 36396 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Steinbach (Taunus) | 61449 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Steinbach a. Wald | 96361 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecken u.a. | 67808 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecken u.a. | 67808 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecken u.a. | 67808 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecken u.a. | 67808 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecken u.a. | 67808 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Steinbach-Hallenberg | 98587 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Steinberg | 92449 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Steinberg | 8237 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Steinberg, Steinbergkirche | 24972 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Steinburg | 22964 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Steindorf | 82297 | 9771 | Bayern | Aichach-Friedberg
|  |  |  | Steinen | 79585 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Steinenbronn | 71144 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Steinfeld | 24888 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Steinfeld | 49439 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Steinfeld | 97854 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Steinfurt | 48565 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Steingaden | 86989 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Steinhagen | 33803 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Steinheim | 32839 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Steinheim am Albuch | 89555 | 8135 | Baden-Württemberg | Heidenheim
|  |  |  | Steinheim, Murr | 71711 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Steinhöring | 85643 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Steinhorst | 29367 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Steinkirchen | 84439 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Steinmauern | 76479 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Steinsfeld | 91628 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Steinweiler | 76872 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Steinweiler | 76872 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Steinwenden u.a. | 66879 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Steinwenden u.a. | 66879 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Steinwiesen | 96349 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Steißlingen | 78256 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Stelle | 21435 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Stemwede | 32351 | 5770 | Nordrhein-Westfalen | Minden-Lübbecke
|  |  |  | Stendal | 39576 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Stephanskirchen | 83071 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Stephansposching | 94569 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Sterley | 23883 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Sternberg | 19406 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Sternenfels | 75447 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Sterup | 24996 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Stetten | 88719 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Stetten | 87778 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Stetten am kalten Markt | 72510 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Stettfeld | 96188 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Steyerberg | 31595 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Stimpfach | 74597 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Stimpfach | 74597 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Stinstedt | 21772 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Stockach | 78333 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Stockach | 78333 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Stockelsdorf | 23617 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Stockheim | 96342 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Stöckse | 31638 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Stockstadt am Main | 63811 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Stockstadt am Rhein | 64589 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Stödtlen | 73495 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Stoetze | 29597 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Stolberg | 52224 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Stolberg (Rhld.) | 52223 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Stolberg (Rhld.) | 52222 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Stolberg (Rhld.) | 52222 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Stolk | 24890 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Stollberg/Erzgeb. | 9366 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Stolpen, Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 1833 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Stoltebüll | 24409 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Stolzenau | 31592 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Storkow | 15859 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Störnstein | 92721 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Stötten am Auerberg | 87675 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Stöttwang | 87677 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Straelen | 47638 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Stralsund | 18439 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Stralsund | 18439 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Stralsund | 18435 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Stralsund | 18439 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Stralsund | 18437 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Strasburg | 17335 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Straßberg | 72479 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Straßenhaus | 56587 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Straßkirchen | 94342 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Straßlach-Dingharting | 82064 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Straubenhardt | 75334 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Straubing | 94315 | 9263 | Bayern | Straubing
|  |  |  | Straupitz | 15913 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Strausberg | 15344 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Straußfurt | 99634 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Strehla | 1616 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Stromberg | 55442 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Strullendorf | 96129 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Struvenhütten | 24643 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Struxdorf, Schnarup-Thumby | 24891 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Stubenberg | 94166 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Stühlingen | 79780 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Stuhr | 28816 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Stulln | 92551 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Stutensee | 76297 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Stuttgart | 70197 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70469 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70439 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70176 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70374 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70563 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70188 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70190 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70439 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70178 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70192 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70174 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70599 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70376 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70199 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70193 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70565 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70184 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70327 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70372 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70569 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70499 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70435 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70437 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70186 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70378 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70597 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70173 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70191 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70619 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70195 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70567 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70180 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70182 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart | 70329 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen | 70629 | 8111 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Stuttgart
|  |  |  | Stützengrün | 8328 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Südbrookmerland | 26624 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Südeichsfeld | 99988 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Süderbrarup | 24392 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Suderburg | 29556 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Süderhastedt | 25727 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Süderlügum, Braderup u.a. | 25923 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Süderoog, Pellworm | 25849 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Süderoog, Pellworm | 25849 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Südharz, Berga | 6536 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Südharz, Berga | 6536 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Südharz, Berga | 6536 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Südliches Anhalt u.a. | 6369 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Südliches Anhalt u.a. | 6369 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Südliches Anhalt, Köthen | 6388 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Südlohn | 46354 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Sugenheim | 91484 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Suhl | 98528 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Suhl | 98529 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Suhl | 98527 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Suhl | 98711 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Suhl, Marisfeld, Rohr u.a. | 98530 | 16054 | Thüringen | Suhl
|  |  |  | Suhl, Marisfeld, Rohr u.a. | 98530 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Suhl, Marisfeld, Rohr u.a. | 98530 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Suhlendorf | 29562 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Sülfeld | 23867 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Sulingen | 27232 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Sulz am Neckar | 72172 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Sulzbach (Taunus) | 65843 | 6436 | Hessen | Main-Taunus-Kreis
|  |  |  | Sulzbach am Main | 63834 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Sulzbach an der Murr | 71560 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Sulzbach/Saar | 66280 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Sulzbach-Laufen | 74429 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Sulzbach-Rosenberg | 92237 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Sulzberg | 87477 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Sulzburg | 79295 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Sulzdorf a.d. Lederhecke | 97528 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Sulzemoos | 85254 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Sulzemoos | 85259 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Sülzetal | 39171 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Sulzfeld | 75056 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Sulzfeld | 97633 | 9673 | Bayern | Rhön-Grabfeld
|  |  |  | Sulzheim | 97529 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Sünching | 93104 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Sundern | 59846 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Süpplingen, Frellstedt | 38373 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Süpplingenburg | 38376 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Surberg | 83362 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Surwold | 26903 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Süßen | 73079 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Sustrum, Lathen u.a. | 49762 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Suthfeld | 31555 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Swisttal | 53913 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Syke | 28857 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Sylt | 25980 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Syrgenstein | 89428 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Taarstedt | 24893 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Tabarz/ Thür. Wald | 99891 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Tacherting | 83342 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Taching a. See | 83373 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Tagmersheim | 86704 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Talheim | 74388 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Talheim | 78607 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Tambach-Dietharz/ Thür. | 99897 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Tambach-Dietharz/ Thür. | 99897 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Tamm | 71732 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Tangerhütte u.a. | 39517 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Tangerhütte u.a. | 39517 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Tangermünde | 39590 | 15090 | Sachsen-Anhalt | Stendal
|  |  |  | Tangstedt | 25499 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Tangstedt | 22889 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Tangstedt | 22889 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Tangstedt | 22889 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Tann | 36142 | 6631 | Hessen | Fulda
|  |  |  | Tann | 84367 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Tanna | 7922 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Tännesberg | 92723 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Tännesberg | 92723 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Tannhausen | 73497 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Tannhausen | 73497 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Tannheim | 88459 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Tapfheim | 86660 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Tappenbeck | 38479 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Tarmstedt, Breddorf u.a. | 27412 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Tarp | 24963 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Tating, Westerhever, Tümlauer Koog | 25881 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Tauberbischofsheim | 97941 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Taucha | 4425 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Taufkirchen | 84574 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Taufkirchen | 82024 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Taufkirchen (Vils) | 84416 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Taunusstein | 65232 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Taura b. Burgstädt | 9249 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Tawern | 54456 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Tawern | 54456 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Tecklenburg | 49545 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Tegernheim | 93105 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Tegernsee | 83684 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Teisendorf | 83317 | 9172 | Bayern | Berchtesgadener Land
|  |  |  | Teising | 84576 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Teisnach | 94244 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Telgte | 48291 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Tellingstedt | 25782 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Teltow | 14513 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Templin, Boitzenburg u.a. | 17268 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Tengen | 78250 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Teningen | 79331 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Tensfeld | 23824 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Tespe | 21395 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Tessin, Grammow u.a. | 18195 | 13072 | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock
|  |  |  | Tetenbüll | 25882 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Tetenhusen | 24817 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Tettau | 96355 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Tettenweis | 94167 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Tettnang | 88069 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Teublitz | 93158 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Teuchern | 6682 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Teugn | 93356 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Teunz | 92552 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Teupitz | 15755 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Teuschnitz | 96358 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Teutschenthal | 6179 | 15088 | Sachsen-Anhalt | Saalekreis
|  |  |  | Thaining | 86943 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Thale, Blankenburg | 6502 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Thaleischweiler-Fröschen | 66987 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Thaleischweiler-Fröschen | 66987 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Thalfang | 54424 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Thalheim/Erzgebirge | 9380 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Thalmassing | 93107 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Thalmässing | 91177 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Thannhausen | 86470 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Thanstein | 92554 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Tharandt u.a. | 1737 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Thedinghausen, Emtinghausen | 27321 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Theilenhofen | 91741 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Theilheim | 97288 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Themar | 98660 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Theres | 97531 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Thierhaupten | 86672 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Thiersheim | 95707 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Thierstein | 95199 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Tholey | 66636 | 10046 | Saarland | St. Wendel
|  |  |  | Thomasburg | 21401 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Thum | 9419 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Thüngen | 97289 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Thüngershem | 97291 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Thurmansbang | 94169 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Thurnau | 95349 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Thyrnau | 94136 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Tiddische | 38473 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Tiefenbach | 84184 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Tiefenbach | 94113 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Tiefenbach | 93464 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Tiefenbach u.a. | 55471 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Tiefenbach u.a. | 55471 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Tiefenbronn | 75233 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Tiefenort | 36469 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Tiefenthal | 67311 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Timmaspe | 24644 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Timmendorfer Strand | 23669 | 1055 | Schleswig-Holstein | Ostholstein
|  |  |  | Tirschenreuth | 95643 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Titisee-Neustadt | 79822 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Titting | 85135 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Tittling | 94104 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Tittmoning | 84529 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Titz | 52445 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Todenbüttel | 24819 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Todendorf | 22965 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Todtmoos | 79682 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Todtnau | 79674 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Töging a. Inn | 84513 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Töging a. Inn | 84513 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Tolk, Twedt | 24894 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Tönisvorst | 47918 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Tönning | 25832 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Toppenstedt | 21442 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Torgau | 4861 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Torgau, Dreiheide | 4860 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Torgelow | 17358 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Tostedt, Kakenstorf u.a. | 21255 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Tosterglope | 21371 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Traben-Trarbach | 56841 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Trabitz | 92724 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Train | 93358 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Traitsching | 93455 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Trappenkamp | 24610 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Traunreut | 83301 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Traunreut | 83374 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Traunstein | 83278 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Trausnitz | 92555 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Trautskirchen | 90619 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Trebbin | 14959 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Trebel | 29494 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Trebgast | 95367 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Trebsen/Mulde | 4687 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Trebur | 65468 | 6433 | Hessen | Groß-Gerau
|  |  |  | Treffelstein | 93492 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Treffurt/Ifta | 99830 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Treia, Ahrenviölfeld | 24896 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Treia, Ahrenviölfeld | 24896 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Treis-Karden | 56253 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Tremsbüttel | 22967 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Trendelburg | 34388 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12053 | Brandenburg | Frankfurt (Oder)
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12053 | Brandenburg | Frankfurt (Oder)
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Treuchtlingen | 91757 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Treuen | 8233 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Treuenbrietzen | 14929 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Triberg im Schwarzwald | 78098 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Tribsees | 18465 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Triefenstein | 97855 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Trier | 54292 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54295 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54294 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54296 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54293 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54290 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trier | 54295 | 7211 | Rheinland-Pfalz | Trier
|  |  |  | Trierweiler | 54311 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Triftern | 84371 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Triglitz, Putlitz | 16949 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Trippstadt u.a. | 67705 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Triptis | 7819 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Trittau | 22946 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Trittau | 22946 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Trittau | 22946 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Trittau | 22946 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Trittenheim | 54349 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Trochtelfingen | 72818 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Troisdorf | 53840 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Troisdorf | 53842 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Troisdorf | 53844 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Trossingen | 78647 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Tröstau | 95709 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Trostberg | 83308 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Trunkelsberg | 87779 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Tschirn | 96367 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Tübingen | 72070 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Tübingen | 72072 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Tübingen | 72074 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Tübingen | 72076 | 8416 | Baden-Württemberg | Tübingen
|  |  |  | Tülau | 38474 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Tuningen | 78609 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Tuntenhausen | 83104 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Türkenfeld | 82299 | 9179 | Bayern | Fürstenfeldbruck
|  |  |  | Türkheim | 86842 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Tussenhausen | 86874 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Tüßling | 84577 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Tuttlingen | 78532 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Tutzing | 82327 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Twist | 49767 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Twistetal | 34477 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Twistringen | 27239 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Übach-Palenberg | 52531 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Überherrn | 66802 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Überlingen | 88662 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Überlingen | 88662 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Übersee | 83236 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Ubstadt-Weiher | 76698 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Uchte | 31600 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Üchtelhausen | 97532 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 12073 | Brandenburg | Uckermark
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Udestedt, Mönchenholzhausen u.a. | 99198 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Udestedt, Mönchenholzhausen u.a. | 99198 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Udestedt, Mönchenholzhausen u.a. | 99198 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Udestedt, Mönchenholzhausen u.a. | 99198 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Uebigau-Wahrenbrück | 4938 | 12062 | Brandenburg | Elbe-Elster
|  |  |  | Ueckermünde | 17373 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Uedem | 47589 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Uehlfeld | 91486 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Uelsen, Halle, Gölenkamp, Getelo | 49843 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Uelvesbüll, Witzwort | 25889 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Uelzen | 29525 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Uersfeld | 56767 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Uetersen | 25436 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Uetze | 31311 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Uffenheim | 97215 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Uffing a. Staffelsee | 82449 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Uhingen | 73066 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Uhldingen-Mühlhofen | 88690 | 8435 | Baden-Württemberg | Bodenseekreis
|  |  |  | Ühlingen-Birkendorf | 79777 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Ulm | 89081 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89073 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89075 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89079 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89081 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89077 | 8421 | Baden-Württemberg | Stadtkreis Ulm
|  |  |  | Ulm | 89081 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Ulm | 89081 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Ulmen | 56766 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Ulmen | 56766 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Ulrichstein | 35327 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Ulsnis | 24897 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Umkirch | 79224 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Ummendorf | 88444 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Ummern | 29369 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Undeloh | 21274 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Ungerhausen | 87781 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Unlingen | 88527 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Unna | 59425 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Unna | 59427 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Unna | 59425 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Unna | 59423 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Unnau | 57648 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Unterammergau | 82497 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Unterbreizbach | 36414 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Unterdießen | 86944 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Unterdietfurt | 84339 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Unteregg | 87782 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Untereisesheim | 74257 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Unterensingen | 72669 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Unterföhring | 85774 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Untergriesbach | 94107 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Untergruppenbach | 74199 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Unterhaching | 82008 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Unter-Hainbrunn | 64757 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Unterkirnach | 78089 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Unterkirnach | 78089 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Unterkirnach | 78089 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Unterkirnach | 78089 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Unterkirnach | 78089 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Unterleinleiter | 91364 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Unterlüß | 29345 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Untermarchtal | 89617 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Untermeitingen | 86836 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Untermeitingen | 86836 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Untermerzbach | 96190 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Untermünkheim | 74547 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Unterneukirchen | 84579 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Unterpleichfeld | 97294 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Unterreichenbach | 75399 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Unterreit | 83567 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Unterroth | 89299 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Unterschleißheim | 85716 | 9184 | Bayern | München
|  |  |  | Unterschneidheim | 73485 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Unterschwaningen | 91743 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Untersiemau | 96253 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Unterstadion | 89619 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Untersteinach | 95369 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Unterthingau | 87647 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Unterwaldhausen | 88379 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Unterwaldhausen | 88379 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Unterwellenborn | 7333 | 16073 | Thüringen | Saalfeld-Rudolstadt
|  |  |  | Unterwössen | 83246 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Untrasried | 87496 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Upgant-Schott, Osteel u.a. | 26529 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Uplengen | 26670 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Urbach | 56317 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Urbach | 73660 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Urbar (bei Koblenz) | 56182 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Urmitz | 56220 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Urmitz | 56220 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Ursberg | 86513 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Ursensollen | 92289 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Urspringen | 97857 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Ürzig | 54539 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Usedom u.a. | 17406 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Usingen | 61250 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Uslar | 37170 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Uslar | 37170 | 3155 | Niedersachsen | Northeim
|  |  |  | Ustersbach | 86514 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Uttenreuth, Marloffstein | 91080 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Uttenweiler | 88524 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Üttfeld | 54619 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Utting a. Ammersee | 86919 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Üttingen, Holzkirchen | 97292 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Utzenfeld | 79694 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Üxheim | 54579 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Vaale | 25594 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Vacha, Unterbreizbach | 36404 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Vachendorf | 83377 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Vaihingen an der Enz | 71665 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Vallendar | 56179 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Valley | 83626 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Varel | 26316 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Vaterstetten | 85591 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Vechelde | 38159 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Vechta | 49377 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Veilsdorf | 98669 | 16069 | Thüringen | Hildburghausen
|  |  |  | Veitsbronn | 90587 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Veitshöchheim | 97209 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Velbert | 42551 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Velbert | 42549 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Velbert | 42555 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Velbert | 42553 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Velburg | 92355 | 9373 | Bayern | Neumarkt i.d. OPf.
|  |  |  | Velden | 84149 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Velden/Hartenstein | 91235 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Velen | 46342 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Velgast | 18469 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Vellahn | 19260 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Vellberg | 74541 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Vellmar | 34246 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Velpke | 38458 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Velten, Oberkrämer | 16727 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Venningen | 67482 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Venningen | 67482 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Venningen | 67482 | 7337 | Rheinland-Pfalz | Südliche Weinstraße
|  |  |  | Verden | 27283 | 3361 | Niedersachsen | Verden
|  |  |  | Veringenstadt | 72519 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Verl | 33415 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Versmold | 33775 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Vestenbergsgreuth | 91487 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Vetschau | 3226 | 12066 | Brandenburg | Oberspreewald-Lausitz
|  |  |  | Vettelschloß, Kretzhaus (Linz am Rhein) | 53560 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Vettweiß | 52391 | 5358 | Nordrhein-Westfalen | Düren
|  |  |  | Viechtach | 94234 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Viereth-Trunstadt | 96191 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Vierhöfen | 21444 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Vierhöfen | 21444 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Vierkirchen | 85256 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Viernau u.a. | 98547 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Viernheim | 68519 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Viersen | 41747 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41748 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41748 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41751 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41747 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41747 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41749 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Viersen | 41748 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Vilgertshofen | 86946 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Villingendorf | 78667 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78050 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78052 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78048 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78052 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78052 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78054 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villingen-Schwenningen | 78056 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Villmar | 65606 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Vilsbiburg | 84137 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Vilseck | 92249 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Vilsheim | 84186 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Vilshofen an der Donau | 94474 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Vinningen, Trulben, Ruppertsweiler u.a. | 66957 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Vinningen, Trulben, Ruppertsweiler u.a. | 66957 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Vinningen, Trulben, Ruppertsweiler u.a. | 66957 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Viöl | 25884 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Visbek | 49429 | 3460 | Niedersachsen | Vechta
|  |  |  | Visselhövede | 27374 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Vlotho | 32602 | 5758 | Nordrhein-Westfalen | Herford
|  |  |  | Voerde (Niederrhein) | 46562 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a. | 17375 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a. | 17375 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a. | 17375 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a. | 17375 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Vögelsen | 21360 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Vogt | 88267 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Vogtareuth | 83569 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Vogtei, Kammerforst u.a. | 99986 | 16064 | Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis
|  |  |  | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 79235 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Vohburg a.d. Donau | 85088 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Vohenstrauß | 92648 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Vöhl | 34516 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Vöhrenbach | 78147 | 8326 | Baden-Württemberg | Schwarzwald-Baar-Kreis
|  |  |  | Vöhringen | 72189 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Vöhringen | 89269 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Volkach | 97332 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Volkenschwand | 84106 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Volkertshausen | 78269 | 8335 | Baden-Württemberg | Konstanz
|  |  |  | Völklingen | 66333 | 10041 | Saarland | Saarbrücken
|  |  |  | Volkmarsen | 34471 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Voltlage | 49599 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Vorbach | 95519 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Vordorf | 38533 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Vorra | 91247 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Vörstetten | 79279 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Vreden | 48691 | 5554 | Nordrhein-Westfalen | Borken
|  |  |  | Waabs | 24369 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Waakirchen | 83666 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Waal | 86875 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Wabern | 34590 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Wachenheim an der Weinstraße | 67157 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Wachenroth | 96193 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Wachtberg | 53343 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Wachtendonk | 47669 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Wächtersbach | 63607 | 6435 | Hessen | Main-Kinzig-Kreis
|  |  |  | Wacken | 25596 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Wackernheim | 55263 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Wackersdorf | 92442 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Waddeweitz | 29496 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Wadern | 66687 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Wadersloh | 59329 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Wadgassen | 66787 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Waffenbrunn | 93494 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Wagenfeld | 49419 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Wagenhoff, Ringelah | 38559 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Waghäusel | 68753 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Waging a. See | 83329 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Wahlstedt | 23812 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Wahrenholz | 29399 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Waiblingen | 71332 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Waiblingen | 71336 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Waiblingen | 71334 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Waibstadt | 74915 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Waidhaus | 92726 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Waidhofen | 86579 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Waigolshausen | 97534 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Wain | 88489 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Waischenfeld | 91344 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Walchensee | 82432 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Walchum | 26907 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Wald | 88639 | 8437 | Baden-Württemberg | Sigmaringen
|  |  |  | Wald | 93192 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Waldachtal | 72178 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Waldalgesheim | 55425 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Waldaschaff, Waldaschaffer Forst | 63857 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Waldböckelheim | 55596 | 7133 | Rheinland-Pfalz | Bad Kreuznach
|  |  |  | Waldbreitbach, Hasuen | 56588 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Waldbröl | 51545 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Waldbronn | 76337 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Waldbrunn | 65620 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Waldbrunn | 69429 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Waldbrunn | 69429 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Waldbrunn, Irtenberger Wald | 97295 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Waldburg | 88289 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Waldbüttelbrunn | 97297 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Walddorfhäslach | 72141 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Walddorfhäslach | 72141 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Waldeck | 34513 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Waldems | 65529 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Waldenbuch | 71111 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Waldenbuch | 71111 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Waldenburg | 74638 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Waldenburg | 8396 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Walderbach | 93194 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Waldershof | 95679 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Waldesch, Hünenfeld | 56323 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Waldfeucht, Heinsberg | 52525 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Waldfischbach-Burgalben | 67714 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Waldheim | 4736 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Waldkappel | 37284 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Waldkirch | 79183 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Waldkirchen | 94065 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Waldkraiburg | 84478 | 9183 | Bayern | Mühldorf a. Inn
|  |  |  | Waldleiningen, Fischbach | 67693 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Waldleiningen, Fischbach | 67693 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Wald-Michelbach | 69483 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Waldmohr | 66914 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Waldmünchen | 93449 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Waldolms | 35647 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Waldrach | 54320 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Waldsassen | 95652 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Waldsee | 67165 | 7338 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Pfalz-Kreis
|  |  |  | Waldshut-Tiengen | 79761 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Waldstetten | 73550 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Waldstetten | 89367 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Waldthurn | 92727 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Walheim | 74399 | 8118 | Baden-Württemberg | Ludwigsburg
|  |  |  | Walkenried | 37445 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Walkertshofen | 86877 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Walldorf | 69190 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Walldorf | 98639 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Walldürn | 74731 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Walldürn | 74731 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Wallenfels | 96346 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Wallenhorst | 49134 | 3459 | Niedersachsen | Osnabrück
|  |  |  | Wallerfangen | 66798 | 10044 | Saarland | Saarlouis
|  |  |  | Wallerfing | 94574 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Wallersdorf | 94522 | 9279 | Bayern | Dingolfing-Landau
|  |  |  | Wallerstein | 86757 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Wallertheim | 55578 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Wallertheim | 55578 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Wallgau | 82499 | 9180 | Bayern | Garmisch-Partenkirchen
|  |  |  | Wallhalben u.a. | 66917 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Wallhausen | 74599 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Wallhausen, Blankenheim | 6528 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Wallhausen, Blankenheim | 6528 | 15087 | Sachsen-Anhalt | Mansfeld-Südharz
|  |  |  | Walluf | 65396 | 6439 | Hessen | Rheingau-Taunus-Kreis
|  |  |  | Walpertskirchen | 85469 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Walsdorf | 96194 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Walsdorf, Nohn u.a. | 54578 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Walsdorf, Nohn u.a. | 54578 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Walsdorf, Nohn u.a. | 54578 | 7233 | Rheinland-Pfalz | Vulkaneifel
|  |  |  | Walsrode, Ostenholz | 29664 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Waltenhofen | 87448 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Waltershausen | 99880 | 16067 | Thüringen | Gotha
|  |  |  | Walting | 85137 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Waltrop | 45731 | 5562 | Nordrhein-Westfalen | Recklinghausen
|  |  |  | Walzbachtal | 75045 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Wanderup | 24997 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Wandlitz | 16348 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Wanfried | 37281 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Wangen | 73117 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Wangen im Allgäu | 88239 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Wangerland | 26434 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Wangerooge | 26486 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Wankendorf | 24601 | 1057 | Schleswig-Holstein | Plön
|  |  |  | Wanna | 21776 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Wannweil | 72827 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Wanzleben-Börde | 39164 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Warberg | 38378 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Warburg | 34414 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Wardenburg | 26203 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Warder | 24646 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Waren/ Müritz | 17192 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Warendorf | 48231 | 5570 | Nordrhein-Westfalen | Warendorf
|  |  |  | Warin | 19417 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Warmensteinach | 95485 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Warmensteinach | 95485 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Warmsen | 31606 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Warngau | 83627 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Warstein | 59581 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Wartenberg | 36367 | 6535 | Hessen | Vogelsbergkreis
|  |  |  | Wartenberg | 85456 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Warthausen | 88447 | 8426 | Baden-Württemberg | Biberach
|  |  |  | Wartmannsroth | 97797 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Wasbek | 24647 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Wasbüttel | 38553 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Wäschenbeuren | 73116 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Wassenberg | 41849 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Wasserburg (Bodensee) | 88142 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Wasserburg a. Inn | 83512 | 9187 | Bayern | Rosenheim
|  |  |  | Wasserliesch | 54332 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Wasserlosen | 97535 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Wassertrüdingen | 91717 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wasungen | 98634 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Wathlingen | 29339 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Wattendorf | 96196 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Wattenheim | 67319 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Waxweiler | 54649 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Wechingen | 86759 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Weddingstedt | 25795 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Wedel | 22880 | 1056 | Schleswig-Holstein | Pinneberg
|  |  |  | Wedemark | 30900 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Weener | 26826 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Wees | 24999 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Weeze | 47652 | 5154 | Nordrhein-Westfalen | Kleve
|  |  |  | Weferlingen, Behnsdorf, Belsdorf u.a. | 39356 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Wegberg | 41844 | 5370 | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg
|  |  |  | Wegeleben | 38828 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Wegscheid | 94110 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Wehingen, Reichenbach | 78564 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Wehlen | 1829 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Wehr | 56653 | 7131 | Rheinland-Pfalz | Ahrweiler
|  |  |  | Wehr | 79664 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Wehretal | 37287 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Wehrheim | 61273 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Wehringen | 86517 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Weibersbrunn, Rohrbrunner Forst | 63879 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Weichering | 86706 | 9185 | Bayern | Neuburg-Schrobenhausen
|  |  |  | Weichs | 85258 | 9174 | Bayern | Dachau
|  |  |  | Weida, Harth-Pöllnitz, Wünschendorf | 7570 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Weiden in der OPf., Theisseil | 92637 | 9363 | Bayern | Weiden i.d. OPf.
|  |  |  | Weiden in der OPf., Theisseil | 92637 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Weidenbach | 91746 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Weidenberg, Kirchenpingarten | 95466 | 9472 | Bayern | Bayreuth
|  |  |  | Weidenstetten | 89197 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Weidenthal | 67475 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weidhausen b. Coburg | 96279 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Weiding | 93495 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Weiding | 92557 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Weigendorf | 91249 | 9371 | Bayern | Amberg-Sulzbach
|  |  |  | Weihenzell | 91629 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Weiherhammer | 92729 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Weihmichl | 84107 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Weikersheim | 97990 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Weil | 86947 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Weil am Rhein | 79576 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Weil der Stadt | 71263 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Weil im Schönbuch | 71093 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Weilbach | 63937 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Weilburg | 35781 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Weilen unter den Rinnen | 72367 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Weiler bei Bingen | 55413 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Weilerbach u.a. | 67685 | 7335 | Rheinland-Pfalz | Kaiserslautern
|  |  |  | Weilersbach | 91365 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Weiler-Simmerberg | 88171 | 9776 | Bayern | Lindau (Bodensee)
|  |  |  | Weilerswist | 53919 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Weilheim | 79809 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Weilheim an der Teck | 73235 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Weilheim i. OB | 82362 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Weilmünster | 35789 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Weilrod | 61276 | 6434 | Hessen | Hochtaunuskreis
|  |  |  | Weiltingen | 91744 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Weimar | 99428 | 16055 | Thüringen | Weimar
|  |  |  | Weimar | 99425 | 16055 | Thüringen | Weimar
|  |  |  | Weimar | 99427 | 16055 | Thüringen | Weimar
|  |  |  | Weimar | 99423 | 16055 | Thüringen | Weimar
|  |  |  | Weimar | 99428 | 16071 | Thüringen | Weimarer Land
|  |  |  | Weimar (Lahn) | 35096 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Weinbach | 35796 | 6533 | Hessen | Limburg-Weilburg
|  |  |  | Weinböhla | 1689 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Weingarten | 76356 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Weingarten | 88250 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Weingarten (Pfalz) | 67366 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Weinheim | 69469 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Weinsberg | 74189 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Weinstadt | 71384 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Weischlitz u.a. | 8538 | 14523 | Sachsen | Vogtlandkreis
|  |  |  | Weisenbach | 76599 | 8216 | Baden-Württemberg | Rastatt
|  |  |  | Weisendorf | 91085 | 9572 | Bayern | Erlangen-Höchstadt
|  |  |  | Weisenheim am Berg | 67273 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weisenheim am Berg | 67273 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weisenheim am Sand | 67256 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weisenheim am Sand | 67256 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weisenheim am Sand | 67256 | 7332 | Rheinland-Pfalz | Bad Dürkheim
|  |  |  | Weiskirchen | 66709 | 10042 | Saarland | Merzig-Wadern
|  |  |  | Weismain | 96260 | 9478 | Bayern | Lichtenfels
|  |  |  | Weissach | 71287 | 8115 | Baden-Württemberg | Böblingen
|  |  |  | Weissach im Tal | 71554 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Weißbach | 74679 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Weißdorf | 95237 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Weißenberg, Hochkirch u.a. | 2627 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Weißenberg, Hochkirch u.a. | 2627 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Weißenborn | 37299 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Weißenborn, Oberschöna | 9600 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Weißenborn, Oberschöna | 9600 | 14522 | Sachsen | Mittelsachsen
|  |  |  | Weißenbrunn | 96369 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Weißenbrunn | 96369 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Weißenburg i. Bay. | 91781 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Weißenfels | 6688 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Weißenfels, Stößen | 6667 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Weißenfels, Stößen | 6667 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Weißenhorn | 89264 | 9775 | Bayern | Neu-Ulm
|  |  |  | Weißenohe | 91367 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Weißensee | 99631 | 16068 | Thüringen | Sömmerda
|  |  |  | Weißenstadt | 95163 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Weißenstadt | 95163 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Weißenthurm | 56575 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Weißwasser, Boxberg | 2943 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Weißwasser, Boxberg | 2943 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Weisweil | 79367 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Weitefeld | 57586 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Weitersburg | 56191 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Weiterstadt | 64331 | 6432 | Hessen | Darmstadt-Dieburg
|  |  |  | Weitnau | 87480 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Weitramsdorf | 96479 | 9473 | Bayern | Coburg
|  |  |  | Welden | 86465 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Welden | 86465 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Welle | 21261 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Wellendingen | 78669 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Wellheim | 91809 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Welsleben, Biere, Eickendorf u.a. | 39221 | 15089 | Sachsen-Anhalt | Salzlandkreis
|  |  |  | Welver | 59514 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Welzheim | 73642 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Welzow | 3119 | 12071 | Brandenburg | Spree-Neiße
|  |  |  | Wemding | 86650 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Wendeburg | 38176 | 3157 | Niedersachsen | Peine
|  |  |  | Wendelstein | 90530 | 9576 | Bayern | Roth
|  |  |  | Wenden | 57482 | 5966 | Nordrhein-Westfalen | Olpe
|  |  |  | Wendisch Evern | 21403 | 3355 | Niedersachsen | Lüneburg
|  |  |  | Wendisch Rietz | 15864 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Wendlingen am Neckar | 73240 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Weng | 84187 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Wennigsen (Deister) | 30974 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 25996 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Wensin | 23827 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Wenzenbach | 93173 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Werbach | 97956 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Werdau | 8412 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Werder/ Havel | 14542 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Werdohl | 58791 | 5962 | Nordrhein-Westfalen | Märkischer Kreis
|  |  |  | Werl | 59457 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Werlte, Vrees, Lahn | 49757 | 3454 | Niedersachsen | Emsland
|  |  |  | Wermelskirchen | 42929 | 5378 | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis
|  |  |  | Wermsdorf | 4779 | 14730 | Sachsen | Nordsachsen
|  |  |  | Wernau (Neckar) | 73249 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Wernberg-Köblitz | 92533 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Werne | 59368 | 5978 | Nordrhein-Westfalen | Unna
|  |  |  | Werneck | 97440 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Werneuchen | 16356 | 12060 | Brandenburg | Barnim
|  |  |  | Wernigerode | 38879 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Wernigerode, Nordharz | 38855 | 15085 | Sachsen-Anhalt | Harz
|  |  |  | Wertach | 87497 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Wertheim | 97877 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Werther (Westf.) | 33824 | 5754 | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh
|  |  |  | Werther Hohenstein Wolkramshausen | 99735 | 16062 | Thüringen | Nordhausen
|  |  |  | Wertingen | 86637 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Wesel | 46483 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Wesel | 46485 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Wesel | 46487 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Wesenberg | 17255 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Wesendorf | 29392 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Wesselburen | 25764 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Wesseling | 50389 | 5362 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Erft-Kreis
|  |  |  | Weßling | 82234 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Wessobrunn | 82405 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Weste | 29599 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Westendorf | 87679 | 9777 | Bayern | Ostallgäu
|  |  |  | Westendorf, Kühlenthal | 86707 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Westensee | 24259 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Westerburg | 56457 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Westerheim | 72589 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Westerheim | 87784 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Westerholt, Schweindorf u.a. | 26556 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Westerkappeln | 49492 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Westermoor | 25597 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Wester-Ohrstedt | 25885 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Westerrönfeld | 24784 | 1058 | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde
|  |  |  | Westerstede | 26655 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Westerstetten | 89198 | 8425 | Baden-Württemberg | Alb-Donau-Kreis
|  |  |  | Westhausen | 73463 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Westheim | 91747 | 9577 | Bayern | Weißenburg-Gunzenhausen
|  |  |  | Westheim (Pfalz) | 67368 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Westhofen, Bermersheim | 67593 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Westoverledingen | 26810 | 3457 | Niedersachsen | Leer
|  |  |  | Wettenberg | 35435 | 6531 | Hessen | Gießen
|  |  |  | Wetter | 35083 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Wetter (Ruhr) | 58300 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Wettringen | 48493 | 5566 | Nordrhein-Westfalen | Steinfurt
|  |  |  | Wettringen | 91631 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wettstetten | 85139 | 9176 | Bayern | Eichstätt
|  |  |  | Wetzlar | 35585 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35584 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35586 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35580 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35582 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35578 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35579 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35576 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar | 35581 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wetzlar Garbeinheim | 35583 | 6532 | Hessen | Lahn-Dill-Kreis
|  |  |  | Wewelsfleth | 25599 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Weyarn | 83629 | 9182 | Bayern | Miesbach
|  |  |  | Weyerbusch | 57635 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Weyhausen | 38554 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Weyhe | 28844 | 3251 | Niedersachsen | Diepholz
|  |  |  | Wickede (Ruhr) | 58739 | 5974 | Nordrhein-Westfalen | Soest
|  |  |  | Widdern | 74259 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Wieden | 79695 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Wiedensahl | 31719 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Wiedergeltingen | 86879 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Wiefelstede | 26215 | 3451 | Niedersachsen | Ammerland
|  |  |  | Wiehl | 51674 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Wielenbach | 82407 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Wiemersdorf | 24649 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Wienhausen | 29342 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Wiernsheim | 75446 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Wiesa | 9488 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Wiesau | 95676 | 9377 | Bayern | Tirschenreuth
|  |  |  | Wiesbaden | 65199 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 55246 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65187 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65201 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65189 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65197 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65193 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65195 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65183 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65185 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65207 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65205 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65203 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesbaden | 65191 | 6414 | Hessen | Wiesbaden
|  |  |  | Wiesen, Wiesener Forst | 63831 | 9671 | Bayern | Aschaffenburg
|  |  |  | Wiesenbach | 69257 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Wiesenbach | 86519 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Wiesenburg | 14827 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Wiesenfelden | 94344 | 9278 | Bayern | Straubing-Bogen
|  |  |  | Wiesensteig | 73349 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Wiesent | 93109 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Wiesent | 93109 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Wiesenthau | 91369 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Wiesentheid | 97353 | 9675 | Bayern | Kitzingen
|  |  |  | Wiesenttal | 91346 | 9474 | Bayern | Forchheim
|  |  |  | Wieseth | 91632 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wiesloch | 69168 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Wiesmoor | 26639 | 3452 | Niedersachsen | Aurich
|  |  |  | Wiesthal | 97859 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Wietmarschen | 49835 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Wietze | 29323 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Wietzen | 31613 | 3256 | Niedersachsen | Nienburg (Weser)
|  |  |  | Wietzendorf | 29649 | 3358 | Niedersachsen | Heidekreis
|  |  |  | Wiggensbach | 87487 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Wilburgstetten | 91634 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wildau | 15745 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Wildberg | 72218 | 8235 | Baden-Württemberg | Calw
|  |  |  | Wildeck | 36208 | 6632 | Hessen | Hersfeld-Rotenburg
|  |  |  | Wildemann | 38709 | 3153 | Niedersachsen | Goslar
|  |  |  | Wildenberg | 93359 | 9273 | Bayern | Kelheim
|  |  |  | Wildenbungert, Gondershausen, Nörtershausen u.a. | 56283 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Wildenbungert, Gondershausen, Nörtershausen u.a. | 56283 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Wildenbungert, Gondershausen, Nörtershausen u.a. | 56283 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Wildenbungert, Gondershausen, Nörtershausen u.a. | 56283 | 7140 | Rheinland-Pfalz | Rhein-Hunsrück-Kreis
|  |  |  | Wildeshausen | 27793 | 3458 | Niedersachsen | Oldenburg
|  |  |  | Wildflecken | 97772 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Wildpoldsried | 87499 | 9780 | Bayern | Oberallgäu
|  |  |  | Wildsteig | 82409 | 9190 | Bayern | Weilheim-Schongau
|  |  |  | Wilgartswiesen | 76848 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Wilgartswiesen | 76848 | 7340 | Rheinland-Pfalz | Südwestpfalz
|  |  |  | Wilhelmsdorf | 88271 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Wilhelmsdorf | 91489 | 9575 | Bayern | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
|  |  |  | Wilhelmsfeld | 69259 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Wilhelmshaven | 26382 | 3405 | Niedersachsen | Wilhelmshaven
|  |  |  | Wilhelmshaven | 26384 | 3405 | Niedersachsen | Wilhelmshaven
|  |  |  | Wilhelmshaven | 26388 | 3405 | Niedersachsen | Wilhelmshaven
|  |  |  | Wilhelmshaven | 26386 | 3405 | Niedersachsen | Wilhelmshaven
|  |  |  | Wilhelmshaven | 26389 | 3405 | Niedersachsen | Wilhelmshaven
|  |  |  | Wilhelmsthal | 96352 | 9476 | Bayern | Kronach
|  |  |  | Wilhermsdorf | 91452 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Wilkau-Haßlau | 8112 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Willebadessen | 34439 | 5762 | Nordrhein-Westfalen | Höxter
|  |  |  | Willich | 47877 | 5166 | Nordrhein-Westfalen | Viersen
|  |  |  | Willingen (Upland) | 34508 | 6635 | Hessen | Waldeck-Frankenberg
|  |  |  | Willingshausen | 34628 | 6634 | Hessen | Schwalm-Eder-Kreis
|  |  |  | Willmering | 93497 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Willroth | 56594 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Willstätt | 77731 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Wilnsdorf | 57234 | 5970 | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein
|  |  |  | Wilsdruff | 1723 | 14628 | Sachsen | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
|  |  |  | Wilster | 25554 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Wilsum | 49849 | 3456 | Niedersachsen | Grafschaft Bentheim
|  |  |  | Wilthen | 2681 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Wiltingen | 54459 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Wimsheim | 71299 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Wincheringen | 54457 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Windach | 86949 | 9181 | Bayern | Landsberg am Lech
|  |  |  | Windbergen | 25729 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Windeck | 51570 | 5382 | Nordrhein-Westfalen | Rhein-Sieg-Kreis
|  |  |  | Windelsbach | 91635 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Winden im Elztal | 79297 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Windhagen | 53578 | 7138 | Rheinland-Pfalz | Neuwied
|  |  |  | Windischeschenbach | 92670 | 9374 | Bayern | Neustadt a.d. Waldnaab
|  |  |  | Windorf | 94575 | 9275 | Bayern | Passau
|  |  |  | Windsbach | 91575 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wingst | 21789 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Winhöring | 84543 | 9171 | Bayern | Altötting
|  |  |  | Winkelhaid | 90610 | 9574 | Bayern | Nürnberger Land
|  |  |  | Winklarn | 92559 | 9376 | Bayern | Schwandorf
|  |  |  | Winnenden | 71364 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Winnert | 25887 | 1054 | Schleswig-Holstein | Nordfriesland
|  |  |  | Winningen | 56333 | 7137 | Rheinland-Pfalz | Mayen-Koblenz
|  |  |  | Winnweiler | 67722 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Winsen | 21423 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Winsen | 21423 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Winsen | 21423 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Winsen (Aller) | 29308 | 3351 | Niedersachsen | Celle
|  |  |  | Winterbach | 73650 | 8119 | Baden-Württemberg | Rems-Murr-Kreis
|  |  |  | Winterbach | 89368 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Winterberg | 59955 | 5958 | Nordrhein-Westfalen | Hochsauerlandkreis
|  |  |  | Winterborn, Waldgrehweiler, Niedermoschel, u.a. | 67822 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Winterborn, Waldgrehweiler, Niedermoschel, u.a. | 67822 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Winterborn, Waldgrehweiler, Niedermoschel, u.a. | 67822 | 7333 | Rheinland-Pfalz | Donnersbergkreis
|  |  |  | Winterhausen | 97286 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Winterlingen | 72474 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Winterrieden | 87785 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Wintersheim | 67587 | 7339 | Rheinland-Pfalz | Mainz-Bingen
|  |  |  | Winterspelt | 54616 | 7232 | Rheinland-Pfalz | Eifelkreis Bitburg-Prüm
|  |  |  | Wintrich | 54487 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Winzer | 94577 | 9271 | Bayern | Deggendorf
|  |  |  | Wipfeld | 97537 | 9678 | Bayern | Schweinfurt
|  |  |  | Wipperfürth | 51688 | 5374 | Nordrhein-Westfalen | Oberbergischer Kreis
|  |  |  | Wirges, Stadt | 56422 | 7143 | Rheinland-Pfalz | Westerwaldkreis
|  |  |  | Wischhafen | 21737 | 3359 | Niedersachsen | Stade
|  |  |  | Wismar | 23970 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Wismar, Groß Krankow u.a. | 23966 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Wismar, Groß Krankow u.a. | 23966 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Wismar, Groß Krankow u.a. | 23966 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Wissen, Hövels u.a. | 57537 | 7132 | Rheinland-Pfalz | Altenkirchen (Westerwald)
|  |  |  | Wittelshofen | 91749 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Witten | 58455 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Witten | 58453 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Witten | 58452 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Witten | 58454 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Witten | 58456 | 5954 | Nordrhein-Westfalen | Ennepe-Ruhr-Kreis
|  |  |  | Wittenberg | 6886 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Wittenberg | 6888 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Wittenberg | 6888 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Wittenberg | 6889 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Wittenberge, Rühstädt | 19322 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Wittenberge, Rühstädt | 19322 | 12070 | Brandenburg | Prignitz
|  |  |  | Wittenborn | 23829 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Wittenburg u.a. | 19243 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Wittenförden u.a. | 19073 | 13074 | Mecklenburg-Vorpommern | Nordwestmecklenburg
|  |  |  | Wittenförden u.a. | 19073 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Wittenhagen | 18510 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Wittibreut | 84384 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Wittichenau | 2997 | 14625 | Sachsen | Bautzen
|  |  |  | Wittighausen | 97957 | 8128 | Baden-Württemberg | Main-Tauber-Kreis
|  |  |  | Wittingen | 29378 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Wittingen | 29379 | 3151 | Niedersachsen | Gifhorn
|  |  |  | Wittislingen | 89426 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Wittlich | 54516 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Wittlingen | 79599 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Wittmar | 38329 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Wittmund | 26409 | 3462 | Niedersachsen | Wittmund
|  |  |  | Wittnau | 79299 | 8315 | Baden-Württemberg | Breisgau-Hochschwarzwald
|  |  |  | Wittstock/Dosse, Heiligengrabe | 16909 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Witzenhausen | 37217 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzenhausen | 37215 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzenhausen | 37214 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzenhausen | 37213 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzenhausen | 37218 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzenhausen, Gutsbezirk | 37216 | 6636 | Hessen | Werra-Meißner-Kreis
|  |  |  | Witzhave | 22969 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Wohlde | 24899 | 1059 | Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg
|  |  |  | Wohratal | 35288 | 6534 | Hessen | Marburg-Biedenkopf
|  |  |  | Wöhrden | 25797 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Woldegk | 17348 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Wolfach, Oberwolfach | 77709 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Wolfegg | 88364 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Wolfenbüttel | 38300 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Wolfenbüttel | 38302 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Wolfenbüttel | 38304 | 3158 | Niedersachsen | Wolfenbüttel
|  |  |  | Wölfersheim | 61200 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Wolferstadt | 86709 | 9779 | Bayern | Donau-Ries
|  |  |  | Wolfertschwenden | 87787 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Wolfhagen | 34466 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Wolframs-Eschenbach | 91639 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Wolfratshausen | 82515 | 9173 | Bayern | Bad Tölz-Wolfratshausen
|  |  |  | Wolfsburg | 38448 | 3103 | Niedersachsen | Wolfsburg
|  |  |  | Wolfsburg | 38440 | 3103 | Niedersachsen | Wolfsburg
|  |  |  | Wolfsburg | 38446 | 3103 | Niedersachsen | Wolfsburg
|  |  |  | Wolfsburg | 38444 | 3103 | Niedersachsen | Wolfsburg
|  |  |  | Wolfsburg | 38442 | 3103 | Niedersachsen | Wolfsburg
|  |  |  | Wolfschlugen | 72649 | 8116 | Baden-Württemberg | Esslingen
|  |  |  | Wolfsegg | 93195 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Wolfstein | 67752 | 7336 | Rheinland-Pfalz | Kusel
|  |  |  | Wolgast | 17438 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Wolgast | 17438 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Wolgast | 17438 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Wolkenstein | 9429 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Wöllstadt | 61206 | 6440 | Hessen | Wetteraukreis
|  |  |  | Wöllstein | 55597 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Wolmirstedt u.a. | 39326 | 15083 | Sachsen-Anhalt | Börde
|  |  |  | Wolnzach | 85283 | 9186 | Bayern | Pfaffenhofen a.d. Ilm
|  |  |  | Wolpertshausen | 74549 | 8127 | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall
|  |  |  | Wolpertswende | 88284 | 8436 | Baden-Württemberg | Ravensburg
|  |  |  | Wölpinghausen | 31556 | 3257 | Niedersachsen | Schaumburg
|  |  |  | Wolsdorf | 38379 | 3154 | Niedersachsen | Helmstedt
|  |  |  | Woltersdorf | 29497 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Woltersdorf | 15569 | 12067 | Brandenburg | Oder-Spree
|  |  |  | Woltersdorf, Müssen u.a. | 21516 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Woltersdorf, Müssen u.a. | 21516 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Wonfurt | 97539 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Wonneberg | 83379 | 9189 | Bayern | Traunstein
|  |  |  | Wonsees | 96197 | 9477 | Bayern | Kulmbach
|  |  |  | Worbis | 37339 | 16061 | Thüringen | Eichsfeld
|  |  |  | Woringen | 87789 | 9778 | Bayern | Unterallgäu
|  |  |  | Worms | 67551 | 7319 | Rheinland-Pfalz | Worms
|  |  |  | Worms | 67550 | 7319 | Rheinland-Pfalz | Worms
|  |  |  | Worms | 67549 | 7319 | Rheinland-Pfalz | Worms
|  |  |  | Worms | 67547 | 7319 | Rheinland-Pfalz | Worms
|  |  |  | Wörnersberg | 72299 | 8237 | Baden-Württemberg | Freudenstadt
|  |  |  | Wörnitz | 91637 | 9571 | Bayern | Ansbach
|  |  |  | Worpswede | 27726 | 3356 | Niedersachsen | Osterholz
|  |  |  | Worpswede | 27726 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Wörrstadt | 55286 | 7331 | Rheinland-Pfalz | Alzey-Worms
|  |  |  | Wört | 73499 | 8136 | Baden-Württemberg | Ostalbkreis
|  |  |  | Wörth | 76744 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Wörth | 85457 | 9177 | Bayern | Erding
|  |  |  | Wörth a.d. Isar | 84109 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Wörth a.Main | 63939 | 9676 | Bayern | Miltenberg
|  |  |  | Wörth an der Donau | 93086 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Wörthsee | 82237 | 9188 | Bayern | Starnberg
|  |  |  | Wredenhagen | 17209 | 13071 | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburgische Seenplatte
|  |  |  | Wrestedt | 29559 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Wriedel | 29565 | 3360 | Niedersachsen | Uelzen
|  |  |  | Wriezen | 16269 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Wrist | 25563 | 1060 | Schleswig-Holstein | Segeberg
|  |  |  | Wrist | 25563 | 1061 | Schleswig-Holstein | Steinburg
|  |  |  | Wrohm | 25799 | 1051 | Schleswig-Holstein | Dithmarschen
|  |  |  | Wülfrath | 42489 | 5158 | Nordrhein-Westfalen | Mettmann
|  |  |  | Wulfsen | 21445 | 3353 | Niedersachsen | Harburg
|  |  |  | Wulften | 37199 | 3159 | Niedersachsen | Göttingen
|  |  |  | Wünnenberg | 33181 | 5774 | Nordrhein-Westfalen | Paderborn
|  |  |  | Wunsiedel | 95632 | 9479 | Bayern | Wunsiedel i. Fichtelgebirge
|  |  |  | Wunstorf | 31515 | 3241 | Niedersachsen | Region Hannover
|  |  |  | Wuppertal | 42107 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42105 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42109 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42329 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42279 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42349 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42327 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42285 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42281 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42115 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42117 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42369 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42289 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42283 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42103 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42277 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42389 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42113 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42275 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42111 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42119 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42287 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wuppertal | 42399 | 5124 | Nordrhein-Westfalen | Wuppertal
|  |  |  | Wurmannsquick | 84329 | 9277 | Bayern | Rottal-Inn
|  |  |  | Wurmberg | 75449 | 8236 | Baden-Württemberg | Enzkreis
|  |  |  | Wurmlingen | 78573 | 8327 | Baden-Württemberg | Tuttlingen
|  |  |  | Wurmsham | 84189 | 9274 | Bayern | Landshut
|  |  |  | Würselen | 52146 | 5334 | Nordrhein-Westfalen | Aachen
|  |  |  | Wurster Nordseeküste | 27639 | 3352 | Niedersachsen | Cuxhaven
|  |  |  | Wurzbach | 7343 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Würzburg | 97072 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97080 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97070 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97082 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97074 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97078 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97076 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Würzburg | 97084 | 9663 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Wurzen | 4808 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Wüstenrot, Beilstein-Stocksberg | 71543 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Wusterhausen | 16868 | 12068 | Brandenburg | Ostprignitz-Ruppin
|  |  |  | Wusterwitz, Rosenau, Bensdorf | 14789 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Wustrow | 29462 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Wutach | 79879 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Wutha-Farnroda | 99848 | 16063 | Thüringen | Wartburgkreis
|  |  |  | Wutöschingen | 79793 | 8337 | Baden-Württemberg | Waldshut
|  |  |  | Wyhl | 79369 | 8316 | Baden-Württemberg | Emmendingen
|  |  |  | Xanten | 46509 | 5170 | Nordrhein-Westfalen | Wesel
|  |  |  | Zaberfeld | 74374 | 8125 | Baden-Württemberg | Heilbronn
|  |  |  | Zachenberg | 94239 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Zahna-Elster | 6895 | 15091 | Sachsen-Anhalt | Wittenberg
|  |  |  | Zaisenhausen | 75059 | 8215 | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|  |  |  | Zandt | 93499 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Zapfendorf | 96199 | 9471 | Bayern | Bamberg
|  |  |  | Zarpen | 23619 | 1062 | Schleswig-Holstein | Stormarn
|  |  |  | Zarrentin | 19246 | 13076 | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim
|  |  |  | Zehdenick | 16792 | 12065 | Brandenburg | Oberhavel
|  |  |  | Zeil a. Main | 97475 | 9674 | Bayern | Haßberge
|  |  |  | Zeiskam | 67378 | 7334 | Rheinland-Pfalz | Germersheim
|  |  |  | Zeithain | 1619 | 14627 | Sachsen | Meißen
|  |  |  | Zeitlarn | 93197 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Zeitlarn | 93197 | 9375 | Bayern | Regensburg
|  |  |  | Zeitlofs | 97799 | 9672 | Bayern | Bad Kissingen
|  |  |  | Zeitz | 6711 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Zeitz, Gutenborn u.a. | 6712 | 15084 | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis
|  |  |  | Zell | 93199 | 9372 | Bayern | Cham
|  |  |  | Zell | 95239 | 9475 | Bayern | Hof
|  |  |  | Zell (Mosel) | 56856 | 7135 | Rheinland-Pfalz | Cochem-Zell
|  |  |  | Zell a. Main | 97299 | 9679 | Bayern | Würzburg
|  |  |  | Zell am Harmersbach | 77736 | 8317 | Baden-Württemberg | Ortenaukreis
|  |  |  | Zell im Wiesental | 79669 | 8336 | Baden-Württemberg | Lörrach
|  |  |  | Zell unter Aichelberg | 73119 | 8117 | Baden-Württemberg | Göppingen
|  |  |  | Zella-Mehlis | 98544 | 16066 | Thüringen | Schmalkalden-Meiningen
|  |  |  | Zellingen | 97225 | 9677 | Bayern | Main-Spessart
|  |  |  | Zeltingen-Rachtig, Erden, Lösnich u.a. | 54492 | 7231 | Rheinland-Pfalz | Bernkastel-Wittlich
|  |  |  | Zemmer | 54313 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Zenting | 94579 | 9272 | Bayern | Freyung-Grafenau
|  |  |  | Zerbst/Anhalt | 39261 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Zerf | 54314 | 7235 | Rheinland-Pfalz | Trier-Saarburg
|  |  |  | Zernien | 29499 | 3354 | Niedersachsen | Lüchow-Dannenberg
|  |  |  | Zeschdorf, Podelzig, Lebus | 15326 | 12064 | Brandenburg | Märkisch-Oderland
|  |  |  | Zetel | 26340 | 3455 | Niedersachsen | Friesland
|  |  |  | Zeulenroda-Triebes, Langenwolschendorf | 7937 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Zeulenroda-Triebes, Weißendorf | 7950 | 16076 | Thüringen | Greiz
|  |  |  | Zeuthen | 15738 | 12061 | Brandenburg | Dahme-Spreewald
|  |  |  | Zeven, Elsdorf | 27404 | 3357 | Niedersachsen | Rotenburg (Wümme)
|  |  |  | Ziegenrück | 7924 | 16075 | Thüringen | Saale-Orla-Kreis
|  |  |  | Ziemetshausen | 86473 | 9774 | Bayern | Günzburg
|  |  |  | Zierenberg | 34289 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Zierenberg | 34289 | 6633 | Hessen | Kassel
|  |  |  | Ziertheim | 89446 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Ziesar | 14793 | 12069 | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark
|  |  |  | Ziethen | 23911 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Ziethen | 23911 | 1053 | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg
|  |  |  | Zimmern ob Rottweil | 78658 | 8325 | Baden-Württemberg | Rottweil
|  |  |  | Zimmern unter der Burg | 72369 | 8417 | Baden-Württemberg | Zollernalbkreis
|  |  |  | Zingst a. Darß | 18374 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Zingst a. Darß | 18374 | 13073 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Rügen
|  |  |  | Zinnowitz | 17454 | 13075 | Mecklenburg-Vorpommern | Vorpommern-Greifswald
|  |  |  | Zirndorf | 90513 | 9573 | Bayern | Fürth
|  |  |  | Zittau | 2788 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Zittau u.a. | 2763 | 14626 | Sachsen | Görlitz
|  |  |  | Zolling | 85406 | 9178 | Bayern | Freising
|  |  |  | Zörbig | 6780 | 15082 | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Bitterfeld
|  |  |  | Zorneding | 85604 | 9175 | Bayern | Ebersberg
|  |  |  | Zöschingen | 89447 | 9773 | Bayern | Dillingen a.d. Donau
|  |  |  | Zossen | 15806 | 12072 | Brandenburg | Teltow-Fläming
|  |  |  | Zschopau | 9434 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Zschopau, Gornau | 9405 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Zschorlau | 8321 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis
|  |  |  | Zülpich | 53909 | 5366 | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen
|  |  |  | Zusmarshausen | 86441 | 9772 | Bayern | Augsburg
|  |  |  | Zuzenhausen | 74939 | 8226 | Baden-Württemberg | Rhein-Neckar-Kreis
|  |  |  | Zweibrücken | 66482 | 7320 | Rheinland-Pfalz | Zweibrücken
|  |  |  | Zweiflingen | 74639 | 8126 | Baden-Württemberg | Hohenlohekreis
|  |  |  | Zwenkau | 4442 | 14729 | Sachsen | Leipzig
|  |  |  | Zwickau | 8056 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwickau | 8066 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwickau | 8058 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwickau | 8062 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwickau | 8060 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwickau | 8064 | 14524 | Sachsen | Zwickau
|  |  |  | Zwiefalten | 88529 | 8415 | Baden-Württemberg | Reutlingen
|  |  |  | Zwiesel | 94227 | 9276 | Bayern | Regen
|  |  |  | Zwingenberg | 64673 | 6431 | Hessen | Bergstraße
|  |  |  | Zwingenberg | 69439 | 8225 | Baden-Württemberg | Neckar-Odenwald-Kreis
|  |  |  | Zwönitz | 8297 | 14521 | Sachsen | Erzgebirgskreis

## Luftwechselrate
Sanierungszustand | Lüftungskategorie | Luftwechselrate bei 50 Pa
Neubau | ventilatorgestützte Lüftung | 1
Neubau | freie Lüftung | 1.5
Modernisierung eingeschossiger Nutzungseinheiten | freie Lüftung | 1.5
Modernisierung mehrgeschossiger Nutzungseinheiten | freie Lüftung | 2
Bestandsgebäude | ventilatorgestützte Lüftung | 4.5
Bestandsgebäude | freie Lüftung | 4.5

## Ausgabetexte
Indikator? | W/m² | Deckungsgrad | Gebäudezustand Hülle | Gebäudezustand Heizkörper | Empfehlung 1 | Empfehlung 2 | Empfehlung 3
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur gegen JAZ und Effizienz plotten
Raumranking anhand von Deckungsgrad
JAZ in Sanierungsszenarien (Nur HK in Raum_krit, zwei schlechteste HK, plus Dämmmaßnahmen) plus Kostenersparnis durch Effizienzgewinn

## Anmerkungen
Emmpfehlung Frank-Rolf Roth (AK E, 08.04.2025)
Luftwechselrate auf 0,05 - 0,1 (statt 0,5)
Wärmebrückenzuschlag nicht 0,1
Durchflüsse beachten, 30 mbar dp, "flow30-Prinzip"