## PAR
Bezeichnung | Parameter | Einheit | Beschreibung | Kommentar | Bezeichnung | lambda_ins_thick | U_inwall | T_air_norm | T_air_norm_bath | ang_roof_slop | ang_roof_steep | ang_roof_steepr | U_opaque_lim | U_win_lim | r_worst_lim | NO_round_Qdot | NO_round_Qdot_spez | NO_round_rcover | f_A_wall_wid | f_A_wall_hei | f_A_roof_wid | f_A_roof_hei | f_Vroom_roof | f_Awall_roof
lambda_ins_thick | 0.04 | W/(mK) | Annahme für lambda Wert der nachträglich aufgebrachten Dämmebene |  | Parameter | 0.04 | 2 | 20 | 24 | 25 | 40 | 55 | 0.8 | 1.7 | 20% | 100 | 5 | 10% | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 70% | 110%
T_air_norm | 20 | °C | Norm-Raumtemperatur Standardraum |  | Einheit | W/(mK) | W/(m²K) | °C | °C | ° | ° | ° | W/(m²K) | W/(m²K) | % | W | W/m² | % | m | m | m
T_air_norm_bath | 24 | °C | Norm-Raumtemperatur Badezimmer |  | Beschreibung | Annahme für lambda Wert der nachträglich aufgebrachten Dämmebene | Pauschaler U-Wert Innenwand | Norm-Raumtemperatur Standardraum | Norm-Raumtemperatur Badezimmer | Dachneigung geneigt | Dachneigung steil | Dachneigung sehr steil | Grenzwert U-Wert für Austauschpotenzial opaker Bauteile | Grenzwert U-Wert für Austauschpotenzial Fenster | Mindestanteil eines Bauteils an der Raumheizlast, für Austauschpotenzial | Genauigkeit Ausgabe Wärmeleistung | Genaugikeit ausgabe spez. Wärmeleistung | Genauigkeit Ausgabe Heizkörper-Deckungsgrad | Zuschlag Wandlänge zur Berücksichtigung Außenmaße vs. erfasste Innenmaße | Zuschlag Wandhöhe zur Berücksichtigung Außenmaße vs. erfasste Innenmaße | Zuschlag Dachbreite zur Berücksichtigung Außenmaße vs. erfasste Innenmaße | Zuschlag Dachhöhe zur Berücksichtigung Außenmaße vs. erfasste Innenmaße | Abschlag Raumvolumen bei Dachräumen | Pauschaler Vergrößerungsfaktor der Wandflächen in Dachräumen zur Berücksichtigung der Außenfläche (ggü. erfasster Innenfläche)
Kommentar
20

## Syntax
Syntax Variablen: Größe ¦ Medium ¦ System ¦ Subsystem ¦ Spezifikation ¦ Spezifikation 2
Kursive Kategorien sind optional
| Variable | Bezeichnung | Einheit
(phys.) Größe | A | Fläche | m²
| B | Zustandsgröße
| EXIST | Merkmal vorhanden
| freq | Frequenz | 1/h
| ID | Identifikationsnummer
| lambda | Wärmeleitfähigkeit | W/(mK)
| L | Distanz | m
| n | Anzahl / Heizkörperexponent
| NO | Nummer
| Q | Wärmemenge | Wh
| q | spez. Wärmemenge
| Qdot | Wärmestrom | W
| qdot | spez. Wärmeleistung
| R | Wärmedurchgangswiderstand | m²K/W
| r | Anteil
| S | Status
| T | Temperatur | °C
| Tdif | Temperaturdifferenz | K
| TXT | Text
| TYP | Art
| STYP | Unterart
| U | Wärmedurchgangskoeffizient | W/(m²K)
| V | Volumen | m³
| Vdot | Volumenstrom | m³/h
| YEAR | Jahr | -
System/Subsystem | build | Gebäude
| room | Raum
| wall | Außenwand
| heater | Heizkörper
| inwall | Innenwand
| heatp | Wärmepumpe
| rad | Radiator
| win | Fenster
| roof | Dach
| topceil | Decke
| botceil | Boden
| ins | Dämmung
| conn | Bauteilanschluss
| slop | Schräge
Spezifikation | trans | Transmission
| vent | Ventilation
| flat | Flach
| col | Gliederheizkörper (column radiator)
| conv | Konvektor
| tube | Rohrradiator
| tubular | Rohrheizkörper
| heated | beheizt
| unheated | unbeheizt/Erdreich
| amb | Außenluft/Umgebung
| VL | Vorlauf
| RL | Rücklauf
| In | Eintritt
| Out | Austritt
| len | Länge
| wid | Breite
| hei | Höhe
| thick | Dicke
| set | sollwert
| act | Istwert
| bj | Baujahr
| above | oberhalb
| below | unterhalb
| denkmal | denkmalschutz
| distr | Verteilung
| meas | gemessen
| calc | berechnet
| nom | nominal / Auslegungspunkt
| san | modernisierung
| nt | Niedertemperatur
| const | Konstante
| norm | normativ
| warn | Warnhinweis

## IN_build
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Fragentext | Hilfstext | Antworttyp | Filter | Einheit | Datentyp | Pflichtfeld | Nachkommastellen | min Wert | max Wert | Wert intern | Wert | EXIST | YEAR_eff | YEAR | L_ins_eff [cm] | L_ins [cm]
Standort | build |  | NO_build_plz | Standort des Gebäudes (PLZ) |  | Freifeld |  |  | Integer | 1
Gebäudetyp | build |  | TYP_build | Das Gebäude ist ein… | PopUp: Der Gebäudetyp hilft dabei, die Bauteile und ihren Wärmedurchlass besser einzuschätzen. | Radio Button + Grafik |  |  | String | 1
| build |  | TYP_roof | Dachform | PopUp: Haben Sie ein sehr flach geneigtes Dach, z.B. ein Pultdach, wählen Sie "Flachdach" statt "geneigt" aus. | Radio Button + Grafik |  |  | String | 1
| build |  | YEAR_build_bj | Baujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 1
| build | san |  | Wurde eines der folgenden Bauteile nachträglich gedämmt / ausgetauscht? ... und ist das Modernisierungsjahr ... Dämmstärke (Freifeld Integer, cm)
| build | san | _build_wall_san | Außenwand |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 0 |  | 0
| build | san | _build_win_san | Fenster |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 | [5 empty] | Nein | 0
| build | san | _build_roof_san | Dach |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 0 |  | 0
| build | san | _build_botceil_san | Fußboden |  | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 0 |  | 0
| build | san | _build_topceil_san | Decke | Im Haus am höchsten gelegene Decke eines beheizten Raumes. | siehe Mockups |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  | Nein | 0 |  | 0
| build |  | EXIST_build_eff | Ist Ihnen die Effizienzklasse bekannt? | PopUp: Die Energieeffizienzklasse des Gebäudes können Sie dem Energieausweis entnehmen. Haben Sie diesen nicht zur Hand, kennen aber den Endenergiebedarf/-verbrauch ihres Gebäudes? In diesem Fall können Sie die Klasse anhand folgender Werte selbst zuordnen: | Dropdown |  |  |  | 0 |  |  |  | Nicht bekannt | Nicht bekannt
Denkmalschutz | build |  | EXIST_build_denkmal | Das Gebäude steht unter Denkmalschutz |  | toggle switch |  |  |  | 1 |  |  |  | Nein | Nein
Wärmeübergabe | build |  | TYP_build_rad | Wie werden die Räume erwärmt? | PopUp: Zusatzheizungen wie Kaminöfen, Infrarotheizungen, Elektroheizungen oder Klimaanlagen werden bei der Bewertung der Räume nicht mit einbezogen. Vorhandene Zusatzheizungen tragen aber zur Beheizung einzelner Räume bei und helfen so, die Vorlauftemperatur des zentralen Heizsystems abzusenken. Das kann beispielsweise im Badezimmer sinnvoll sein. Direktelektrische Heizungen sollten wegen ihrer begrenzten Effizienz jedoch nur gezielt und auf kleiner Fläche eingesetzt werden. | Radio Button + Grafik |  |  |  | 1
| build |  | TYP_distr | Wie wird die Wärme verteilt? | PopUp: Eine Zweirohrheizung führt das warme Wasser über zwei getrennte Leitungen – den Vorlauf zum Heizkörper und den Rücklauf zurück zur Heizungsanlage. Bei einem Einrohrsystem dagegen durchläuft das Wasser alle Heizkörper nacheinander in einer einzigen Leitung, sodass auch geschlossene Thermostatventile den Durchfluss nicht vollständig stoppen. Erkennen lässt sich ein Einrohrsystem daran, dass das Wasser trotz geschlossener Thermostatventile weiter zum nächsten Heizkörper strömt. | Radio Button | not ODER(P14 = "Nachtspeicherheizung (Stromdirektheizung)"; P14 = "Andere") |  |  | 1
| build |  | EXIST_T_VL_set | Ich weiß auf welche Vorlauftemperatur die Heizung am Auslegungspunkt eingestellt ist. | Untertext: Ist Ihnen die für den kältesten Wintertag eingestellte Heizwassertemperatur bekannt? Ansonsten wählen Sie "Nein". PopUp: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Zentralheizung (Wärmepumpe, Gas- oder Pelletheizung, usw.) zu den einzelnen Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Ist Ihnen diese Temperatur nicht bekannt, wählen Sie "Nein". Je kälter die Außentemperatur, desto wärmer muss das Heizwasser sein. Dieser Zusammenhang wird der Heizung durch die Heizkurve vorgegeben. Daraus ergibt sich die Heizwassertemperatur, die am kältesten Wintertag (Normaußentemperatur), der am Gebäudestandort zu erwarten ist, benötigt wird (Auslegungspunkt). In vielen Häusern ist die Vorlauftemperatur höher eingestellt, als eigentlich nötig. Das heißt: Auch wenn Ihre Heizung derzeit mit hohen Temperaturen läuft, kann Ihr Gebäude trotzdem für eine Wärmepumpe geeignet sein. | toggle switch | not EXIST_T_VL_meas OR not TYP_build == "Mehrfamilienhaus" |  | Boolean | 1 |  |  |  | Nein | Nein
| build |  | T_VL_nom_set | Vorlauftemperatur am Auslegungspunkt |  | Freifeld | EXIST_T_VL_set | °C | Integer | 1 |  | 30 | 90
| build |  | EXIST_T_VL_meas | Ich kann im Heizungsraum die Vorlauftemperatur ablesen und die Außentemperatur messen | Untertext: Lesen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung bei kaltem Wetter ab (über mindestens zwei Tage hinweg unter 5°C) und notieren Sie dazu auch die Außentemperatur am Standort Ihres Gebäudes. PopUp: Anhand der beiden Temperaturwerte kann die Vorlauftemperatur am Auslegungspunkt abgeschätzt werden. Dies ist jedoch nur bei ausreichend kalten Außentemperaturen möglich. Sie können die Außentemperatur falls möglich an Ihrer Heizung ablesen. Sollte Ihnen keine vor Ort gemessene Außentemperatur vorliegen, nutzen Sie die Temperaturmessungen der nächstgelegenen Wetterstation zum gleichen Zeitpunkt. In vielen Häusern ist die Vorlauftemperatur höher eingestellt, als eigentlich nötig. Das heißt: Auch wenn Ihre Heizung derzeit mit hohen Temperaturen läuft, kann Ihr Gebäude trotzdem für eine Wärmepumpe geeignet sein. | toggle switch | not EXIST_T_VL_set OR not TYP_build == "Mehrfamilienhaus" |  |  | 1 |  |  |  | Nein | Nein
| build |  | T_VL_meas | Vorlauftemperatur |  | Freifeld | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | 1 |  | 30 | 90
| build |  | T_amb_meas | bei einer Außentemperatur von: |  | Freifeld | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | 1 |  | -20 | 5
| build |  | INTERN_T_VL_nom_calc |  |  |  | EXIST_T_VL_meas | °C | Integer | [5 empty] | 43.457
|  |  | INTERN_EXIST_T_VL_nt |  |  |  | EXIST_T_VL_meas |  | Boolean | [5 empty] | FALSE

## IN_rooms
Bauteil | Frage (ifeu intern) | Gruppe | Subgruppe | Variable | Fragentext | Hilfstext | Antworttyp | Filter | Einheit | Datentyp | Pflichtfeld | Nachkommastellen | min Wert | max Wert | Wert intern | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume --> | Wert Räume -->
|  |  |  | ID_R# |  |  | Intern |  |  | String | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | TXT_room_name | Name des Raumes |  | Ausgabe |  |  | String
|  |  |  | A_floor | Grundfläche des Raumes | PopUp: Gemeint ist die Grundfläche des Fußbodens, nicht die Wohnfläche. Diese berücksichtigt Flächen unter Dachschrägen nicht vollständig. | Freitext |  | m² | Real | 1 | 1 | 1 | 100
|  |  |  | L_hei | Raumhöhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 2 | 1 | 5 | 2.5
|  |  |  | T_air_set | gewünsche Raumtemperatur | Es werden typischerweise 20°C in Wohnräumen und 24°C in Bädern angesetzt. Ihre eigenen Komforttemperaturen können davon abweichen. Es handelt sich um ein Badezimmer? Überprüfen Sie den Raum im Nachgang noch einmal bei 20 °C Raumtemperatur. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen ein Infrarotstrahler oder ein Elektroheizkörper zusätzliche Wärme spendet. | Freitext |  | °C | Integer |  | 0 | 10 | 30 | 20
Decke |  | topceil |  | TYP_V_above | Decke grenzt an | Hiermit ist die horizontale Decke des Raumes gemeint. Befindet sich über dieser Decke ein kalter Dachraum, wählen Sie "unbeheizt". | Dropdown | TYP_roof =! "Flach bzw. Flachdach" |  | String | 1 |  |  |  | unbeheizt
Fußboden |  | botceil |  | TYP_V_below | Fußboden grenzt an |  | Dropdown |  |  | String | 1 |  |  |  | unbeheizt
Außenwand |  | wall |  | L_wall_tot | Gesamtlänge der Außenwände | Berücksichtigen Sie nur Wände, die direkten Kontakt zur Außenluft haben oder ans Erdreich grenzen. Kniestöcke oder Drempelwände werden bei den Dachflächen erfasst. | Freitext |  | m | Real | 1 | 2 | 0 | 20
|  | wall |  | UI_YEAR_wall_ins | Abweichendes Modernisierungsjahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0 | 0
Außenwand |  | wall |  | UI_L_wall_ins | Abweichende Dämmstärke? | PopUp: Falls nur ein Teil der Außenwand gedämmt wurde (bspw. nur Nordseite), können Sie für ein genaueres Ergebnis die mittlere Dämmstärke angeben. | Freitext | EXIST_build_wall_san | cm | Real |  | 2 | 0 | 50
Außenwand Art |  | intern |  | INTERN_TYP_wall_grenztan_intern | [10 empty] | Außenluft
Fenstertyp 1 |  | wall | win1 | L_wall_win1_wid | Geben Sie die Abmaße des Fenstertyps an, Breite | Untertext: Geben Sie die Abmaße des ersten Fenstertyps an. Außentüren bitte ebenfalls hier erfassen. | Freitext |  | m | Real | 0 | 0 | 0.2 | 4
Fenstertyp 1 |  | wall | win1 | L_wall_win1_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 0 | 0 | 0.2 | 2.5
Fenstertyp 1 |  | wall | win1 | YEAR_wall_win1 | Baujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0
Fenstertyp 1 |  | wall | win1 | NO_wall_win1 | Anzahl | Anzahl identischer Fenster | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
Fenstertyp 2 |  | wall | win2 | L_wall_win2_wid | Geben Sie die Abmaße des Fenstertyps an, Breite |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 4
Fenstertyp 2 |  | wall | win2 | L_wall_win2_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 2.5
Fenstertyp 2 |  | wall | win2 | YEAR_wall_win2 | Baujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0
Fenstertyp 2 |  | wall | win2 | NO_wall_win2 | Anzahl | Anzahl identischer Fenster | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
Fenstertyp 3 |  | wall | win3 | L_wall_win3_wid | Geben Sie die Abmaße des dritten Fenstertyps an, Breite |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 4
Fenstertyp 3 |  | wall | win3 | L_wall_win3_hei | Höhe |  | Freitext |  | m | Real | 1 | 0 | 0.2 | 2.5
Fenstertyp 3 |  | wall | win3 | YEAR_wall_win3 | Baujahr |  | Dropdown |  |  | Integer | 0
Fenstertyp 3 |  | wall | win3 | NO_wall_win3 | Anzahl | Anzahl identischer Fenster | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 10 | 1
|  | innerwall |  | EXIST_innerwall | Innenwände zu unbeheiztem Raum vorhanden? | z. B. angrenzend an Garage, Kellerraum oder Treppenhaus | toggle switch |  |  | Boolean | 1 |  |  |  | Nein
|  | innerwall |  | L_innerwall_tot | Gesamtlänge der Innenwände gegen unbeheizte Räume |  | Freitext | EXIST_innerwall | m | Real | 0 | 2 | 1 | 20
|  | innerwall |  | L_innerwall_ins | Dämmung vorhanden? |  | Freitext | EXIST_innerwall | cm | Real | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
Dachfläche |  | roof |  | EXIST_roof | Vorhandene Dachflächen? | PopUp: Haben Sie mehr als zwei oder nicht identische Dachflächen im Raum, wählen Sie bitte "komplexe Dachfläche". Gauben werden separat erfasst. | Radio Button | TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" |  | String | 1 |  |  |  | Keine
Dachfläche |  | roof
Dachfläche |  | roof |  | L_roof_wid | Länge |  | Freitext | (EXIST_roof == "Eine" OR EXIST_roof == "Zwei (symmetrisch)") AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | Real | 0 | 2 | 1
Dachfläche |  | roof |  | L_roof_hei | Höhe |  | 0 | 0 | m | Real | 0 | 2 | 1 | 6
|  | topceil |  | L_topceil__wid | Ist eine horizontale Decke vorhanden? Geben Sie bitte die Breite an | Lassen Sie das Feld leer, wenn keine horizontale Decke vorhanden ist. | 0 | (EXIST_roof == "Eine" OR EXIST_roof == "Zwei (symmetrisch)") AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | String | 1
|  | topceil |  | n_wall_Giebel | Geben Sie die Anzahl der Giebelwände an. | Ist keine gegen Außenluft grenzende Giebelwand vorhanden, bitte 0 eingeben. | Freitext | (EXIST_roof =/ "Keine" OR EXIST_roof =/ "Flachdach") AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" |  | Integer | 1 |  | 0 | 2 | 1
Dachfläche |  | roof |  | L_roof_jamb_hei | Falls eine Drempelwand bzw. Kniestock vorhanden ist, geben Sie die Höhe an | PopUp: Ein Drempel ist eine senkrechte, leichte Trennwand zwischen Dachschräge und Fußboden, die nicht Teil der Außenwand ist - dahinter befidet sich meist ein Hohlraum. Ein Kniestock beschreibt eine senkrechte Wand zwischen Dachschräge und Fußboden und gehört zur Außenwand des Hauses. | Freitext | (EXIST_roof =/ "Keine" OR EXIST_roof =/ "Flachdach") AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" | m | Real | 1 | 2
Dachfläche |  | roof |  | TYP_jamb_hei | Klopfen Sie gegen die senkrechte Wand unter der Dachschräge. Klingt es hohl? | PopUp: Klingt es hohl, haben Sie wahrscheinlich eine Drempelwand. Diese hat andere Auswirkungen auf die Wärmeverluste als ein Kniestock. | toggle switch | (EXIST_roof =/ "Keine" OR EXIST_roof =/ "Flachdach") AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" AND L_roof_jamb_hei > 0 |  | Boolean | 1 |  |  |  | Ja
Dachfläche |  | intern |  | EXIST_roof_knee_eff | INTERN - Haben sie einen Kniestock unter der Dachschräge? |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1 |  |  |  |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein
Dachfläche |  | intern |  | L_roof_knee_hei_eff | INTERN - Falls ein Kniestock vorhanden ist, geben Sie dessen Höhe an |  | Freitext |  | m | Real | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche |  | intern |  | EXIST_roof_jamb_eff | INTERN - Haben sie einen Drempel unter der Dachschräge? | Klopfen Sie gegen die senkrechte Wand unter der Dachschräge. Klingt es hohl, haben Sie vermutlich einen Drempel. | toggle switch |  |  | Boolean | 1 | bar: 1 to 15
Dachfläche |  | intern |  | L_roof_jamb_hei_eff | INTERN - Falls ein Drempel vorhanden ist, geben Sie dessen Höhe an | Der Drempel beschreibt im Dachbereich die Höhe der leichten Trennwand zwischen Fußboden und Beginn des Dachs. | Freitext |  | m | Real | 0 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaube |  | roof | dormer | EXIST_dormer | Ist eine Gaube in der Dachschräge vorhanden? |  | toggle switch |  |  | Boolean | 1
Fenster 1 in Dachfläche 1 |  | roof | win1 | L_roof_win1_wid | Geben Sie die Abmaße des Dachfenstertyps an, Breite | Dachfenster: Falls vorhanden geben Sie in den Dachflächen enthaltene Fenster ein. Die Fensterfläche wird in der Berechnung von der Dachfläche abgezogen. Fenster in Gauben müssen nicht erfasst werden. Lassen Sie die Feld leer oder wählen Sie 0, wenn kein Fenster vorhanden ist. |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
Fenster 1 in Dachfläche 1 |  | roof | win1 | L_roof_win1_hei | Höhe |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
Fenster 1 in Dachfläche 1 |  | roof | win1 | YEAR_roof_win1 | Baujahr |  |  | EXIST_roof |  | Integer | 0 | 0 | 1800 | 2045
Fenster 1 in Dachfläche 1 |  | roof | win1 | NO_roof_win1 | Anzahl | Anzahl identischer Dachfenster | Freitext | EXIST_roof |  | String | 0 |  | 0 | 10 | 1
Fenster 2 in Dachfläche 1 |  | roof | win2 | L_roof_win2_wid | Geben Sie die Abmaße des Dachfenstertyps an, Breite |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
Fenster 2 in Dachfläche 1 |  | roof | win2 | L_roof_win2_hei | Höhe |  |  | EXIST_roof | m | Integer | 0 | 0 | 0.5 | 2
Fenster 2 in Dachfläche 1 |  | roof | win2 | YEAR_roof_win2 | Baujahr |  |  | EXIST_roof |  | Integer | 0 | 0 | 1800 | 2045
Fenster 2 in Dachfläche 1 |  | roof | win2 | NO_roof_win2 | Anzahl | Anzahl identischer Dachfenster |  | EXIST_roof |  | String | 0 |  | 0 | 10 | 1
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | TYP_1_rad1 | Typ |  | Radio Button |  |  | String | 1
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | TYP_2_rad1 | Subtyp |  | Radio Button |  |  | String | 1
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | L_rad1_hei | Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 200 | 2500
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | L_rad1_wid | Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 3000
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | L_rad1_thick | Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 40 | 300
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | n_rad1_col | Glieder |  | Freitext | TYP_1_rad1="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 100
Heizkörper 1 im Raum 1 |  | rad1 |  | n_rad1 | Anzahl | Anzahl identischer Heizkörper im Raum | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | TYP_1_rad2 | Typ |  | Radio Button |  |  | String | 0
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | TYP_2_rad2 | Subtyp |  | Radio Button |  |  | String | 0
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | L_rad2_hei | Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 200 | 2500
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | L_rad2_wid | Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 3000
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | L_rad2_thick | Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 40 | 300
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | n_rad2_col | Glieder |  | Freitext | TYP_1_rad2="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 100
Heizkörper 2 im Raum 1 |  | rad2 |  | n_rad2 | Anzahl | Anzahl identischer Heizkörper im Raum | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | TYP_1_rad3 | Typ |  | Radio Button |  |  | String | 0
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | TYP_2_rad3 | Subtyp |  | Radio Button |  |  | String | 0
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | L_rad3_hei | Höhe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 200 | 2500
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | L_rad3_wid | Breite |  | Freitext |  | mm | Integer | 1 | 0 | 100 | 3000
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | L_rad3_thick | Tiefe |  | Freitext |  | mm | Integer | 0 | 0 | 40 | 300
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | n_rad3_col | Glieder |  | Freitext | TYP_1_rad3="Gliederheizkörper" |  | Integer | 0 | 0 | 1 | 100
Heizkörper 3 im Raum 1 |  | rad3 |  | n_rad3 | Anzahl | Anzahl identischer Heizkörper im Raum | Freitext |  |  | Integer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1
|  | Effektive Werte |  |  | Interne Variablen
|  | intern |  | YEAR_wall_ins_eff | Abweichendes Modernisierungsjahr |  |  |  |  | Integer | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intern |  | L_wall_ins_intern | Abweichende Dämmstärke? >> default Wert |  |  |  | cm | Real | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | intern |  | L_wall_ins_eff | Abweichende Dämmstärke? >> effektiver Wert |  |  |  | cm | Real | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | wall | win1 | YEAR_wall_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | wall | win2 | YEAR_wall_win2_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | wall | win3 | YEAR_wall_win3_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | roof | win1 | YEAR_roof_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | roof | win2 | YEAR_roof_win1_eff | Abweichendes Einbaujahr | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zusätzliche Erhebung Dachflächen
Dachfläche |  | roof |  | A_roof_total | Gesamte Dachfläche | Bitte alle Dachflächen im Raum summieren. | Freitext | EXIST_roof == "Komplex" AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" |  | Real | 1
|  | roof |  | A_ceil_total | Gesamte Deckenfläche | Bitte bei mehreren Deckenflächen aufsummieren. | Freitext | EXIST_roof == "Komplex" AND TYP_roof =/ "Flach bzw. Flachdach" |  | Real | 1

## clc_load
Bauteil IWU | Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Erläuterung | Kommentar | Wert Räume -->
|  | Raumindex |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Gebäudetyp |  |  | TYP_build |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Baujahr |  |  | YEAR_build_bj |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Raumbezeichnung |  |  | TXT_room_name |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Volumen |  |  | V_room | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Luftwechselrate ni |  |  | freq_room_vent | 1/h |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Wärmebrückenkoeffizient ∆U,TB |  |  | qdot_build_conn_trans | W/(mK) |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| ρ*cp pauschal nach 12831 |  |  | Q_build_vent_const | Wh/(m³K) |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
| Berechnungs-Raumtemperatur |  |  | T_room_heated | °C |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Mindes-Luftvolumenstrom qv,min |  |  | Vdot_room | m³/h |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Heizlast Ventilation [W] |  |  | Qdot_room_vent | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Luftwechsel | Anteil an Raumheizlast |  |  | r_Qdot_room_vent | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Außenwand | Fläche [m²] | wall |  | A_wall | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | U-Wert_IWU | wall |  | U_wall_bj | W/m²K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | U-Wert_Berechnung | wall |  | U_wall_calc | W/m²K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | Heizlast Transmission | wall |  | Qdot_wall_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Außenwand | Anteil an Raumheizlast | wall |  | r_Qdot_wall_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Innenwand | Fläche [m²] | innerwall |  | A_inwall | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innenwand | U-Wert_IWU | innerwall |  | U_inwall_bj | W/m²K |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Innenwand | U-Wert_Berechnung | innerwall |  | U_inwall_calc | W/m²K |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Innenwand | Heizlast Transmission | innerwall |  | Qdot_inwall_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Innenwand | Anteil an Raumheizlast | innerwall |  | r_Qdot_inwall_trans | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaube (Seitenwände pauschal) | ZWISCHENERGEBNIS Heizlast Transmission | dormer |  |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gaube (Vergrößerung Volumen) | Volumen Gaube | dormer |  |  | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | Fläche [m²] | roof |  | A_roof | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | U-Wert_IWU | roof |  | U_roof_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Dachfläche | U-Wert_Berechnung | roof |  | U_roof_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Dachfläche | Heizlast Transmission | roof |  | Qdot_roof_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dachfläche | Anteil an Raumheizlast | roof |  | r_Qdot_roof_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Decke | Abzgl. Dachschräge vorhandene Deckenfläche | topceil |  | A_roof_topceil | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Fläche [m²] | topceil |  | A_topceil | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | U-Wert_IWU | topceil |  | U_topceil_bj | W/m²K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | U-Wert_Berechnung | topceil |  | U_topceil_calc | W/m²K |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Heizlast Transmission | topceil |  | Qdot_topceil_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Decke | Anteil an Raumheizlast | topceil |  | r_Qdot_topceil_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fußboden | Fläche [m²] | botceil |  | A_botceil | m² | Immer über Grundfläche. Aber wenn Drempel, dann Fläche entsprechend Nebenrechnung vergrößern |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fußboden | U-Wert_IWU | botceil |  | U_botceil_bj | W/(m²K) |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fußboden | U-Wert Berechnung | botceil |  | U_botceil_calc | W/(m²K) |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fußboden | Heizlast Transmission | botceil |  | Qdot_botceil_trans | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fußboden | Anteil an Raumheizlast | botceil |  | r_Qdot_botceil_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Fläche | wall | win1 | A_wall_win1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win1 | U_wall_win1_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win1 | R_wall_win1_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win1 | U_wall_win1_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win1 | Qdot_wall_win1_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win1 | r_Qdot_wall_win1_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Fläche | wall | win2 | A_wall_win2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win2 | U_wall_win2_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win2 | R_wall_win2_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win2 | U_wall_win2_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win2 | Qdot_wall_win2_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win2 | r_Qdot_wall_win2_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Fläche | wall | win3 | A_wall_win3 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | wall | win3 | U_wall_win3_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | wall | win3 | R_wall_win3_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert_Berechnung | wall | win3 | U_wall_win3_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Heizlast Transmission | wall | win3 | Qdot_wall_win3_trans | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | Anteil an Raumheizlast | wall | win3 | r_Qdot_wall_win3_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Fläche | roof | win1 | A_roof_win1 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | roof | win1 | U_roof_win1_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | roof | win1 | R_roof_win1_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert_Berechnung | roof | win1 | U_roof_win1_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Heizlast Transmission | roof | win1 | Qdot_roof_win1_trans | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Anteil an Raumheizlast | roof | win1 | r_Qdot_roof_win1_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Fläche | roof | win1 | A_roof_win2 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fenster | U-Wert_IWU | roof | win2 | U_roof_win2_bj | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert ausgetauschte Fenster | roof | win2 | R_roof_win2_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | U-Wert_Berechnung | roof | win2 | U_roof_win2_calc | W/m²K |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Heizlast Transmission | roof | win2 | Qdot_roof_win2_trans | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Fenster | Anteil an Raumheizlast | roof | win2 | r_Qdot_roof_win2_trans | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast_total |  |  |  | Qdot_room |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast_spezifisch |  |  |  | qdot_room |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast mit Abschlag |  |  |  | Qdot_room_cor |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast_spez mit Abschlag |  |  |  | qdot_room_cor |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Kontrolle |  |  |  | r_Qdot_room |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!

## clc_power
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Wert Räume --> | Raum 2 | Raum 3 | Raum 4 | Raum 5 | Raum 6 | Raum 7 | Raum 8 | Raum 9 | Raum 10 | Raum 11 | Raum 12 | Raum 13 | Raum 14 | Raum 15
| Raumindex |  | ID_R# |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Typ | rad1 | flat | TYP_rad1_flat
Subtyp_2 | rad1 | flat | STYP_rad1_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | flat | L_rad1_flat_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | flat | L_rad1_flat_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | flat | L_rad1_flat_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | flat | f_rad1_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | flat | Qdot_rad1_flat_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | flat | T_rad1_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | flat | T_rad1_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Tdif_rad1_flat | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Qdot_rad1_flat_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | col | TYP_rad1_col
Subtyp_2 | rad1 | col | STYP_rad1_col |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | col | L_rad1_col_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | col | L_rad1_col_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad1 | col | n_rad1_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | col | n_rad1_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | col | Qdot_rad1_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | col | T_rad1_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | col | T_rad1_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | col | Tdif_rad1_col | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | col | Qdot_rad1_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | tube | TYP_rad1_tube
Subtyp_2 | rad1 | tube | STYP_rad1_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad1 | tube | L_rad1_tube_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | tube | L_rad1_tube_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | tube | L_rad1_tube_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad1 | tube | n_rad1_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | tube | n_rad1_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | tube | Qdot_rad1_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | tube | T_rad1_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | tube | T_rad1_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | tube | Tdif_rad1_tube | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | tube | Qdot_rad1_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad1 | tubular
Subtyp_2 | rad1 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad1 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad1 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad1 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad1 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad1 | tubular
Rohrübertemperatur | rad1 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | tube |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 |  | W
Typ | rad1 | conv | TYP_rad1_conv
Subtyp_2 | rad1 | conv | STYP_rad1_conv
Höhe | rad1 | conv | L_rad1_conv_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad1 | conv | L_rad1_conv_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad1 | conv | L_rad1_conv_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad1 | conv | n_rad1_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad1 | conv | Qdot_rad1_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad1 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad1 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Tdif_rad1_conv | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat | Qdot_rad1_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad1 | flat33 | Qdot_rad1_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad1 |  | Qdot_rad1 | W
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad1 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W
Typ | rad2 | flat | TYP_rad2_flat
Subtyp_2 | rad2 | flat | STYP_rad2_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | flat | L_rad2_flat_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | flat | L_rad2_flat_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | flat | L_rad2_flat_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | flat | f_rad2_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | flat | Qdot_rad2_flat_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | flat | T_rad2_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | flat | T_rad2_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | flat | Tdif_rad2_flat | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat | Qdot_rad2_flat_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | col | TYP_rad2_col
Subtyp_2 | rad2 | col | STYP_rad2_col |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | col | L_rad2_col_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | col | L_rad2_col_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad2 | col | n_rad2_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | col | n_rad2_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | col | Qdot_rad2_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | col | T_rad2_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | col | T_rad2_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | col | Tdif_rad2_col | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | col | Qdot_rad2_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | tube | TYP_rad2_tube
Subtyp_2 | rad2 | tube | STYP_rad2_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad2 | tube | L_rad2_tube_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | tube | L_rad2_tube_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | tube | L_rad2_tube_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad2 | tube | n_rad2_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | tube | n_rad2_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | tube | Qdot_rad2_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | tube | T_rad2_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | tube | T_rad2_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | tube | Tdif_rad2_tube | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | tube | Qdot_rad2_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad2 | tubular
Subtyp_2 | rad2 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad2 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad2 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad2 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad2 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad2 | tubular
Rohrübertemperatur | rad2 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | tubular |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 |  | W
Typ | rad2 | conv | TYP_rad2_conv
Subtyp_2 | rad2 | conv | STYP_rad2_conv
Höhe | rad2 | conv | L_rad2_conv_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad2 | conv | L_rad2_conv_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad2 | conv | L_rad2_conv_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad2 | conv | n_rad2_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad2 | conv | Qdot_rad2_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad2 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad2 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad2 | conv | Tdif_rad2_conv | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | conv | Qdot_rad2_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad2 | flat33 | Qdot_rad2_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad2 |  | Qdot_rad1 | W
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad2 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W
Typ | rad3 | flat | TYP_rad3_flat
Subtyp_2 | rad3 | flat | STYP_rad3_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | flat | L_rad3_flat_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | flat | L_rad3_flat_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | flat | L_rad3_flat_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | flat | f_rad3_flat |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | flat | Qdot_rad3_flat_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | flat | T_rad3_flat_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | flat | T_rad3_flat_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | flat | Tdif_rad3_flat | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat | Qdot_rad3_flat_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3__flat_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | col | TYP_rad3_col
Subtyp_2 | rad3 | col | STYP_rad3_col |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | col | L_rad3_col_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | col | L_rad3_col_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad3 | col | n_rad3_col_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | col | n_rad3_col |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | col | Qdot_rad3_col_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | col | T_rad3_col_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | col | T_rad3_col_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | col | Tdif_rad3_col | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | col | Qdot_rad3_col_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_col_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | tube | TYP_rad3_tube
Subtyp_2 | rad3 | tube | STYP_rad3_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Höhe | rad3 | tube | L_rad3_tube_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | tube | L_rad3_tube_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | tube | L_rad3_tube_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl Glieder | rad3 | tube | n_rad3_tube_col | Stk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | tube | n_rad3_tube |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | tube | Qdot_rad3_tube_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | tube | T_rad3_tube_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | tube | T_rad3_tube_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | tube | Tdif_rad3_tube | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | tube | Qdot_rad3_tube_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_tube_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ | rad3 | tubular
Subtyp_2 | rad3 | tubular
Außendurchmesser Rohr | rad3 | tubular |  | mm
Gesamtlänge Rohr | rad3 | tubular |  | m
Rippenhöhe | rad3 | tubular |  | mm
Rippenabstand | rad3 | tubular |  | mm
Heizkörperexponent | rad3 | tubular
Rohrübertemperatur | rad3 | tubular |  | K
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | tubular |  | W
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | tubular |  | °C
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | tubular |  | °C
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | tubular |  | K
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | tubular |  | W
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 |  | W
Typ | rad3 | conv | TYP_rad3_conv
Subtyp_2 | rad3 | conv | STYP_rad3_conv
Höhe | rad3 | conv | L_rad3_conv_hei | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Breite | rad3 | conv | L_rad3_conv_wid | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiefe | rad3 | conv | L_rad3_conv_thick | mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizkörperexponent | rad3 | conv | n_rad3_conv |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Norm-Heizleistung 75/65/20 | rad3 | conv | Qdot_rad3_conv_norm | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T,VL des gewünschten Systems | rad3 | conv | T_rad_conv_VL_nom | °C |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
T,RL des gewünschten Systems | rad3 | conv | T_rad_conv_RL_nom | °C |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Log. Übertemperatur unter Auslegungsbedingungen | rad3 | conv | Tdif_rad3_conv | K |  | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329 | 49.8329
Leistungsabgabe des Heizkörpers unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | conv | Qdot_rad3_conv_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsabgabe eines Typ 33 unter den Auslegungsbedingungen | rad3 | flat33 | Qdot_rad3_conv_flat33_nom | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUTPUT: Leistungsabgabe vorliegender Heizkörper | rad3 |  | Qdot_rad1 | W
OUTPUT: Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | rad3 | flatt33 | Qdot_rad_flatt33 | W
OUTPUT
Summe Leistungsabgabe Ist-Heizkörper | room |  |  | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Leistungsabgabe Austausch-Heizkörper Typ33 | room | flat33 |  | W |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deckungsgrad Raumheizlast mit aktuellen Heizkörpern | room |  |  | % |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Deckungsgrad Raumheizlast mit Typ33 | room | flat33 |  | % |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!

## clc_build
Bezeichnung | Gruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Zellenbezug Gebäude | Werte Räume -->
Raumindex |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Heizlast Transmission |  | Qdot_trans |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast Lüftung |  | Qdot_vent |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizlast_total |  | Qdot_room | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast_spezifisch |  | qdot_room | W/m² |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizlast mit Abschlag |  | Qdot_room_cor | W
Heizlast_spez mit Abschlag |  | qdot_room_cor | W/m² |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Name des Raums |  | TXT_room_name |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteilbewertung
U-Wert | wall |  | W/m²K
Heizlast Transmission | wall |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | wall |  | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Potenzial Austausch | wall |  | - |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
U-Wert | innerwall |  | W/m²K
Heizlast Transmission | innerwall |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | innerwall |  | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potenzial Austausch | innerwall |  | - |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
U-Wert | win |  | W/m²K
Heizlast Transmission | win |  | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Anteil Raumheizlast | win |  | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Potenzial Austausch | win |  | - |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
U-Wert | roof |  | W/m²K
Heizlast Transmission | roof |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | roof |  | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Potenzial Austausch | roof |  | - |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
U-Wert | botceil |  | W/m²K
Heizlast Transmission | botceil |  | W |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Anteil Raumheizlast | botceil |  |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Potenzial Austausch | botceil |  | - |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
U-Wert | topceil |  | W/m²K
Heizlast Transmission | topceil |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anteil Raumheizlast | topceil |  | % |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Potenzial Austausch | topceil |  | - |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizkörper / NT-ready
Leistung Heizkörper IST 55°C |  |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ 33 max. Leistung Austausch-Heizkörper |  |  | W |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deckungsgrad IST 55°C |  |  | % |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Typ 33 Deckungsgrad |  |  | % |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IST 55°C - Fehlende Deckung |  |  | %
Typ 33 55°C - Fehlende Deckung |  |  | %
Typ 33 80 % NT-ready | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Raum vorhanden | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Aggregation Gebäudeebene | [5 empty] | Werte Räume --> 1: Ist-Heizkörper; Werte Räume --> 2: Typ33-Heizkörper
Azahl Räume | [5 empty] | Werte Räume --> 1: 0
Bauteilbewertung
Anzahl Potenzial | wall |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Potenzial | innerwall |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Potenzial | win |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Potenzial | roof |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Potenzial | botceil |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Potenzial | topceil |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anteil Potenzial | wall |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Potenzial | innerwall |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Potenzial | win |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Potenzial | roof |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Potenzial | botceil |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Potenzial | topceil |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
NT-readiness Gesamtgebäude | von | bis |  |  |  | Werte Räume --> 1: Ist-Heizkörper; Werte Räume --> 2: Typ33-Heizkörper
Anzahl Räume Deckungsgrad < 0,6 |  | 0.6 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume Deckungsgrad < 0,8 |  | 0.8 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume 0,6<Deckungsgrad<0,8 | 0.6 | 0.8 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume Deckungsgrad < 1 |  | 1 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume 0,8<Deckungsgrad<1,0 | 0.8 | 1 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume Deckungsgrad > 1 | 1 |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0; Werte Räume --> 2: 0
Anzahl Räume Deckungsgrad Typ 33 < 1 |  | 1 |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anzahl Räume Deckungsgrad Typ 33 > 1 | 1 |  |  |  |  | Werte Räume --> 1: 0
Anteil Räume Deckungsgrad < 0,6 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume Deckungsgrad < 0,8 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume 0,6<Deckungsgrad<0,8 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume Deckungsgrad < 1 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume 0,8<Deckungsgrad<1 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume Deckungsgrad>1 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Anteil Räume Deckungsgrad Typ 33 < 1 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume Deckungsgrad Typ 33 > 1 | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Fehlende Deckung bei 55°C | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!; Werte Räume --> 2: #DIV/0!
Bewertung spez. Heizlast
Anteil Räume < 50 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume < 70 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume 50-70 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume < 90 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume 70-90 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!
Anteil Räume > 90 W/m² | [5 empty] | Werte Räume --> 1: #DIV/0!

## TXT_rooms
Gruppe | Variable | Kommentar | INPUT_TXT_rooms
R1 | TXT_room_R1_not |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i>Aktuell nicht niedertemperaturfähig: ### Viel höhere Vorlauftemperatur als 55 °C führt zu geringer Effizienz. In diesem Zustand kann der Raum nur sehr ineffizient mit einer Wärmepumpe beheizt werden – der Stromverbrauch wäre sehr hoch, dies bedeutet hohe Stromkosten für Sie. Mit einer niedrigen Vorlauftemperatur können Sie Strom und Stromkosten sparen. Denn je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>.
R1 | TXT_room_R1_notyet |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-orange"></i> Noch nicht niedertemperaturfähig: ### Es fehlt noch ein Stück, die Vorlauftemperatur ist höher als 55 °C. Die Wärmepumpe müsste das Heizungswasser stark erwärmen – dadurch würden Sie viel Strom verbrauchen und Ihre Stromkosten wären erhöht. Sie können Strom sparen, indem Sie die Vorlauftemperatur senken. Denn je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>.
R1 | TXT_room_R1_almost |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>.
R1 | TXT_room_R1_NTr |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Niedertemperaturfähig: ### Gute Voraussetzungen, eine Wärmepumpe ist möglich! Diesen Raum können Sie effizient mit einer Wärmepumpe beheizen – die gewünschte Raumtemperatur wird bereits mit ausreichend geringer Vorlauftemperatur erreicht. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Dafür ist die Leistungsfähigkeit der Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i> und der Wärmeschutz <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i> entscheidend.
R2 | TXT_room_R2_verysuit |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen.
R2 | TXT_room_R2_suit_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Moderate Wärmeverluste ### Gute Basis – noch optimierbar. Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> liegt im Mittelfeld. Eine Dämmung der
R2 | TXT_room_R2_suit_2 |  | bietet hier das größte Potenzial, um den Energie zu sparen und den Wärmepumpenbetrieb noch effizienter zu gestalten.
R2 | TXT_room_R2_almostsuit_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-orange"></i> Verbesserungsbedarf ### Da geht noch was. Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> ist überdurchschnittlich. Vor allem über die
R2 | TXT_room_R2_almostsuit_2 |  | geht viel Wärme verloren – eine Verbesserung des Wärmeschutzes senkt den Energieverbrauch Ihrer Heizung und steigert die Effizienz einer Wärmepumpe. Dadurch reduzieren Sie die Stromkosten für die Wärmepumpe.
R2 | TXT_room_R2_notsuit_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr hohe Wärmeverluste ### Jetzt ist Optimierung gefragt. Die Heizlast ist sehr hoch. Wenn die Heizflächen groß genug sind, können Sie den Raum trotzdem effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Darüber hinaus empfiehlt sich eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle – insbesondere durch Dämmung der Außenwand und
R2 | TXT_room_R2_notsuit_2 |  | , dies reduziert den Strombedarf und senkt die sonst höheren Stromkosten. Zusätzlich verbessert es die allgemeine Effizienz und senkt den Energieverbrauch Ihrer Heizung.
R3 | TXT_room_R3_notsuff_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein
R3 | TXT_room_R3_notsuff_2 |  | Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse.
R3 | TXT_room_R3_suffchangeobl_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-orange"></i> Deutlich zu geringe Leistung ### Ein Tausch bringt viel. Ein neuer Heizkörper mit
R3 | TXT_room_R3_suffchangeobl_2 |  | Leistung kann die Wärmepumpe in diesem Raum deutlich effizienter machen. Dafür müsste der Heizkörper größer sein, um genug Wärme in den Raum zu bringen. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein gleich großer gleicher <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> der leistungsstärksten Ausführung (Typ 33) kann vermutlich ausreichen, um die Heizlast zu decken. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich.
R3 | TXT_room_R3_suffchange_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Etwas zu geringe Leistung ### Mit dem richtigen Typ klappt’s. Ein Heizkörpertausch kann hier viel bewirken – ein Modell mit
R3 | TXT_room_R3_suffchange_2 |  | mehr Leistung reicht aus. Voraussichtlich genügt es, bei gleicher Größe auf einen leistungsstärkeren Typ umzusteigen.
R3 | TXT_room_R3_suff |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Ausreichende Heizkörperleistung ### Gut ausgestattet! Der Heizkörper hat genügend Fläche. Die Wärmepumpe kann den Raum mit geringer Vorlauftemperatur angenehm und effizient beheizen.
room | TXT_room_RW |  | ## <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill-yellow"></i> Achtung! Hohe Raumtemperatur gewählt ### Die angegebene Raumtemperatur ist vergleichsweise hoch. Typischerweise rechnen wir mit 20 °C in Wohnräumen und 24 °C in Bädern. Handelt es sich um ein Badezimmer? Überprüfen Sie den Raum noch einmal bei einer Raumtemperatur von 20 °C. Sollte die Heizfläche dann ausreichen, genügt es zumeist, dass an sehr kalten Tagen ein Infrarotstrahler oder ein Elektroheizkörper zusätzliche Wärme spendet.
R2 | TXT_room_intro |  | ##Geschätzte/ermittelte Raumheizlast## Die Skala zeigt den Wärmebedarf Ihres Raums. Hohe Werte bedeuten, dass der Wärmeschutz veraltet ist und deswegen Ihre Heizung mehr Energie verbraucht. Eine Wärmepumpe kann auch bei hoher Heizlast effizient arbeiten, wenn die Heizkörper genug Wärme abgeben können (siehe oben). Eine bessere Dämmung macht es möglich, mit kleineren Heizkörpern oder niedrigerer Vorlauftemperatur auszukommen. Die Effizienz steigt und der Energieverbrauch sinkt. Und eine kleinere, günstigere Wärmepumpe reicht aus. So sparen Sie bei den Stromkosten und der Wärmepumpe.

## TXT_build
Gruppe | Variable | Kommentar | INPUT_TXT_rooms
G1 NT-ready | TXT_build_G1_not |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Derzeit noch nicht niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich Noch nicht bereit zum effizienten und günstigen Heizen mit einer Wärmepumpe. In einem gut auf eine Wärmepumpe vorbereiten Haus sollte eine <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> von 55 °C ausreichen, damit Sie sich auch an kalten Wintertagen wohlfühlen. Ihr Haus braucht aktuell jedoch deutlich höhere Temperaturen, um warm zu bleiben. In den meisten überprüften Räumen sind entweder die Heizkörper oder die Gebäudehülle noch nicht gut geeignet. Ohne Verbesserungen würde eine Wärmepumpe nicht effizient und wirtschaftlich laufen. Schon der Tausch eines Heizkörpers kann oft ausreichen, um die Vorlauftemperatur deutlich zu senken. Ein Blick in die Grafik zeigt, ob das bei Ihrem Gebäude ausreicht, um effizient mit einer Wärmepumpe zu heizen. Am Markt sind immer mehr Wärmepumpen verfügbar, die höhere Temperaturen als 55 °C bereitstellen können. Solche Geräte können auch eine Lösung darstellen, wenn es nicht gelingt, die Heizlast zu senken. Höhere Heizkreistemperaturen führen jedoch aufgrund der geringeren Effizienz zu höheren Stromkosten. Wenn Sie in Zukunft größere Modernisierungen der Gebäudehülle planen, kann in der Zwischenzeit auch eine Hybrid-Wärmepumpe eine passende Lösung für Sie sein.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_notyet |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-orange"></i> Teilweise niedertemperaturfähig – Maßnahmen erforderlich ### Gute Basis – mit Potenzial In einem gut auf eine Wärmepumpe vorbereiten Haus sollte eine <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> von 55 °C ausreichen, damit Sie sich auch an kalten Wintertagen wohlfühlen. Manche der erfassten Räume lassen sich bereits mit niedrigen Vorlauftemperaturen erwärmen. Einige Räume brauchen jedoch eine höhere Vorlauftemperatur. Mit einfachen, gezielten Maßnahmen kann die Vorlauftemperatur ausreichend reduziert und das Gebäude effizient und wirtschaftlich mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Schon der Tausch eines Heizkörpers kann oft ausreichen, um die Vorlauftemperatur deutlich zu senken. Ein Blick in die Grafik zeigt, ob das bei Ihrem Gebäude klappt. Am Markt sind immer mehr Wärmepumpen verfügbar, die höhere Temperaturen als 55 °C bereitstellen können. Solche Geräte können auch eine Lösung darstellen, wenn es nicht gelingt, die Heizlast zu senken. Höhere Heizkreistemperaturen führen jedoch aufgrund der geringeren Effizienz zu höheren Stromkosten.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_almost |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig – Maßnahmen empfehlenswert ### Gute Basis – mit Potenzial In einem gut auf eine Wärmepumpe vorbereiten Haus sollte eine <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> von 55 °C ausreichen, damit Sie sich auch an kalten Wintertagen wohlfühlen. Ihr Haus braucht aktuell jedoch deutlich höhere Temperaturen, um warm zu bleiben. Viele der erfassten Räume lassen sich bereits mit niedrigen Vorlauftemperaturen effizient erwärmen. Ein Praxischeck im ersten Winter kann Klarheit bringen, ob in den anderen Räumen kleine gezielte Maßnahmen sinnvoll sind, damit sich das gesamte Gebäude noch effizienter und wirtschaftlicher mit einer Wärmepumpe beheizen lässt.
G1 NT-ready | TXT_build_G1_NTr |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Niedertemperaturfähig – gute Voraussetzungen ### Bereit für die Wärmepumpe! Alle erfassten Räume werden auch an kalten Wintertagen bei maximal 55°C <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> angenehm warm. Ihr Haus ist damit gut vorbereitet für effizientes und wirtschaftliches Heizen mit einer Wärmepumpe – ohne zusätzliche Maßnahmen.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_verysuit |  | ### Die Heizlast ist bereits sehr niedrig Ein besserer Wärmeschutz bringt in diesem Raum nur noch geringe Verbesserung.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_1_suit |  | ### Gut geeignet, mit Potenzial Die Heizlast ist durchschnittlich. Über die
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_1_almostsuit |  | ### Verbesserungsbedarf, da geht noch was Die Heizlast ist überdurchschnittlich hoch. Über die
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_1_notsuit |  | ### Sehr hohe Wärmeverluste – hoher Energieverbrauch Die Heizlast ist sehr hoch. Über die
G2 Dashboard | TXT_build_G2_load_2 |  | geht in diesem Raum die meiste Wärme verloren.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_rad_notsuff |  | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_rad_suffchangeobl |  | ### Zu geringe Leistung. Auch ein besserer Heizkörper (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste etwas größer dimensioniert werden. Alternativ könnte es mit einem <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Gebläseheizkörper </abbr> gleicher Größe klappen.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_rad_suffchange |  | ### Etwas zu geringe Leistung Nach Austausch mit einem leistungsstärkeren Modell gleicher Größe sollte die Leistung ausreichen.
G2 Dashboard | TXT_build_G2_rad_suff |  | ### Gut ausgestattet! Ausreichende Heizkörperleistung, ein Tausch ist nicht notwendig.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_notsuff_1 |  | ### <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Viele Heizkörper sind nicht geeignet – Maßnahmen erforderlich Hier ist ein Heizkörpertausch notwendig.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_notsuff_2 |  | der in Ihrem Gebäude erfassten Räume benötigen aktuell eine sehr hohe <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> von deutlich mehr als 55 °C. Sind keine Dämmmaßnahmen geplant, sollten Sie diese Heizkörper durch größere oder leistungsstärkere Modelle ersetzen, damit eine Wärmepumpe effizient und wirtschaftlich arbeitet. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Sie können weitere Räume eingeben, um ein genaueres Bild zu erhalten. Spätestens im Rahmen der konkreten Planung sollten alle Heizkörper und Räume im Detail bewertet werden.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchangeobl |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-orange"></i> Einzelne Heizkörper sind nicht geeignet – Maßnahmen sinnvoll ### Ein Tausch verbessert die Effizienz. Ein Teil der Heizkörper benötigt relativ hohe <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperaturen</abbr>. Sind keine Dämmmaßnahmen geplant, können Sie durch einen Austausch gegen leistungsstärkere Modelle die Voraussetzungen für eine Wärmepumpe verbessern und den Stromverbrauch senken. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Prüfen Sie zusätzliche Räume oder klären Sie Details in der weiteren Planung.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suffchange |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Die meisten Heizkörper passen ### Ein Wärmepumpen-Praxischeck kann zeigen, ob die Heizkörperflächen in den kritischen Räumen ausreichen. Einzelne Heizkörper in den erfassten Räumen benötigen eine etwas zu hohe <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr>. Ob das in der Praxis ein Problem darstellt, hängt davon ab, wie warm Sie es in diesen Räumen haben möchten und wie intensiv sie genutzt werden. Nach der ersten Heizperiode mit Wärmepumpe haben Sie Klarheit und können über einen Austausch entscheiden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Wenn Sie weitere Räume hinzufügen, kann die Einschätzung noch präziser werden.
G3 Heizkörpertausch | TXT_build_G3_suff |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Heizkörper sind gut geeignet – keine Maßnahmen erforderlich ### Gute Voraussetzungen! Die vorhandenen Heizkörper halten die erfassten Räume bei maximal 55°C <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperatur</abbr> zuverlässig warm. So läuft eine Wärmepumpe effizient – ein Austausch ist nicht erforderlich. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Wenn Sie weitere Räume hinzufügen, kann die Einschätzung noch präziser werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_notsuit |  | ## <i class="bi bi-house-fill rating-red"></i> Wärmeschutzniveau gering – Maßnahmen sehr sinnvoll Das Gebäude verliert viel Wärme über die Hülle. Wenn die Heizkörper groß genug für die einzelnen Räume sind, kann eine Wärmepumpe trotzdem effizient heizen. Wenn das nicht reicht, empfiehlt sich eine energetische Verbesserung der Gebäudehülle, um den Stromverbrauch zu senken. Mehrere Bauteile weisen einen sehr hohen Wärmedurchgang (genannt: U-Wert) auf. Eine (zusätzliche) Dämmung senkt den Energieverbrauch und die Heizlast deutlich und schafft die nötigen Voraussetzungen für den effizienten und wirtschaftlichen Wärmepumpenbetrieb. Dann genügt außerdem eine kleinere, günstigere Wärmepumpe. Das größte Verbesserungspotenzial
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_notsuit_plus |  | <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ergänzen Sie weitere Räume, um ein vollständigeres Bild der Hüllenqualität zu erhalten – oder klären Sie die erforderliche Ertüchtigung der Bauteile in der Planungsphase.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_almostsuit |  | ## <i class="bi bi-house-fill rating-orange"></i> Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen empfehlenswert Einige Bauteile bieten Verbesserungspotenzial. Wenn die Heizflächen groß genug für die einzelnen Räume sind, kann eine Wärmepumpe trotzdem effizient heizen. Das Wärmeschutzniveau ist teilweise gut, aber die Wärmeverluste sind noch ziemlich hoch. Gezielte Dämmmaßnahmen senken den Energieverbrauch und verbessern die Effizienz einer Wärmepumpe . Das größte Verbesserungspotenzial
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_almostsuit_plus |  | <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_suit |  | ## <i class="bi bi-hpuse-fill rating-yellow"></i> Wärmeschutz ausbaufähig – Maßnahmen vorteilhaft Einzelne Bauteile bieten noch Potenzial. Das Wärmeschutzniveau ist insgesamt gut, aber zum Teil sind die Wärmeverluste hoch. Gezielte Verbesserungen können die Effizienz einer Wärmepumpe weiter steigern und langfristig den Energieverbrauch und die Kosten senken. Das größte Verbesserungspotenzial
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_suit_plus |  | <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_verysuit |  | ## <i class="bi bi-house-fill rating-green"></i> Gut gedämmte Gebäudehülle – keine Maßnahmen erforderlich ### Sehr gute Voraussetzungen! Die eingegebenen Räume zeigen gut gedämmte Außenbauteile – die Wärmeverluste sind gering. Einer effizienten Beheizung mit einer Wärmepumpe steht nichts im Weg.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_intro_verysuit_plus |  | <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Zusätzliche Räume können helfen, das Bild weiter zu schärfen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_notsuit_1 |  | ## Hohe Wärmeverluste über die Außenwand – Dämmung erforderlich Die Dämmung der Außenwand ist unzureichend. Sie ist für
| TXT_buid_G4_wall_notsuit_2 |  | der Wärmeverluste verantwortlich. Der hohe Wärmeverlust verschlechtert die Effizienz einer Wärmepumpe und erhöht deren Stromverbrauch. Eine zusätzliche Dämmung ist empfehlenswert und verbessert die Wärmepumpen-Eignung des gesamten Gebäudes.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_almostsuit_1 |  | ## Außenwand mit hohem Energieverlust – Verbesserung empfohlen Die Dämmung der Außenwand ist unzureichend. Sie ist für
| TXT_buid_G4_wall_almostsuit_2 |  | der Wärmeverluste verantwortlich. Der hohe Wärmeverlust verschlechtert die Effizienz einer Wärmepumpe und erhöht deren Stromverbrauch. Eine zusätzliche Dämmung ist empfehlenswert und verbessert die Wärmepumpen-Eignung des gesamten Gebäudes.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_suit |  | ## Ausbaufähiger Wärmeschutz Außenwand – Maßnahmen vorteilhaft Die Außenwand zeigt bereits einen moderaten Wärmeschutz. Circa
der Wärme gehen über die Außenwand verloren. Eine zusätzliche Dämmung kann die Heizlast weiter reduzieren und damit die Wärmepumpen-Eignung verbessern.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_wall_verysuit |  | ## Außenwand gut gedämmt – geringe Wärmeverluste Die Außenwand hat einen guten energetischen Standard und sorgt für geringe Wärmeverluste. Damit bietet sie gute Voraussetzungen für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_notsuit_1 |  | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Veraltete Fenster – Maßnahmen erforderlich ### Die Fenster verlieren sehr viel Wärme (circa
| TXT_buid_G4_win_notsuit_2 |  | der Wärmeverluste). In vielen Räumen sind die Fenster energetisch veraltet. Der hohe Wärmeverlust verschlechtert die Effizienz einer Wärmepumpe. Ein Austausch ist empfehlenswert – am besten im Zuge einer möglichen Fassadensanierung, um Kosten zu sparen und die Fenster in die Dämmebene zu versetzen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_almostsuit_1 |  | ## Einige Fenster veraltet – Maßnahmen sinnvoll ### Die Fenster verlieren viel Wärme (circa
| TXT_buid_G4_win_almostsuit_2 |  | der Wärmeverluste). Einige Fenster sind energetisch ungünstig veraltet. Der Austausch – am besten im Zuge einer möglichen Fassadensanierung – verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_suit |  | ## Einzelne Fenster als Schwachstelle – Maßnahmen vorteilhaft ### Fenster verbessern – für mehr Effizienz. Einige Fenster sind energetisch ungünstig. Der Austausch verbessert die Wärmepumpen-Eignung und spart Energie.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_win_verysuit |  | ## Fenster in gutem Zustand – kein Austausch nötig ### Alles im grünen Bereich. Die Fenster sind ausreichend wärmedämmend – für die Nutzung einer Wärmepumpe bestehen keine Einschränkungen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_notsuit_1 |  | ## Dach mit sehr hohen Wärmeverlusten – Dämmung erforderlich Das Dach besitzt aktuell wenig Wärmeschutz und ist deshalb für circa
| TXT_buid_G4_roof_notsuit_2 |  | der Wärmeverluste verantwortlich, was die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> deutlich erhöht. Eine Dämmung kann hier wirksam Abhilfe schaffen – sie verbessert den Wohnkomfort und trägt zur Reduktion der Vorlauftemperatur bei.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_almostsuit_1 |  | ## Höhere Energieverluste Dachflächen – Verbesserung empfohlen Der vorhandene Wärmeschutz des Dachs ist ausbaufähig (circa
| TXT_buid_G4_roof_almostsuit_2 |  | der Wärmeverluste). Eine nachträgliche oder dickere Dämmung reduziert nicht nur die Heizkosten, sondern erleichtert auch den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_suit |  | ## Dach mit moderatem Wärmeschutz – Optimierungspotenzial Das Dach bietet bereits einen soliden Wärmeschutz, der jedoch weiter verbessert werden kann. Eine zusätzliche Dämmung hilft, die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> weiter zu senken und ermöglicht niedrigere <abbr title="Temperatur des Wassers in den Heizungsrohren, bevor das Wasser die Heizkörper erstmals durchströmt.">Vorlauftemperaturen</abbr>en – ein Pluspunkt für den Wärmepumpenbetrieb.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_roof_verysuit |  | ## Dach gut isoliert – sehr gute Voraussetzung Das Dach hat einen niedrigen <abbr title="Ein bauphysikalischer Kennwert. Er gibt an, wie viel Wärme durch einen Quadratmeter eines Bauteils bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin strömt.">U-Wert</abbr>. Damit verliert es wenig Wärme und leistet bereits einen wichtigen Beitrag zum Wärmeschutz des Gebäudes. Das ist ideal für den wirtschaftlichen und effizienten Betrieb einer Wärmepumpe.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_ceil_notsuit |  | ## Oberste Geschossdecke und Fußboden mit hohen Wärmeverlusten
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_ceil_almostsuit |  | ## Oberste Geschossdecke und Fußboden: Wärmeschutz ausbaufähig
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_ceil_suit |  | ## Oberste Geschossdecke und Fußboden mit moderatem Wärmeschutz
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_ceil_verysuit |  | ## Geringe Wärmeverluste über oberste Geschossdecke und Fußboden
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_notsuit_1 |  | ### Ungedämmter Fußboden verursacht hohe Wärmeverluste (Anteil circa
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_notsuit_2 |  | ). Eine ungedämmte Kellerdecke zum nicht beheizten Keller verursacht erhebliche Verluste. Eine Dämmung von unten ist eine einfache und wirkungsvolle Maßnahme. Ist kein Keller vorhanden, wäre die Dämmung der Bodenplatte mit dem Neuaufbau des Fußbodens verbunden und andere Wärmeschutzmaßnahmen sind vorzuziehen.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_almostsuit_1 |  | ### Ungedämmter Fußboden verursacht spürbare Wärmeverluste (Anteil circa
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_almostsuit_2 |  | ). Einige Räume haben einen höheren Wärmeverlust durch den Fußboden. Eine nachträgliche Dämmung der Kellerdecke von unten ist meist einfach umsetzbar und kann die Effizienz deutlich verbessern. Wenn kein Keller vorhanden ist, kann eine Dämmung sehr aufwändig sein – andere Maßnahmen haben dann Vorrang.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_suit |  | ### Fußboden mit passablem Wärmeschutz - Optimierung möglich. Grenzt der Fußboden gegen einen unbeheizten Keller, kann die Kellerdecke einfach nachträglich gedämmt werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_botceil_verysuit |  | ### Fußboden gut gedämmt – kaum Wärmeverluste nach unten. Sehr gut: In Richtung unbeheizter Keller oder Erdreich geht nur wenig Wärme verloren.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_notsuit_1 |  | ### Ungedämmte Decke zum Dachboden verursacht hohe Wärmeverluste (Anteil circa
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_notsuit_2 |  | ). Ohne Dämmung entweicht viel Wärme über die oberste Geschossdecke in den unbeheizten Dachraum. Eine nachträgliche Dämmung auf der Decke ist meist einfach und günstig umsetzbar und besonders effektiv.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_almostsuit_1 |  | ### Ungedämmte Decke zum Dachraum bringt spürbare Wärmeverluste (Anteil circa
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_almostsuit_2 |  | ). Die Dachräume haben einen höheren Wärmeverlust an den unbeheizten Dachraum. Eine nachträgliche Dämmung auf der Decke ist meist einfach und günstig umsetzbar und besonders effektiv.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_suit |  | ### Moderate Wärmeverluste zum unbeheizten Dachraum - Optimierung möglich. Sollte sich die Gelegenheit ergeben, kann etwas mehr Dämmung nachträglich kostengünstig auf der Decke aufgebracht werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_buid_G4_topceil_verysuit |  | ### Oberste Geschossdecke gut gedämmt – kaum Wärmeverluste nach oben. Sehr gut: Es entweicht kaum Wärme in den unbeheizten Dachraum – keine Maßnahme erforderlich.
G4 Gebäudehülle |  |  | <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_wall |  | ### Der Anteil der Außenwände an der Heizlast der erfassten Räume ist relativ gering, die Sanierung anderer Bauteile geht vor.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_win |  | ### Der Anteil der Fenster an der Heizlast der erfassten Räume ist relativ gering, die Sanierung anderer Bauteile geht vor.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_roof |  | ### Der Anteil der Dachfläche an der Heizlast der erfassten Räume ist relativ gering, die Sanierung anderer Bauteile geht vor.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_topceil |  | ### Der Anteil der obersten Geschossdecke an der Heizlast der erfassten Räume ist relativ gering, die Sanierung anderer Bauteile geht vor.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_botceil |  | ### Der Anteil der des Fußbodens an der Heizlast der erfassten Räume ist relativ gering, die Sanierung anderer Bauteile geht vor.
G4 Gebäudehülle | TXT_build_G4_ceil |  | ### Oberste Geschossdecke und Fußboden: geringer Anteil an den Wärmeverlusten Über die obere Geschossdecke und den Fußboden geht in den erfassten Räumen wenig Wärme verloren. Hier geht die Sanierung anderer Bauteile vor.

## OUT_rooms
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Position Mockup | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum | Werte Raum
Raumindex |  |  | ID_R# |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Ausgabe zur Wärmepumpeneignung | room |  | TXT_room_R1 |  |  | R1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-yellow"></i> Fast niedertemperaturfähig: ### Etwas höhere Vorlauftemperatur als 55 °C, fast geschafft! Dieser Raum ist beinahe bereit für den effizienten Betrieb mit einer Wärmepumpe – die Vorlauftemperatur ist nur leicht erhöht. Je nachdem, wie warm Sie es haben möchten oder den Raum nutzen, können Sie diesen Raum möglicherweise schon jetzt effizient mit einer Wärmepumpe beheizen. Eine leicht reduzierte Raumtemperatur - schon ein Grad weniger - kann den Unterschied machen. Nach dem ersten Winter wissen Sie, ob der vorhandene Heizkörper Ihren Bedürfnissen genügt. Entscheiden Sie danach über den empfohlenen Heizkörpertausch. Je niedriger die benötigte Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Am einfachsten geht das mit einem leistungsfähigeren Heizkörper <i class="bi bi-1-circle-fill bs-primary"></i>. Darüber hinaus kann auch besserer Wärmeschutz helfen <i class="bi bi-2-circle-fill bs-primary"></i>.
Lückentext Bauteilbewertung Raumebene 1 | room |  | TXT_room_R2_fill_1 |  |  | R2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Lückentext Bauteilbewertung Raumebene 2 | room |  | TXT_room_R2_fill_2 |  |  | R2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Ausgabe Bauteilbewertung Raumebene | room |  | TXT_room_R2_Qdot |  |  | R2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-green"></i> Alles im grünen Bereich. ### Stark gemacht! Die <abbr title="Die Summe der Wärmeverluste eines Raumes über alle Bauteile bei angenommener Raum- und Außentemperatur.">Heizlast</abbr> in diesem Raum ist bereits sehr niedrig – eine Wärmepumpe kann den Raum effizient beheizen und der Energieverbrauch ist gering. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster bringen nur noch geringe Verbesserungen.
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 1 | room |  | TXT_room_R3_fill_1 |  |  | R3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer | sehr viel größerer
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 2 | room |  | TXT_room_R3_fill_2 |  |  | R3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr | deutlich mehr
Lückentext Bewertung Heizkörpertausch Raumebene 3 |  |  | TXT_room_R3_fill_3 |  |  | R3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. Hinweis: Eine Gebläseunterstützung (siehe Wärmepumpen-Heizkörper) kann die Heizleistung weiter steigern. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. Hinweis: Eine Gebläseunterstützung (siehe Wärmepumpen-Heizkörper) kann die Heizleistung weiter steigern. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. Hinweis: Eine Gebläseunterstützung (siehe Wärmepumpen-Heizkörper) kann die Heizleistung weiter steigern. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. Hinweis: Eine Gebläseunterstützung (siehe Wärmepumpen-Heizkörper) kann die Heizleistung weiter steigern. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich. | , sondern müsste mindestens doppelt so groß sein. Hinweis: Eine Gebläseunterstützung (siehe Wärmepumpen-Heizkörper) kann die Heizleistung weiter steigern. Für diese Heizkörper-Modelle ist ein zusätzlicher Stromanschluss für die Gebläse erforderlich.
Ausgabe Heizkörpertausch Raumebene | room |  | TXT_room__R3_Qdot |  |  | R3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse. | ## <i class="bi bi-circle-fill rating-red"></i> Sehr niedrige Heizkörperleistung ### Hier reicht der Heizkörper nicht aus. Damit eine Wärmepumpe den Raum effizient beheizen kann, wäre ein sehr viel größerer Heizkörper oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Heizkörper der effektivsten Bauart (Typ 33) oder ein zusätzlicher Heizkörper notwendig. Eine bessere Dämmung der Bauteile kann helfen, den Wärmebedarf zu senken. Dann muss die Heizkörperfläche nicht so viel größer werden. <i class="bi bi-lightbulb-fill"></i> Hinweis: Ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> könnte dabei helfen, dass der neue Heizkörper nicht so groß werden muss. Diese Heizkörper-Modelle brauchen einen zusätzlichen Stromanschluss für die Gebläse.
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 1 | room |  | Qdot_room_cor |  |  |  | Werte Raum 11: 0; Werte Raum 12: 0; Werte Raum 13: 0; Werte Raum 14: 0; Werte Raum 15: 0
"Kalkulierte Raumheizlast" - Wert 2 |  |  | qdot_room_cor |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ausgabewert "Kalkulierte Raumheizlast" als String |  |  | TXT_qdot_room |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m² | 0 Watt ¦ 0 W/m²
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_Qdot_rad_act |  |  |  | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Leistung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_Qdot_rad_typ33 |  |  |  | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Aktueller Heizkörper |  |  | TXT_r_rad_act |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung
"Wie gut sind die Heizkörper geeignet?" - Deckung Besserer heizkörper (Typ 33) |  |  | TXT_r_rad_typ33 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung
Output Dashboard
kalkulierte Raumheizlast |  |  | TXT_build_G2_load_spez |  |  |  | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
Titel Raum mit spezifischer Heizlast |  |  | TXT_build_G2_load_abs |  |  |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | (Heizlast 0 W/m²) | (Heizlast 0 W/m²) | (Heizlast 0 W/m²) | (Heizlast 0 W/m²) | (Heizlast 0 W/m²)
Deckungsgrad |  |  | TXT_build_G2_Deckung |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung | 0 % Deckung
Heizkörperleistung |  |  | TXT_build_G2_Qdot_act |  |  |  | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt | 0 Watt
U-Wert Bauteil mit höchsten Verlusten |  |  | U_build_G2_worst |  |  | G2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bauteiltausch Empfehlung icon |  |  | pic_build_G2_load |  |  | G2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | pic_G2_load_wall | pic_G2_load_wall | pic_G2_load_wall | pic_G2_load_wall | pic_G2_load_wall
Kategorie Bauteiltausch Empfehlung icon |  |  | color_pic_build_G2_load |  |  | G2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Ausgabe schlechtestes Bauteil Raum |  |  | TXT_build_G2_load |  |  | G2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
Heizkörpertausch Empfehlung icon |  |  | pic_build_G2_rad |  |  | G2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | pic_G2_rad_bigger_warning | pic_G2_rad_bigger_warning | pic_G2_rad_bigger_warning | pic_G2_rad_bigger_warning | pic_G2_rad_bigger_warning
Ausgabe Heizkörpertausch Raum | build |  | TXT_build_G2_rad |  |  | G2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden. | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden. | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden. | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden. | ### Der aktuelle Heizkörper ist zu klein Selbst ein besseres Modell (<abbr title="Ein Flachheizkörper modernder Bauart in der leistungsstärksten Grundkonfiguration. Mit Typ33-Heizkörpern ist bei gleichen Abmaßen die größtmögliche Heizleistung im Vergleich zu anderen Heizkörpern zu erwarten.">Typ 33</abbr>) müsste mindestens doppelt so groß sein. Alternativ kann ein zusätzlicher Heizköper oder ein <abbr title="Die durch die Gebläse verstärkte Luftbewegung erhöht die Leistung des Heizkörpers, siehe Wärmepumpen-Heizkörper"> Heizkörper mit integriertem Gebläse </abbr> installiert werden.
color Ausgabe Zeile 20 "Erforderliche Heizleistung" | [6 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
color Ausgabe Zeile 23 "Leistung der Heizkörper" | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | red | red | red | red | red
Ausgabetext Maßnahme Heizkörper (unter Heizkörpersymbol) | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | stark vergrößern | stark vergrößern | stark vergrößern | stark vergrößern | stark vergrößern
Position Marker Skalen
Aktueller Heizkörper | room |  | pos_room_mark_isTYP |  |  | R1/2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Besserer Heizkörper | room |  | pos_room_mark_TYP33 |  |  | R1/2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kakulierte Raumheizlast | room |  | pos_room_mark_load |  |  | R3 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Bewertung Bauteile - Farbe
Bewertung Außenwand |  | wall | color_pic_G4_wall |  |  | R2 | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey
Bewertung Fenster |  | win | color_pic_G4_win |  |  | R2 | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey
Bewertung Dach |  | roof | color_pic_G4_roof |  |  | R2 | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey
Bewertung obere Geschossdecke und Fußboden |  | ceil | color_pic_G4_ceil |  |  | R2 | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey | grey
Barrierefreier Alternativtext
Skala NT-ready | room |  |  |  |  | R1/2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Bewertung der Eignung des Raumes für eine Wärmepumpe. Ein Heizkörper sollte mindestens 100 % der Heizlast decken. Der aktuelle Heizkörper leistet 0 Watt und deckt etwa 0 Prozent der Heizlast. Das ist nicht ausreichend. Ein besserer Heizkörper hätte 0 Watt und würde 0 Prozent der Heizlast decken. Das ist nicht ausreichend. | Bewertung der Eignung des Raumes für eine Wärmepumpe. Ein Heizkörper sollte mindestens 100 % der Heizlast decken. Der aktuelle Heizkörper leistet 0 Watt und deckt etwa 0 Prozent der Heizlast. Das ist nicht ausreichend. Ein besserer Heizkörper hätte 0 Watt und würde 0 Prozent der Heizlast decken. Das ist nicht ausreichend. | Bewertung der Eignung des Raumes für eine Wärmepumpe. Ein Heizkörper sollte mindestens 100 % der Heizlast decken. Der aktuelle Heizkörper leistet 0 Watt und deckt etwa 0 Prozent der Heizlast. Das ist nicht ausreichend. Ein besserer Heizkörper hätte 0 Watt und würde 0 Prozent der Heizlast decken. Das ist nicht ausreichend. | Bewertung der Eignung des Raumes für eine Wärmepumpe. Ein Heizkörper sollte mindestens 100 % der Heizlast decken. Der aktuelle Heizkörper leistet 0 Watt und deckt etwa 0 Prozent der Heizlast. Das ist nicht ausreichend. Ein besserer Heizkörper hätte 0 Watt und würde 0 Prozent der Heizlast decken. Das ist nicht ausreichend. | Bewertung der Eignung des Raumes für eine Wärmepumpe. Ein Heizkörper sollte mindestens 100 % der Heizlast decken. Der aktuelle Heizkörper leistet 0 Watt und deckt etwa 0 Prozent der Heizlast. Das ist nicht ausreichend. Ein besserer Heizkörper hätte 0 Watt und würde 0 Prozent der Heizlast decken. Das ist nicht ausreichend.
Skala kalkulierte Raumheizlast | room |  |  |  |  | R1/2 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | Bewertung der geschätzten Raumheizlast. Die Raumheizlast beträgt 0 Watt. Das sind 0 Watt je Quadratmeter. Das ist kein plausibler Wert. | Bewertung der geschätzten Raumheizlast. Die Raumheizlast beträgt 0 Watt. Das sind 0 Watt je Quadratmeter. Das ist kein plausibler Wert. | Bewertung der geschätzten Raumheizlast. Die Raumheizlast beträgt 0 Watt. Das sind 0 Watt je Quadratmeter. Das ist kein plausibler Wert. | Bewertung der geschätzten Raumheizlast. Die Raumheizlast beträgt 0 Watt. Das sind 0 Watt je Quadratmeter. Das ist kein plausibler Wert. | Bewertung der geschätzten Raumheizlast. Die Raumheizlast beträgt 0 Watt. Das sind 0 Watt je Quadratmeter. Das ist kein plausibler Wert.
Warnhinweis Eingabe Raumebene | room |  | TXT_room_RW |  |  | RW
Berechnung Außenwandlänge |  |  |  |  | max. Verhältnis L:B ist 1:4 und 3/4 AW |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Außenwandlänge
Berechnung Fensterfläche | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Fensterfläche
Berechnung Dachfensterfläche | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Dachfensterfläche
Berechnung Heizkörper fehlt | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Heizkörper fehlt | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Berechnung Kniestock / Drempelwand | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Kniestock / Drempelwand | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Berechnung Dachfläche Hypotenuse < Ankatete | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Dachfläche Hypotenuse < Ankatete
Berechnung unplausible Dachflächenhöhe | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe unplausible Dachlfächenhöhe
Berechnung Raumtemperatur | [6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Ausgabe Raumtemperatur

## OUT_build
Bezeichnung | Gruppe | Subgruppe | Variable | Einheit | Kommentar | Position Mockup | Ausgabe
Real Wert Position NT-readiness Skala | [5 empty] | G1 | #DIV/0!
NT-Readiness Gesamtgebäude | G1 |  | TXT_build_G1 |  |  | G1 | #DIV/0!
Anzahl betroffene Räume HK-Tausch | G3 |  | TXT_NO_build_G3_change |  |  |  | #DIV/0!
Heizkörpertausch | G3 |  | TXT_build_G3 |  |  | G3 | #DIV/0!
summiert Transmissionswärmeverluste | G4 | [5 empty] | #NUM!
Bauteil max. Heizlast | G4 | [5 empty] | #NUM!
Bauteil 2. größte Heizlast | [6 empty] | #NUM!
Bauteil 3. größte Heizlast | [6 empty] | #NUM!
Außenwand Anteil Heizlast | G4 | wall | TXT_build_G4_wall_fill |  |  |  | #NUM!
Innenwand Anteil Heizlast | G4 | innerwall | TXT_build_G4_innerwall_fill |  |  |  | #NUM!
Fenster Anteil Heizlast | G4 | win | TXT_build_G4_win_fill |  |  |  | #NUM!
Dach Anteil Heizlast | G4 | roof | TXT_build_G4_roof_fill |  |  |  | #NUM!
Fußboden Anteil Heizlast | G4 | botceil | TXT_build_G4_botceil_fill |  |  |  | #NUM!
Decke Anteil Heizlast | G4 | topceil | TXT_build_G4_topceil_fill |  |  |  | #NUM!
Wärmeschutz intro | G4 |  | TXT_build_G4_intro_fill |  |  |  | #NUM!
Mittlerer U-Wert Außenwand | G4 | wall |  |  |  |  | #DIV/0!
Mittlerer U-Wert Fenster | G4 | win |  |  |  |  | #DIV/0!
Mittelwert U-Wert Dach | G4 | roof |  |  |  |  | #DIV/0!
Mittelwert U-Wert Fußboden | G4 | botceil |  |  |  |  | #DIV/0!
Mittelwert U-Wert Decke | G4 | topceil |  |  |  |  | #DIV/0!
Bildunterschrift - Außenwand Anteil Heizlast | G4 | wall | TXT_pic_build_G4_wall |  |  |  | #NUM!
Bildunterschrift - Fenster Anteil Heizlast | G4 | win | TXT_pic_build_G4_win |  |  |  | #NUM!
Bildunterschrift - Dach Anteil Heizlast | G4 | roof | TXT_pic_build_G4_roof |  |  |  | #NUM!
Bildunterschrift - Fußboden / Decke Anteil Heizlast | G4 | ceil | TXT_pic_build_G4_ceil |  |  |  | #NUM!
Bewertung Hülle gesamt |  |  | color_G4_intro |  |  |  | #DIV/0!
Bewertung Außenwand |  | wall | color_pic_G4_wall |  |  |  | grey
Bewertung Fenster |  | win | color_pic_G4_win |  |  |  | #DIV/0!
Bewertung Dach |  | roof | color_pic_G4_roof |  |  |  | grey
Bewertung Fußboden |  | botceil | color_pic_G4_botceil |  |  |  | grey
Bewertung Decke |  | topceil | color_pic_G4_topceil |  |  |  | grey
Bewertung obere Geschossdecke und Fußboden |  | ceil | color_pic_G4_ceil |  |  |  | green
Wärmeschutz intro | G4 |  | TXT_build_G4_intro |  |  | G4 | #DIV/0!
Wärmeschutz Außenwand | G4 | wall | TXT_build_G4_wall |  |  | G4 | #NUM!
Wärmeschutz Fenster | G4 | win | TXT_build_G4_win |  |  | G4 | #DIV/0!
Wärmeschutz Dach | G4 | roof | TXT_build_G4_roof |  |  | G4 | #NUM!
Wärmeschutz Fußboden | G4 | botceil | TXT_build_G4_botceil |  |  | G4 | #NUM!
Wärmeschutz obere Geschossdecke | G4 | topceil | TXT_build_G4_topceil |  |  | G4 | #NUM!
Wärmeschutz horizontaler Gebäudeabschluss | G4 | ceil | TXT_build_G4_ceil |  |  | G4 | #NUM!
Hinweis ergänzung weitere Räume | G4 |  | TXT_build_G4_notation |  |  |  | 💡 Hinweis: Für eine genauere Bewertung können weitere Räume ergänzt oder im Planungsprozess detailliert betrachtet werden.
Real Wert Position NT-readiness Skala bei Typ 33 | [5 empty] | G1 | #DIV/0!
Grafik Heizkörpertausch | [5 empty] | G3 | #DIV/0!
Alternativtext Skala NT-ready Gebäudebewertung | [5 empty] | G1 | #DIV/0!
color Grafik Heizkörpertausch | [6 empty] | #DIV/0!

## U_GEG_A.7
|  | WG & NWG >19°C | NWG
|  | Umax [W/(m²K)] | Umax [W/(m²K)]
Außenwände | AW | 0.24 | 0.35
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster und Fenstertüren | FE | 1.3 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächenfenster | DFF | 1.4 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster bei Ersatz der Verglasung oder des Rahmens | FEDFF_tausch | 1.1 | Keine Anforderung
Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht | PRK | 1.5 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Glasdächer | GD | 2 | 2.7
Gegen Außenluft abgrenzende Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus | FT | 1.6 | 1.9
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung | FE_sonder | 2 | 2.8
Gegen Außenluft abgrenzende Fenster, Fenstertüren und Dachflächenfenster mit Sonderverglasung bei Ersatz der Verglasung oder des Rahmens | FEDFF_sondertausch | 1.6 | -
Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 entspricht, mit Sonderverglasung | PRK_sonder | 2.3 | 3
Einbau neuer Außentüren (ohne rahmenlose Türanlagen aus Glas, Karusselltüren und kraftbetätigte Türen) | AT | 1.8 | 1.8
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen einschließlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte Dachräume abgrenzende Decken (oberste Geschossdecken) und Wände (einschließlich Abseitenwände) | DA | 0.24 | 0.35
Gegen Außenluft abgrenzende Dachflächen mit Abdichtung | DA_dicht | 0.2 | 0.35
Wände, die an Erdreich oder an unbeheizte Räume (mit Ausnahme von Dachräumen) grenzen, und Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen | AWDE_kalt | 0.3 | -
Decken, die beheizte Räume nach unten zum Erdreich, zur Außenluft oder zu unbeheizten Räumen abgrenzen | DE_kalt | 0.5 | -
Decken, die beheizte Räume nach unten zur Außenluft abgrenzen | DE_unten | 0.24 | 0.35

## Daten
Subtypen
|  | Frontend_allg |  |  | Heizkörpertypen | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_glatt | Gliederheizkörper | Rohrradiator | Rohrheizkörper | Konvektor
|  | Hauseigentümer*in |  |  | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | Typ_10 | Gussradiator | Stahlrohrradiator | Gewinderohr | Standardkonvektor
|  | Wohnungseigentümer*in |  |  | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | Typ_11 | Stahlradiator | Fensterbankradiator | Stahlrohr
|  | Hausverwalter*in |  |  | Gliederheizkörper | Typ_21 | Typ_21 |  | Handtuchradiator | Stahlrippenrohr
|  | Mieter*in |  |  | Rohrradiator | Typ_22 | Typ_22
[5 empty] | Konvektor | Typ_33 | Typ_33
Dachtyp | Dachneigung (°) | Gebäudetypen
Flach bzw. Flachdach | 0 | Ein- oder Zweifamilienhaus
geneigt | 20 | Reihenhaus | [21 empty] | Gussradiator_hb |  | Stahlradiator_hb
steil | 40 | Mehrfamilienhaus | [21 empty] | h | b | h | b
sehr steil | 60 |  |  |  |  | Tiefe | [17 empty] | 280 | 250 | 300 | 160
[6 empty] | Typ_10_Tiefe | Typ_11_Tiefe | Typ_20_Tiefe | Typ_21_Tiefe | Typ_22_Tiefe | Typ_30_Tiefe | Typ_33_Tiefe | Glattwandig_Tiefe | Gussradiator_Tiefe | Stahlradiator_Tiefe | Stahlrohrradiator_Tiefe | Fensterbankradiator_Tiefe | Handtuchradiator_Hoehe_Tiefe | Gewinderohr_Hoehe_Tiefe | Stahlrohr_Hoehe_Tiefe | Stahlrippenrohr_Hoehe_Tiefe | Standardkonvektor_Tiefe |  | 430 | 70 | 300 | 250
[6 empty] | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 155 | 155 |  | 70 | 110 | 65 | 145 |  |  |  |  | 73 |  | 430 | 110 | 450 | 110
|  | Baualtersklassen |  | Baualtersklassen | [9 empty] | 110 | 160 | 105 | 185 |  |  |  |  | 134 |  | 430 | 160 | 450 | 160
[14 empty] | 160 | 250 | 145 | 225 |  |  |  |  | 196 |  | 430 | 220 | 450 | 250
Modernisierungsjahr |  | 1859 und älter |  | 1859 und älter | [9 empty] | 220 |  | 185 | [5 empty] | 257 |  | 580 | 70 | 600 | 110
|  | 1860 - 1918 |  | 1860-1918 | [9 empty] | 250 |  | 225 | [7 empty] | 580 | 110 | 600 | 160
1982 und älter |  | 1919 - 1948 |  | 1919 - 1948 | [19 empty] | 580 | 160 | 600 | 250
1983 - 1994 |  | 1949 - 1957 |  | 1949 - 1957 | [19 empty] | 580 | 220 | 1000 | 110
1995 - 2002 |  | 1958 - 1968 |  | 1958 - 1968 |  | Höhe | [17 empty] | 680 | 160 | 1000 | 160
2003 - 2008 |  | 1969 - 1978 |  | 1969 - 1978 |  | Typ_10_Hoehe | Typ_11_Hoehe | Typ_20_Hoehe | Typ_21_Hoehe | Typ_22_Hoehe | Typ_30_Hoehe | Typ_33_Hoehe | Glattwandig_Hoehe | Gussradiator_Hoehe | Stahlradiator_Hoehe | Stahlrohrradiator_Hoehe | Fensterbankradiator_Hoehe | Handtuchradiator_Hoehe | Gewinderohr_Hoehe | Stahlrohr_Hoehe | Stahlrippenrohr_Hoehe | Standardkonvektor_Hoehe | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung | 980 | 70 | 1000 | 250
2009 - 2022 |  | 1979 - 1983 |  | 1979 - 1983 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 300 | 190 | 180 | 400 |  |  |  | 70 |  | 980 | 160
2023 und neuer |  | 1984 - 1994 |  | 1984 - 1994 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 430 | 450 | 260 | 225 | 500 |  |  |  | 140 |  | 980 | 220
|  | 1995 - 2002 |  | 1995 - 2002 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 580 | 600 | 300 | 270 | 600 |  |  |  | 210
|  | 2003 - 2008 |  | 2003 - 2008 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 680 | 1000 | 400 | 315 | 700 |  |  |  | 280
Vorhandene Dachfläche (Raum) |  | 2009 - 2022 |  | 2009 - 2022 | [9 empty] | 980 |  | 500 |  | 800
Keine |  | 2023 und neuer |  | 2023 und neuer | [11 empty] | 600 |  | 900
Eine |  | Energieeffizienzklassen | [13 empty] | 750 |  | 1000
Zwei (symmetrisch) |  | A+ | [13 empty] | 900 |  | 1100
Komplex |  | A | [13 empty] | 1000 |  | 1200
Flachdach |  | B | [13 empty] | 1200 |  | 1300
|  | C | [13 empty] | 1500 |  | 1400
|  | D | [13 empty] | 2000 |  | 1500
|  | E | [13 empty] | 2500 |  | 1600
|  | F | [15 empty] | 1700
|  | G | [15 empty] | 1800
|  | H |  |  |  | Breite L | [11 empty] | 1900
|  | Nicht bekannt |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator_Breite | 2000 | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Nachträglich gedämmte Bauteile | [14 empty] | 1500 | 2100
|  | Außenwand / Fassade von außen | [14 empty] | 2000 | 2200
|  | Außenwand von innen | [14 empty] | 2500 | 2300
|  | Außenwand mit Kerndämmung | [15 empty] | 2400
|  | Dachdämmung | [15 empty] | 2500
|  | Dämmung der obersten Geschossdecke |  |  |  | Breite B | [11 empty] | 2600
|  | Dämmung der Kellerdecke / des Erdgeschossfußbodens |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator | 2700 | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Dämmung der Kellerwände | [15 empty] | 2800 |  |  |  |  | 300
|  | Dämmung des Kellerfußbodens | [15 empty] | 2900 |  |  |  |  | 450
|  | weiß nicht | [15 empty] | 3000 |  |  |  |  | 600
750
|  | Denkmalschutz | [20 empty] | 900
|  | das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz | [20 empty] | 1160
|  | das Gebäude steht unter Denkmalschutz | [20 empty] | 1310
Nabenabstand N
|  | Art der Wärmeübergabe |  |  |  | Senkrecht_profiliert | [6 empty] | Glattwandig | Gussradiator | Stahlradiator | Stahlrohrradiator | Fensterbankradiator |  | Gewinderohr | Stahlrohr | Stahlrippenrohr | Standardkonvektor | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung
|  | Heizkörper |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300
|  | Fußbodenheizung (Flächenheizung) |  |  |  | 450 | [6 empty] | 450
|  | Heizkörper und Flächenheizung |  |  |  | 550 | [6 empty] | 550
|  | Nachtspeicherheizung (Stromdirektheizung) |  |  |  | 850 | [6 empty] | 850
|  | Andere | [8 empty] | nicht genutzt
[8 empty] | Modernisierungsjahr | U-Wert | Bauteil | lambda | U_no_ins | d_ins | Quelle | plausi_fm
[8 empty] | 2003 - 2008 | 0.3 | Dach | 0.04 | 2 | 11.3333 | Anhang 3 EnEV 2002 | 1
[8 empty] | 2003 - 2008 | 0.35 | Außenwand | 0.04 | 1.5 | 8.7619 | Anhang 3 EnEV 2002 | 1
|  | Vorlauftemperatur | [5 empty] | 2003 - 2008 | 0.45 | Fußboden | 0.04 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 3 EnEV 2002 | 1
|  | Ja | [5 empty] | 2003 - 2008 | 0.3 | Decke | 0.04 | 1.5 | 10.6667 | Anhang 3 EnEV 2002 | 1
|  | Nein | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.3 | Dach | 0.038 | 2 | 11.3333 | Anhang 3 EnEV 2007 | 1
[8 empty] | 2009 - 2022 | 0.35 | Außenwand | 0.038 | 1.5 | 8.7619 | Anhang 3 EnEV 2007 | 1
|  | Heizkreislauf | Spalte1 |  |  |  |  | 2009 - 2022 | 0.45 | Fußboden | 0.038 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 3 EnEV 2007 | 1
|  | Zweirohrheizung | [5 empty] | 2009 - 2022 | 0.3 | Decke | 0.038 | 1.5 | 10.6667 | Anhang 3 EnEV 2007 | 1
|  | Einrohrheizung | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.22 | Dach | 0.035 | 2 | 16.1818 | Anhang 3 EnEV 2009 | 1
[8 empty] | 2023 und neuer | 0.24 | Außenwand | 0.035 | 1.5 | 14 | Anhang 3 EnEV 2009 | 1
|  | Raumauswahl | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.4 | Fußboden | 0.035 | 1.5 | 7.3333 | Anhang 3 EnEV 2009 | 1
|  | Wohnzimmer | [5 empty] | 2023 und neuer | 0.22 | Decke | 0.035 | 1.5 | 15.5152 | Anhang 3 EnEV 2009 | 1
|  | Schlafzimmer | [5 empty] | 1982 und älter | 0.45 | Dach | 0.055 | 2 | 6.8889 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Kind 1 | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.45 | Dach | 0.05 | 2 | 6.8889 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Kind 2 | [5 empty] | 1982 und älter | 0.6 | Außenwand | 0.055 | 1.5 | 4 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Kind 3 | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.6 | Außenwand | 0.05 | 1.5 | 4 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Flur | [5 empty] | 1982 und älter | 0.7 | Fußboden | 0.055 | 1.5 | 3.0476 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Bad | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.7 | Fußboden | 0.05 | 1.5 | 3.0476 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Küche | [5 empty] | 1982 und älter | 0.45 | Decke | 0.055 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
|  | Sonstige | [5 empty] | 1983 - 1994 | 0.45 | Decke | 0.05 | 1.5 | 6.2222 | Anhang 1 Tabelle 3 WSVO 82 | 1
[8 empty] | 1995 - 2002 | 0.3 | Dach | 0.045 | 2 | 11.3333 | Anlage 3 WSVO 94 | 1
|  | Lüftung | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.4 | Außenwand | 0.045 | 1.5 | 7.3333 | Anlage 3 WSVO 94 | 1; geändert von 0,5->0,4
|  | Ventilatorgestützte Lüftung | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.5 | Fußboden | 0.045 | 1.5 | 5.3333 | Anlage 3 WSVO 94 | 1
|  | Freie Lüftung | [5 empty] | 1995 - 2002 | 0.3 | Decke | 0.045 | 1.5 | 10.6667 | Anlage 3 WSVO 94 | 1
|  | 1 |  | 1
|  | 10 |  | 10
|  | 11 |  | 11
|  | 20 |  | 20
|  | 21 |  | 21
|  | 22 |  | 22
|  | 30 |  | 30
|  | 33 |  | 33
Tiefe Stahlrohrradiatoren
65
105
145
185
225
|  | Grenze Bauteil gegen | Temperaturkorrekturfaktor
|  | beheizt | 0
|  | unbeheizt | 0.5
|  | Außenluft | 1
|  | Erdreich | 0.3
|  | Phi,Raum | Abschlag Heizlast
|  | 50 | 30%
|  | 70 | 20%
|  | 90 | 5%
Handtuchradiator
516
616
766
1016
Handtuchradiator
Handtuchradiator

## Data_radiator
Lfd. Nr. | Spalte1 | Heizkörper Subtyp | Heizkörper_Typ | Heizkörper_Subtyp | Höhe H in mm | Breite B in mm | HK Fläche in m² | HK Volumen in m³ | Nabenabstand N in mm | Bautiefe T in mm | Anzahl Rohre | Anzahl Rohreinheiten | Nennweite DN | Außendurchmesser d in mm | Rippenhöhe in mm | Mittlere Rohrübertemperatur in K | Übertemperatur in K | Mittlere Wassertemperatur in °C | Rippenhöhe h in mm | Rippenabstand a in mm | Rohrreihen | Heizkörperexponent n | Wärmeleistung (75/65/20) in W | Wärmeleistung (75/65/20) in W/m | Wärmeleistung (75/65/20) in W/Glied | Wärmeleistung in W/m² | Kommentar
1 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 436
2 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 605
3 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.25 |  | 677
4 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 915
5 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1102
6 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.27 |  | 874
7 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1566
8 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 586
9 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 808
10 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.27 |  | 883
11 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1212
12 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1461
13 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1236
14 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2124
15 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.27 |  | 683
16 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 943
17 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1027
18 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1406
19 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1694
20 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1429
21 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.31 |  | 2461
22 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 978
23 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1345
24 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1437
25 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1961
26 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2355
27 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 1956
28 | Flachheizkoerper | Senkrecht_profiliert | Flachheizkoerper_senkrecht_profiliert | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.32 |  | 3315
29 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.25 |  | 368
30 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 531
31 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 598
32 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 823
33 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 100 | [11 empty] | 1.28 |  | 1018
34 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.28 |  | 897.5
35 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 350 | 1000 | 0.35 |  | 300 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1488
36 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 500
37 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 738
38 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 808
39 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1124
40 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1432
41 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1166
42 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 500 | 1000 | 0.5 |  | 450 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1981
43 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.26 |  | 588
44 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 65 | [11 empty] | 1.29 |  | 869
45 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 937
46 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1318
47 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 100 | [11 empty] | 1.29 |  | 1683
48 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.29 |  | 1362
49 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 600 | 1000 | 0.6 |  | 550 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 2303
50 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_10 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.28 |  | 847
51 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_11 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 65 | [11 empty] | 1.3 |  | 1199
52 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_20 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 852 | 100 | [11 empty] | 1.3 |  | 1329
53 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_21 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.33 |  | 1843
54 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_22 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 100 | [11 empty] | 1.32 |  | 2269
55 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_30 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.3 |  | 1878
56 | Flachheizkoerper | Glattwandig | Flachheizkoerper_glatt | Typ_33 | 900 | 1000 | 0.9 |  | 850 | 155 | [11 empty] | 1.33 |  | 3232
57 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 280 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
58 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 41
59 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 53
60 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 70
61 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 430 |  |  |  | 350 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
62 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 51
63 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 69
64 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 95
65 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 580 |  |  |  | 500 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 122
66 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 680 |  |  |  | 600 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 111
67 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 70 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 84
68 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
69 |  |  | Gliederheizkörper | Gussradiator | 980 |  |  |  | 900 | 220 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 196
70 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 38
71 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 300 |  |  |  | 200 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 58
72 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 42
73 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 56
74 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 450 |  |  |  | 350 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
75 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 55
76 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 75
77 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 600 |  |  |  | 500 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 96
78 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 110 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 92
79 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 160 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 118
80 |  |  | Gliederheizkörper | Stahlradiator | 1000 |  |  |  | 900 | 250 | [11 empty] | 1.3 |  |  | 154
81 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 14
82 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 20
83 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 190 |  |  |  | 120 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
84 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 19
85 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 26
86 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 33
87 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 42
88 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 260 |  |  |  | 190 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 47
89 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 22
90 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 31
91 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 40
92 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 48
93 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 300 |  |  |  | 230 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 57
94 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 28
95 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 41
96 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 52
97 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 64
98 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 400 |  |  |  | 330 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
99 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 37
100 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 51
101 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
102 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 80
103 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 500 |  |  |  | 430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 94
104 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 44
105 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 60
106 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 77
107 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 65
108 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 600 |  |  |  | 530 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 113
109 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 55
110 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 75
111 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 95
112 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 117
113 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 750 |  |  |  | 680 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 137
114 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 67
115 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 89
116 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 112
117 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 138
118 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 900 |  |  |  | 830 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 163
119 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 73
120 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 98
121 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 124
122 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 151
123 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1000 |  |  |  | 930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
124 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 86
125 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 116
126 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 147
127 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 179
128 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1200 |  |  |  | 1130 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 209
129 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 106
130 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 143
131 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 180
132 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 215
133 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 1500 |  |  |  | 1430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 250
134 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 140
135 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 189
136 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 237
137 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 282
138 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2000 |  |  |  | 1930 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 330
139 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 65 | 2 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 174
140 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 105 | 3 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 236
141 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 145 | 4 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 295
142 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 185 | 5 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 347
143 |  |  | Rohrradiator | Stahlrohrradiator | 2500 |  |  |  | 2430 | 225 | 6 | [10 empty] | 1.3 |  |  | 403
144 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 905 | 603.3333
145 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1088 | 725.3333
146 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 1500 | 0.27 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1284 | 856
147 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1220 | 610
148 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1466 | 733
149 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2000 | 0.36 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1731 | 865.5
150 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1556 | 622.4
151 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1871 | 748.4
152 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 180 | 2500 | 0.45 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2209 | 883.6
153 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1086 | 724
154 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
155 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 1500 | 0.3375 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1528 | 1018.6667
156 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1435 | 717.5
157 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1724 | 862
158 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2000 | 0.45 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2060 | 1030
159 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1868 | 747.2
160 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2247 | 898.8
161 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 225 | 2500 | 0.5625 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2627 | 1050.8
162 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1306 | 870.6667
163 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1516 | 1010.6667
164 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 1500 | 0.405 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 1783 | 1188.6667
165 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1711 | 855.5
166 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2043 | 1021.5
167 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2000 | 0.54 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2403 | 1201.5
168 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2183 | 873.2
169 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2608 | 1043.2
170 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 270 | 2500 | 0.675 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3066 | 1226.4
171 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1465 | 976.6667
172 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 1758 | 1172
173 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 1500 | 0.4725 |  | 1430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2049 | 1366
174 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 1975 | 987.5
175 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 2371 | 1185.5
176 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2000 | 0.63 |  | 1930 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 2763 | 1381.5
177 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 145 | [11 empty] | 1.3 | 2520 | 1008
178 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 185 | [11 empty] | 1.3 | 3024 | 1209.6
179 |  |  | Rohrradiator | Fensterbankradiator | 315 | 2500 | 0.7875 |  | 2430 | 225 | [11 empty] | 1.3 | 3524 | 1409.6
180 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 516 | 0.37204 |  | 451 | [12 empty] | 1.22 | 406
181 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 616 | 0.44414 |  | 551 | [12 empty] | 1.21 | 482
182 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 766 | 0.55229 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 595
183 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 721 | 1016 | 0.73254 |  | 951 | [12 empty] | 1.17 | 781
184 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 516 | 0.56657 |  | 451 | [12 empty] | 1.24 | 588
185 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 616 | 0.67637 |  | 551 | [12 empty] | 1.22 | 698
186 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 766 | 0.84107 |  | 701 | [12 empty] | 1.19 | 862
187 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1098 | 1016 | 1.1156 |  | 951 | [12 empty] | 1.15 | 1133
188 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 516 | 0.7611 |  | 451 | [12 empty] | 1.25 | 764
189 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 616 | 0.9086 |  | 551 | [12 empty] | 1.24 | 906
190 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 766 | 1.1299 |  | 701 | [12 empty] | 1.21 | 1119
191 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1475 | 1016 | 1.4986 |  | 951 | [12 empty] | 1.18 | 1470
192 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 516 | 0.95563 |  | 451 | [12 empty] | 1.26 | 934
193 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 616 | 1.1408 |  | 551 | [12 empty] | 1.25 | 1108
194 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 766 | 1.4186 |  | 701 | [12 empty] | 1.23 | 1368
195 |  |  | Rohrradiator | Handtuchradiator | 1852 | 1016 | 1.8816 |  | 951 | [12 empty] | 1.21 | 1798
196 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 87
197 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 103
198 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
199 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 150
200 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
201 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 207
202 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 241
203 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 80 | [5 empty] | 1.25 |  | 271
204 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 72
205 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 85
206 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
207 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
208 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 141
209 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 170
210 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 201
211 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 70 | [5 empty] | 1.25 |  | 225
212 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 58
213 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 68
214 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 82
215 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 100
216 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 114
217 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 137
218 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 160
219 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 60 | [5 empty] | 1.25 |  | 180
220 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 44
221 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 53
222 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 54
223 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 78
224 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 88
225 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 106
226 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 124
227 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 50 | [5 empty] | 1.25 |  | 139
228 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 15 | 21.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 33
229 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 20 | 26.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 38
230 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 25 | 33.7 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 46
231 |  |  | Rohrheizköprer | Gewinderohr | [8 empty] | 32 | 42.4 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 57
232 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 40 | 48.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 64
233 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 50 | 60.3 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 77
234 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 65 | 76.1 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 91
235 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrohr | [8 empty] | 80 | 88.9 |  | 40 | [5 empty] | 1.25 |  | 102
236 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 513
237 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 482
238 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 25 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 461
239 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 598
240 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 564
241 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 32 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 543
242 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 682
243 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 635
244 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 30 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 607
245 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 776
246 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 725
247 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 693
248 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 880
249 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 824
250 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 35 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 784
251 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 10 |  | 1.25 |  | 988
252 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 12 |  | 1.25 |  | 925
253 |  |  | Rohrheizköprer | Stahlrippenrohr | [8 empty] | 65 |  | 40 |  |  |  |  | 14 |  | 1.25 |  | 877
254 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.33 |  | 857
255 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.3 |  | 696
256 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.27 |  | 528
257 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 73 |  | 2 | [9 empty] | 1.24 |  | 356
258 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.36 |  | 1420
259 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.35 |  | 1195
260 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.32 |  | 914
261 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 134 |  | 3 | [9 empty] | 1.2 |  | 589
262 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.39 |  | 1990
263 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.37 |  | 1686
264 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.32 |  | 1284
265 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 196 |  | 4 | [9 empty] | 1.18 |  | 800
266 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 280 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.41 |  | 2574
267 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 210 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.38 |  | 2145
268 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 140 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.32 |  | 1613
269 |  |  | Konvektor | Standardkonvektor | 70 |  |  |  |  | 257 |  | 5 | [9 empty] | 1.17 |  | 872
270 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 100 |  |  |  |  | 40 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 450
271 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 225 |  |  |  |  | 95 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 600
272 | Konvektor | Sockelheizkörper |  |  | 350 |  |  |  |  | 150 | [7 empty] | 80 | [5 empty] | 800
273 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 512
274 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 471
275 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 431
276 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 392
277 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 353
278 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 315
279 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 277
280 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 241
281 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 214
282 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 179
283 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 162
284 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 145
285 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 129
286 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 113
287 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 97
288 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 688
289 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 634
290 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 581
291 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 529
292 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 477
293 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 426
294 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 377
295 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 328
296 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 292
297 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 245
298 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 222
299 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 199
300 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 177
301 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 155
302 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 134
303 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 867
304 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 799
305 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 733
306 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 668
307 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 603
308 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 539
309 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 477
310 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 415
311 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 370
312 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 311
313 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 282
314 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 254
315 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 226
316 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 198
317 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 171
318 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1050
319 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 968
320 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 888
321 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 809
322 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 730
323 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 653
324 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 578
325 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 503
326 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 449
327 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 377
328 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 342
329 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 308
330 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 274
331 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 240
332 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 207
333 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1256
334 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1157
335 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1059
336 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 963
337 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 868
338 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 775
339 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 684
340 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 594
341 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 529
342 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 443
343 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 401
344 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 360
345 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 320
346 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 280
347 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 241
348 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1395
349 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1288
350 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1182
351 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1077
352 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 974
353 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 872
354 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 771
355 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 673
356 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 600
357 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 505
358 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 459
359 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 413
360 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 368
361 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 323
362 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 280
363 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 120 | [6 empty] | 1625
364 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 112 | [6 empty] | 1497
365 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 104 | [6 empty] | 1371
366 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 96 | [6 empty] | 1296
367 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 88 | [6 empty] | 1123
368 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 80 | [6 empty] | 1003
369 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 72 | [6 empty] | 885
370 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 64 | [6 empty] | 769
371 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 58 | [6 empty] | 684
372 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 573
373 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 46 | [6 empty] | 519
374 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 466
375 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 38 | [6 empty] | 414
376 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 34 | [6 empty] | 362
377 | Deckenheizung | Deckenstrahlplatten_Wärmedämmung |  |  |  | 1310 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 312
378 | Fußbodenheizung | Aufenthaltsbereich | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073
379 | Fußbodenheizung | Randzone | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 175.4144
380 | Fußbodenheizung | Bad | [19 empty] | 1.1 |  |  |  | 100.0073
381 | Wandheizung | [20 empty] | 1.1 |  |  |  | 100

## U_Werte_IWU
Kürzel für die Datenbank | EFH_A | EFH_B | EFH_C | EFH_D | EFH_E | EFH_F | EFH_G | EFH_H | RH_B | RH_C | RH_D | RH_E | RH_F | RH_G | RH_H | MFH_A | MFH_B | MFH_C | MFH_D | MFH_E | MFH_F | MFH_G | MFH_H | GMH_B | GMH_C | GMH_D | GMH_E | GMH_F | HH_E | HH_F | EFH_F/F | NBL_MFH_D | NBL_MFH_E | NBL_GMH_F | NBL_GMH_G | NBL_GMH_H | NBL_HH_F | NBL_HH_G | Erweiterung um Gebäude ab 1995 | EFH_I | EFH_J | RH_I | RH_J | MFH_I | MFH_J | EFH_K | EFH_L | EFH_M | RH_K | RH_L | RH_M | MFH_K | MFH_L | MFH_M
Kürzel_ifeu | EFHvor 1859 | EFH1860-1918 | EFH1919-1948 | EFH1949-1957 | EFH1958-1968 | EFH1969-1978 | EFH1979-1983 | EFH1984-1994 | RHvor 1918 | RH1919-1948 | RH1949-1957 | RH1958-1968 | RH1969-1978 | RH1979-1983 | RH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1979-1983 | MFH1984-1994 | MFHvor 1918 | MFH1919-1948 | MFH1949-1957 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | MFH1958-1968 | MFH1969-1978 | EFH1969-1978 | MFH1946-1960 | MFH1961-1969 | MFH1970-1980 | MFH1981-1985 | MFH1986-1990 | HH1970-1980 | HH1981-1985 |  | EFH1995 - 2001 | EFH2002 - heute | RH1995 - 2001 | RH2002 - heute | MFH1995 - 2001 | MFH2002 - 2008 | EFH2009 - 2022 | EFH2023 - 2026 | EFH2027-2045 | RH2009 - 2022 | RH2023 - 2026 | RH2027-2045 | MFH2009 - 2022 | MFH2023 - 2026 | MFH2027-2045
Gebäudetyp | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | EFH | MFH | MFH | MFH | MFH | MFH | HH | HH |  | EFH | EFH | RH | RH | MFH | MFH | EFH | EFH | EFH | RH | RH | RH | MFH | MFH | MFH
Baujahr | vor 1859 | 1860-1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1979-1983 | 1984-1994 | vor 1918 | 1919-1948 | 1949-1957 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1958-1968 | 1969-1978 | 1969-1978 | 1946-1960 | 1961-1969 | 1970-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1970-1980 | 1981-1985 |  | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - heute | 1995 - 2001 | 2002 - 2008 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045 | 2009 - 2022 | 2023 - 2026 | 2027-2045
Dachfläche | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach |  | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach | Dach
U-Wert im Istzustand | 1.8 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.92 | 0.63 | 0.43 | 0.3 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.23 | 0.52 | 0.43 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 1.41 | 1.17 | 2.3 | 0.59 | 0.44 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 2.08 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.35 | 0.52 | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 1.14 | 0.68 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.22
Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand |  | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand | Außenwand
U-Wert im Istzustand | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.93 | 1.44 | 1.21 | 0.8 | 0.68 | 1.7 | 1.39 | 0.86 | 1.44 | 0.8 | 0.68 | 0.77 | 1.9 | 1.45 | 1.64 | 1.44 | 1.21 | 0.74 | 0.8 | 0.66 | 1.45 | 1.45 | 1.21 | 1.3 | 1.46 | 1.11 | 0.82 | 0.4024 | 1.21 | 1.46 | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.99 | 0.99 |  | 0.5 | 0.35 | 0.49 | 0.24 | 0.28 | 0.35
Fußboden | Fußboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecke | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken |  | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerboden | Kellerdecken | Kellerdecken | Kellerdecken
U-Wert im Istzustand | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.01 | 0.97 | 0.846 | 0.81 | 0.55 | 0.91 | 1.6 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.04 | 1.37 | 1.11 | 1.65 | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 0.55 | 1.37 | 1.11 | 1.55 | 0.846 | 0.97 | 0.97 | 0.7058 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.85 | 0.85 | 1.01 | 1.01 |  | 0.34 | 0.4 | 0.317 | 0.29 | 0.34 | 0.34
Bezeichnung (Text) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Decke Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rolladenkästen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | MFH: 0.78; EFH: 2.5
Außenwand_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fenstersturz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verschindelte Westwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brüstung/L | AW-Vorhangf. | Eingangstür | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Wand geg. Erdreich | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand | EFH: 1; MFH: 1.85; MFH: 0.95; MFH: 0.82; EFH: 2.5 |  |  |  | 0.32
Bauteil 6 (zusätzliche Fußböden)
Fußboden_b | 0 | Boden geg. Erdreich | 0 | Bodenplatte | 0 | Bodenplatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fußboden geg Erdreich | 0 | Fußboden Anbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fläche [m²] | 0 | 32.7 | 0 | 17.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.97 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige_a
U-Wert im Istzustand | EFH: 1.7; MFH: 1; MFH: 0.7 |  |  |  | 1.5
Sonstige_b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U-Wert im Istzustand
Bezeichnung (Text) | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen | Südfensterflächen |  | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster | Südfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster | West/Ost-Fenster |  | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster | Ost/West-Fenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Bezeichnung (Text) | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen | Nordfensterflächen |  | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster | Nordfenster
U-Wert (Gesamt-Fenster) | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.8 | 2.9 | 2.57 | 4.3 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.8 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.57 | 2.9 | 2.57 | 2.57 | 5.2 | 2.57 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2.57 | 2.57 | 4.3 | 2.57 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
Korrigierte Tabelle entsprechend U-Wert Analyse Abschlussbericht
Index | EFH: Gebäudetyp; EFH: Baujahr; EFH: Bauteil; EFH: U-Wert; EFH: Baualtersklasse; RH: Dach; RH: Außenwand; RH: Fußboden; RH: Fenster
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 1.8; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_vor 1859; RH: 1.8; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.11; RH: 1.7; RH: 1.11; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.11; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.11; RH: 0.93; RH: 1.01; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.92; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968; RH: 0.92; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.63; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.63; RH: 1.21; RH: 0.846; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.8; RH: 0.81; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.68; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.5; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.4; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1860 - 1918; RH: 0.78; RH: 1.7; RH: 0.91; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.39; RH: 1.6; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1949 - 1957; RH: 0.78; RH: 0.86; RH: 1.01; RH: 2.9
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.93; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1958 - 1968; RH: 1.23; RH: 1.44; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1969 - 1978; RH: 0.52; RH: 0.8; RH: 0.97; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1979 - 1983; RH: 0.43; RH: 0.68; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.77; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_1995 - 2002; RH: 0.22; RH: 0.49; RH: 0.32; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2003 - 2008; RH: 0.14; RH: 0.24; RH: 0.29; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Reihenhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Reihenhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Reihenhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_vor 1859; RH: 2.6; RH: 1.9; RH: 1.04; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1919 - 1948; RH: 1.41; RH: 1.64; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.17; RH: 1.44; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 2.3; RH: 1.21; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.59; RH: 0.74; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.846; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.81; EFH: G; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.4; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Mehrfamilienhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Mehrfamilienhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7; EFH: Mehrfamilienhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918; RH: 2.6; RH: 1.45; RH: 1.37; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: A; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948; RH: 0.78; RH: 1.45; RH: 1.11; RH: 4.3
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957; RH: 2.08; RH: 1.21; RH: 1.65; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968; RH: 0.82; RH: 1.3; RH: 0.97; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978; RH: 0.82; RH: 1.46; RH: 0.97; RH: 2.8
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: E; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983; RH: 0.44; RH: 0.8; RH: 0.67; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: F; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994; RH: 0.3; RH: 0.66; RH: 0.55; RH: 2.57
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002; RH: 0.21; RH: 0.28; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008; RH: 0.22; RH: 0.35; RH: 0.34; RH: 1.6
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.3; RH: 1.45
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2023 - 2026; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1; EFH: Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045; RH: 0.22; RH: 0.24; RH: 0.35; RH: 1.7
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: Überschrieben mit Annahme: 1,1 vorher: GEG 2023 Anlage 7: =MEDIAN(1,3;1,4;1,5;2;1,6;2;2,3;1,8); EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957; RH: 1.14; RH: 1.21; RH: 1.01; RH: 5.2
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU; EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968; RH: 1.14; RH: 1.46; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: B; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 1.01; RH: 5.2
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983; RH: 0.97; RH: 0.88; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: D; EFH: IWU; EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994; RH: 0.84; RH: 0.76; RH: 0.85; RH: 2.57
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.23; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.52; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.43; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.7; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.39; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 0.86; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.68; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.77; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.49; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 0.91; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.6; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.29; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: C; EFH: IWU
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.9; EFH: D; EFH: IWU
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: F; EFH: IWU
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 1.41; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.17; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 2.3; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.59; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Außenwand; EFH: 1.9; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.64; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.44; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.74; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fußboden; EFH: 1.04; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: A; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Dach; EFH: 2.6; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Dach; EFH: 0.78; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 2.08; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.82; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.44; EFH: G; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Dach; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Dach; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Dach; EFH: 0.22; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Außenwand; EFH: 1.45; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.3; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.8; EFH: G; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.66; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Außenwand; EFH: 0.28; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Außenwand; EFH: 0.35; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Außenwand; EFH: 0.24; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fußboden; EFH: 1.37; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fußboden; EFH: 1.11; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.65; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.67; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.55; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fußboden; EFH: 0.5; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fußboden; EFH: 0.34; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fußboden; EFH: 0.3; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: L; EFH: GEG 2023, Anlage 1
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fußboden; EFH: 0.35; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1860 - 1918 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: B; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1919 - 1948 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: C; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1949 - 1957 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: D; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1958 - 1968 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: E; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1969 - 1978 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 2.8; EFH: F; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1984 - 1994 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_1995 - 2002 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: I; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2003 - 2008 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Fenster; EFH: 1.6; EFH: J; EFH: IWU
Großes Mehrfamileinhaus_2009 - 2022 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Fenster; EFH: 1.45; EFH: K; EFH: EnEV 2009 Anlage 3, Tabelle 1
Großes Mehrfamileinhaus_2023 und neuer | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: L; EFH: GEG 2023 Anlage 7
Großes Mehrfamileinhaus_2027 - 2045 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Fenster; EFH: 1.1; EFH: M; EFH: angepasst, nicht IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Dach; EFH: 1.14; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Dach; EFH: 0.97; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Dach; EFH: 0.84; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Außenwand; EFH: 1.21; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Außenwand; EFH: 1.46; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Außenwand; EFH: 0.88; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Außenwand; EFH: 0.76; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fußboden; EFH: 1.01; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fußboden; EFH: 0.85; EFH: H; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: D; EFH: IWU
Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Neue Bundesländer Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: E; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Fenster; EFH: 5.2; EFH: F; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G; EFH: IWU
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: H; EFH: IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_1859 und älter | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Decke; EFH: 1.8; EFH: A
Ein- oder Zweifamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: B
Ein- oder Zweifamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: C
Ein- oder Zweifamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: D
Ein- oder Zweifamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Decke; EFH: 0.92; EFH: E
Ein- oder Zweifamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Decke; EFH: 0.63; EFH: F
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Decke; EFH: 0.43; EFH: G
Ein- oder Zweifamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Decke; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Decke; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Decke; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Ein- oder Zweifamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: K
Ein- oder Zweifamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: L
Ein- oder Zweifamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: M
Ein- oder Zweifamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Ein- oder Zweifamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 4.3; EFH: G
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Großes Mehrfamileinhaus_1979 - 1983 | EFH: Großes Mehrfamileinhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Neue Bundesländer großes Mehrfamilienhaus; EFH: 1982 und älter; EFH: Fenster; EFH: 2.57; EFH: G
Mehrfamilienhaus_1859 und älter | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1859 und älter; EFH: Decke; EFH: 1.8; EFH: A
Mehrfamilienhaus_1860 - 1918 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: B
Mehrfamilienhaus_1919 - 1948 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: C
Mehrfamilienhaus_1949 - 1957 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: D
Mehrfamilienhaus_1958 - 1968 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Decke; EFH: 0.92; EFH: E
Mehrfamilienhaus_1969 - 1978 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Decke; EFH: 0.63; EFH: F
Mehrfamilienhaus_1979 - 1983 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Decke; EFH: 0.43; EFH: G
Mehrfamilienhaus_1984 - 1994 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Decke; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_1995 - 2002 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Decke; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_2003 - 2008 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Decke; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Mehrfamilienhaus_2009 - 2022 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: K
Mehrfamilienhaus_2023 und neuer | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: L
Mehrfamilienhaus_2027 - 2045 | EFH: Mehrfamilienhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: M
Reihenhaus_1860 - 1918 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1860 - 1918; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: B
Reihenhaus_1919 - 1948 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1919 - 1948; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: C
Reihenhaus_1949 - 1957 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1949 - 1957; EFH: Decke; EFH: 1.11; EFH: D
Reihenhaus_1958 - 1968 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1958 - 1968; EFH: Decke; EFH: 0.92; EFH: E
Reihenhaus_1969 - 1978 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1969 - 1978; EFH: Decke; EFH: 0.63; EFH: F
Reihenhaus_1979 - 1983 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1979 - 1983; EFH: Decke; EFH: 0.43; EFH: G
Reihenhaus_1984 - 1994 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1984 - 1994; EFH: Decke; EFH: 0.45; EFH: H; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_1995 - 2002 | EFH: Reihenhaus; EFH: 1995 - 2002; EFH: Decke; EFH: 0.3; EFH: I; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_2003 - 2008 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2003 - 2008; EFH: Decke; EFH: 0.275; EFH: J; EFH: angepasst, nicht IWU
Reihenhaus_2009 - 2022 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2009 - 2022; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: K
Reihenhaus_2023 und neuer | EFH: Reihenhaus; EFH: 2023 und neuer; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: L
Reihenhaus_2027 - 2045 | EFH: Reihenhaus; EFH: 2027 - 2045; EFH: Decke; EFH: 0.22; EFH: M

## Normaußentemperatur_12831
|  | Ort | Plz | Außentemperatur °C | T_Mittel
Plz Nutzer*in | 0 | Borkum | 26757 | - | -
|  | Helgoland | 27498 | - | -
Nächstgelegene Plz | 1067 | Hallig Hooge | 25859 | -6.6 | 9.4
Normaußentemperatur [°C] | -12.3 | Amrum | 25946 | -6.6 | 9.4
|  | Maasholm, Schleimünde | 24404 | -6.8 | 9.3
|  | List | 25992 | -6.8 | 9.5
|  | Kampen (Sylt) | 25999 | -6.8 | 9.5
|  | Düsseldorf | 40210 | -6.8 | 11.9
|  | Düsseldorf | 40211 | -6.8 | 11.9
|  | Düsseldorf | 40215 | -6.8 | 12.1
|  | Sylt | 25980 | -6.9 | 9.4
|  | Langeoog | 26465 | -6.9 | 9.9
|  | Spiekeroog | 26474 | -6.9 | 9.9
|  | Düsseldorf | 40212 | -6.9 | 11.8
|  | Düsseldorf | 40213 | -6.9 | 11.8
|  | Düsseldorf | 40217 | -6.9 | 12
|  | Fehmarn | 23769 | -7 | 9.2
|  | Süderoog, Pellworm | 25849 | -7 | 9.4
|  | Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 25996 | -7 | 9.4
|  | Mönchengladbach | 41061 | -7 | 11.7
|  | Krefeld | 47798 | -7 | 11.7
|  | Köln | 50667 | -7 | 12
|  | Köln | 50672 | -7 | 12.1
|  | Köln | 50676 | -7 | 12.1
|  | Köln | 50678 | -7 | 12.1
|  | Kappeln | 24376 | -7.1 | 9.1
|  | Gelting | 24395 | -7.1 | 9.2
|  | Hörnum (Sylt) | 25997 | -7.1 | 9.3
|  | Norderney | 26548 | -7.1 | 9.9
|  | Essen | 45127 | -7.1 | 11.6
|  | Duisburg | 47059 | -7.1 | 11.7
|  | Aachen | 52062 | -7.1 | 11.5
|  | Essen | 45128 | -7.2 | 11.5
|  | Köln | 50668 | -7.2 | 11.9
|  | Heiligenhafen | 23774 | -7.3 | 9.3
|  | Großenbrode | 23775 | -7.3 | 9.3
|  | Dörphof | 24398 | -7.3 | 9.2
|  | Langeneß | 25863 | -7.3 | 9.3
|  | Oland | 25867 | -7.3 | 9.3
|  | Juist, Memmert | 26571 | -7.3 | 9.9
|  | Baltrum | 26579 | -7.3 | 9.9
|  | Düsseldorf | 40227 | -7.3 | 11.6
|  | Bochum | 44787 | -7.3 | 11.5
|  | Essen | 45329 | -7.3 | 11.4
|  | Gelsenkirchen | 45879 | -7.3 | 11.6
|  | Düsseldorf | 40233 | -7.4 | 11.5
|  | Gelsenkirchen | 45889 | -7.4 | 11.3
|  | Oberhausen | 46045 | -7.4 | 11.4
|  | Oberhausen | 46047 | -7.4 | 11.3
|  | Bonn | 53111 | -7.4 | 11.7
|  | Arnis, Marienhof | 24399 | -7.5 | 9.2
|  | Flensburg | 24937 | -7.5 | 9.4
|  | Norden | 26506 | -7.5 | 9.8
|  | Hage, Halbemond u.a. | 26524 | -7.5 | 9.8
|  | Dornum | 26553 | -7.5 | 9.9
|  | Düsseldorf | 40235 | -7.5 | 11.4
|  | Düsseldorf | 40237 | -7.5 | 11.4
|  | Mönchengladbach | 41236 | -7.5 | 11.3
|  | Dortmund | 44135 | -7.5 | 11.4
|  | Herne | 44652 | -7.5 | 11.3
|  | Essen | 45143 | -7.5 | 11.3
|  | Essen | 45356 | -7.5 | 11.3
|  | Mülheim an der Ruhr | 45476 | -7.5 | 11.3
|  | Stoltebüll | 24409 | -7.6 | 9
|  | Steinberg, Steinbergkirche | 24972 | -7.6 | 9
|  | Rodenäs | 25924 | -7.6 | 9.1
|  | Föhr | 25938 | -7.6 | 9.2
|  | Düsseldorf | 40239 | -7.6 | 11.4
|  | Düsseldorf | 40476 | -7.6 | 11.5
|  | Düsseldorf | 40477 | -7.6 | 11.4
|  | Düsseldorf | 40591 | -7.6 | 11.4
|  | Düsseldorf | 40597 | -7.6 | 11.3
|  | Mönchengladbach | 41066 | -7.6 | 11
|  | Mönchengladbach | 41239 | -7.6 | 11.2
|  | Herne | 44625 | -7.6 | 11.2
|  | Essen | 45130 | -7.6 | 11
|  | Essen | 45138 | -7.6 | 11
|  | Essen | 45139 | -7.6 | 11
|  | Essen | 45145 | -7.6 | 11.1
|  | Essen | 45276 | -7.6 | 11.2
|  | Essen | 45277 | -7.6 | 11.1
|  | Essen | 45326 | -7.6 | 11.2
|  | Mülheim an der Ruhr | 45468 | -7.6 | 11.3
|  | Mülheim an der Ruhr | 45475 | -7.6 | 11.2
|  | Gelsenkirchen | 45881 | -7.6 | 11.3
|  | Gelsenkirchen | 45886 | -7.6 | 11.2
|  | Oberhausen | 46049 | -7.6 | 11.3
|  | Duisburg | 47137 | -7.6 | 11.4
|  | Duisburg | 47167 | -7.6 | 11.3
|  | Duisburg | 47169 | -7.6 | 11.2
|  | Krefeld | 47799 | -7.6 | 11.3
|  | Krefeld | 47805 | -7.6 | 11.4
|  | Köln | 50823 | -7.6 | 11.5
|  | Kiel | 24159 | -7.7 | 9.3
|  | Cuxhaven | 27472 | -7.7 | 9.8
|  | Düsseldorf | 40225 | -7.7 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40231 | -7.7 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40468 | -7.7 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40479 | -7.7 | 11.3
|  | Hilden, Düsseldorf | 40721 | -7.7 | 11.2
|  | Hilden | 40723 | -7.7 | 11.2
|  | Mönchengladbach | 41065 | -7.7 | 11.1
|  | Viersen | 41747 | -7.7 | 11
|  | Essen | 45144 | -7.7 | 11.1
|  | Essen | 45147 | -7.7 | 11
|  | Essen | 45355 | -7.7 | 11.1
|  | Mülheim an der Ruhr | 45473 | -7.7 | 11.2
|  | Gelsenkirchen Rotthausen | 45884 | -7.7 | 11.1
|  | Oberhausen | 46149 | -7.7 | 11.2
|  | Bottrop | 46238 | -7.7 | 11.1
|  | Duisburg | 47053 | -7.7 | 11.3
|  | Krefeld | 47800 | -7.7 | 11.3
|  | Köln | 50670 | -7.7 | 11.4
|  | Köln | 50674 | -7.7 | 11.5
|  | Köln | 50677 | -7.7 | 11.4
|  | Köln | 50679 | -7.7 | 11.4
|  | Köln | 50733 | -7.7 | 11.4
|  | Köln | 50737 | -7.7 | 11.3
|  | Köln | 50825 | -7.7 | 11.3
|  | Oldenburg in Holstein | 23758 | -7.8 | 9.2
|  | Neukirchen | 23779 | -7.8 | 9.2
|  | Damp | 24351 | -7.8 | 9.1
|  | Esgrus, Schrepperie | 24402 | -7.8 | 9
|  | Flensburg | 24939 | -7.8 | 9
|  | Wilhelmshaven | 26382 | -7.8 | 9.9
|  | Bremerhaven | 27570 | -7.8 | 10.3
|  | Düsseldorf | 40219 | -7.8 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40223 | -7.8 | 11.2
|  | Düsseldorf | 40470 | -7.8 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40547 | -7.8 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40549 | -7.8 | 11.3
|  | Düsseldorf | 40595 | -7.8 | 11.1
|  | Düsseldorf | 40599 | -7.8 | 11.2
|  | Mönchengladbach | 41238 | -7.8 | 11.1
|  | Neuss | 41460 | -7.8 | 11.2
|  | Neuss | 41464 | -7.8 | 11.2
|  | Viersen | 41748 | -7.8 | 10.9
|  | Wuppertal | 42275 | -7.8 | 11.1
|  | Herne | 44629 | -7.8 | 11.1
|  | Herne | 44649 | -7.8 | 11.1
|  | Herne | 44651 | -7.8 | 11.1
|  | Herne | 44653 | -7.8 | 11.1
|  | Bochum | 44789 | -7.8 | 11
|  | Bochum | 44809 | -7.8 | 11.1
|  | Bochum | 44866 | -7.8 | 11.1
|  | Essen | 45136 | -7.8 | 11
|  | Essen | 45309 | -7.8 | 11
|  | Essen | 45327 | -7.8 | 11.1
|  | Essen | 45357 | -7.8 | 11
|  | Gelsenkirchen | 45888 | -7.8 | 11.1
|  | Gelsenkirchen | 45899 | -7.8 | 11.1
|  | Gladbeck | 45968 | -7.8 | 11.2
|  | Oberhausen | 46117 | -7.8 | 11.1
|  | Dinslaken | 46535 | -7.8 | 11.1
|  | Duisburg | 47051 | -7.8 | 11.2
|  | Duisburg | 47119 | -7.8 | 11.1
|  | Duisburg | 47138 | -7.8 | 11.1
|  | Duisburg | 47166 | -7.8 | 11.1
|  | Duisburg | 47179 | -7.8 | 11.1
|  | Duisburg | 47198 | -7.8 | 11.2
|  | Duisburg | 47226 | -7.8 | 11.2
|  | Duisburg | 47228 | -7.8 | 11.4
|  | Duisburg | 47229 | -7.8 | 11.3
|  | Köln | 50739 | -7.8 | 11.3
|  | Köln | 50827 | -7.8 | 11.2
|  | Köln | 50931 | -7.8 | 11.5
|  | Köln | 50933 | -7.8 | 11.3
|  | Köln | 50939 | -7.8 | 11.3
|  | Leverkusen | 51373 | -7.8 | 11.3
|  | Aachen | 52064 | -7.8 | 10.8
|  | Aachen | 52066 | -7.8 | 10.8
|  | Aachen | 52068 | -7.8 | 11
|  | Dranske | 18556 | -7.9 | 9
|  | Kiel | 24103 | -7.9 | 9.6
|  | Kiel | 24106 | -7.9 | 9.5
|  | Kiel | 24114 | -7.9 | 9.7
|  | Kiel | 24118 | -7.9 | 9.6
|  | Holzdorf | 24364 | -7.9 | 9.1
|  | Waabs | 24369 | -7.9 | 9
|  | Flensburg | 24941 | -7.9 | 9
|  | Flensburg, Tastrup | 24943 | -7.9 | 9
|  | Dollerup | 24989 | -7.9 | 9
|  | Habel, Gröde | 25869 | -7.9 | 9.1
|  | Wilhelmshaven | 26384 | -7.9 | 9.8
|  | Wangerooge | 26486 | -7.9 | 9.7
|  | Cuxhaven | 27474 | -7.9 | 9.7
|  | Düsseldorf | 40474 | -7.9 | 11.1
|  | Düsseldorf | 40545 | -7.9 | 11.1
|  | Düsseldorf | 40593 | -7.9 | 10.9
|  | Düsseldorf | 40625 | -7.9 | 11.1
|  | Ratingen | 40878 | -7.9 | 11.2
|  | Neuss | 41462 | -7.9 | 11.1
|  | Neuss | 41466 | -7.9 | 11.1
|  | Dortmund | 44147 | -7.9 | 11.1
|  | Bochum | 44795 | -7.9 | 10.9
|  | Bochum | 44799 | -7.9 | 10.9
|  | Essen | 45141 | -7.9 | 10.9
|  | Essen | 45307 | -7.9 | 10.9
|  | Mülheim an der Ruhr | 45472 | -7.9 | 10.9
|  | Recklinghausen | 45661 | -7.9 | 11.1
|  | Gelsenkirchen | 45894 | -7.9 | 10.9
|  | Oberhausen | 46119 | -7.9 | 11
|  | Bottrop | 46236 | -7.9 | 11
|  | Bottrop | 46242 | -7.9 | 11
|  | Duisburg | 47058 | -7.9 | 11.1
|  | Duisburg | 47139 | -7.9 | 11
|  | Duisburg | 47249 | -7.9 | 11.2
|  | Moers | 47443 | -7.9 | 11
|  | Krefeld | 47803 | -7.9 | 11.1
|  | Krefeld | 47807 | -7.9 | 11.1
|  | Münster | 48143 | -7.9 | 11.3
|  | Köln | 50937 | -7.9 | 11.3
|  | Köln | 50968 | -7.9 | 11.3
|  | Köln | 51065 | -7.9 | 11.3
|  | Köln | 51105 | -7.9 | 11.3
|  | Bonn | 53115 | -7.9 | 11.3
|  | Kiel | 24143 | -8 | 9.6
|  | Osdorf | 24251 | -8 | 9.1
|  | Flensburg | 24944 | -8 | 9
|  | Husby | 24975 | -8 | 8.9
|  | Sterup | 24996 | -8 | 8.9
|  | Sankt Peter-Ording | 25826 | -8 | 9.4
|  | Wilhelmshaven | 26389 | -8 | 9.7
|  | Düsseldorf | 40221 | -8 | 11
|  | Düsseldorf | 40229 | -8 | 11
|  | Düsseldorf | 40589 | -8 | 11
|  | Düsseldorf | 40627 | -8 | 11
|  | Langenfeld | 40764 | -8 | 11
|  | Mönchengladbach | 41063 | -8 | 10.9
|  | Mönchengladbach | 41199 | -8 | 10.9
|  | Solingen | 42655 | -8 | 10.8
|  | Dortmund | 44137 | -8 | 11
|  | Dortmund | 44145 | -8 | 11
|  | Herne | 44623 | -8 | 11
|  | Bochum | 44791 | -8 | 10.8
|  | Bochum | 44803 | -8 | 10.8
|  | Bochum | 44867 | -8 | 10.9
|  | Essen | 45131 | -8 | 10.7
|  | Essen | 45149 | -8 | 10.7
|  | Essen | 45259 | -8 | 10.8
|  | Essen | 45279 | -8 | 10.9
|  | Essen | 45359 | -8 | 10.8
|  | Mülheim an der Ruhr | 45478 | -8 | 11
|  | Herten | 45699 | -8 | 10.9
|  | Gelsenkirchen | 45883 | -8 | 10.9
|  | Gelsenkirchen | 45896 | -8 | 10.9
|  | Oberhausen | 46145 | -8 | 10.9
|  | Wesel | 46483 | -8 | 10.8
|  | Dinslaken | 46537 | -8 | 10.9
|  | Duisburg | 47239 | -8 | 11.1
|  | Moers | 47445 | -8 | 10.9
|  | Krefeld | 47829 | -8 | 10.9
|  | Wesseling | 50389 | -8 | 11.1
|  | Köln | 50735 | -8 | 11.1
|  | Köln | 50935 | -8 | 11.3
|  | Köln | 50969 | -8 | 11.2
|  | Köln | 50996 | -8 | 11.2
|  | Köln | 51103 | -8 | 11.2
|  | Leverkusen | 51379 | -8 | 11.1
|  | Düren | 52349 | -8 | 11
|  | Bonn | 53173 | -8 | 11.3
|  | Heringsdorf | 23777 | -8.1 | 9.1
|  | Kiel | 24105 | -8.1 | 9.4
|  | Kiel | 24116 | -8.1 | 9.5
|  | Kronshagen | 24119 | -8.1 | 9.4
|  | Gettorf u.a. | 24214 | -8.1 | 9.1
|  | Eckernförde | 24340 | -8.1 | 9.1
|  | Barkelsby | 24360 | -8.1 | 9
|  | Loose | 24366 | -8.1 | 9.1
|  | Harrislee | 24955 | -8.1 | 8.8
|  | Glücksburg, Munkbrarup | 24960 | -8.1 | 9.1
|  | Sörup | 24966 | -8.1 | 8.8
|  | Handewitt | 24976 | -8.1 | 8.9
|  | Langballig | 24977 | -8.1 | 9
|  | Wees | 24999 | -8.1 | 8.9
|  | Wangerland | 26434 | -8.1 | 9.6
|  | Bremerhaven | 27568 | -8.1 | 10
|  | Bremerhaven | 27580 | -8.1 | 10
|  | Düsseldorf | 40472 | -8.1 | 11
|  | Hilden | 40724 | -8.1 | 10.8
|  | Monheim am Rhein | 40789 | -8.1 | 10.9
|  | Nettetal | 41334 | -8.1 | 10.7
|  | Korschenbroich | 41352 | -8.1 | 10.8
|  | Grevenbroich | 41516 | -8.1 | 10.8
|  | Dormagen | 41541 | -8.1 | 10.8
|  | Viersen | 41749 | -8.1 | 10.8
|  | Viersen | 41751 | -8.1 | 10.7
|  | Wuppertal | 42105 | -8.1 | 10.7
|  | Solingen | 42657 | -8.1 | 10.6
|  | Solingen | 42699 | -8.1 | 10.7
|  | Solingen | 42719 | -8.1 | 10.6
|  | Dortmund | 44139 | -8.1 | 10.9
|  | Dortmund | 44379 | -8.1 | 11
|  | Herne | 44628 | -8.1 | 10.9
|  | Bochum | 44793 | -8.1 | 10.8
|  | Bochum | 44801 | -8.1 | 10.7
|  | Bochum | 44869 | -8.1 | 10.7
|  | Bochum | 44879 | -8.1 | 10.7
|  | Bochum | 44894 | -8.1 | 10.9
|  | Essen | 45219 | -8.1 | 10.7
|  | Hattingen | 45525 | -8.1 | 10.8
|  | Recklinghausen | 45657 | -8.1 | 10.8
|  | Recklinghausen | 45663 | -8.1 | 10.9
|  | Gelsenkirchen | 45891 | -8.1 | 11
|  | Gelsenkirchen | 45897 | -8.1 | 11
|  | Gladbeck | 45964 | -8.1 | 10.8
|  | Gladbeck | 45966 | -8.1 | 10.8
|  | Oberhausen | 46147 | -8.1 | 10.8
|  | Bottrop | 46240 | -8.1 | 10.8
|  | Emmerich am Rhein | 46446 | -8.1 | 10.6
|  | Wesel | 46485 | -8.1 | 10.6
|  | Duisburg | 47055 | -8.1 | 11
|  | Duisburg | 47057 | -8.1 | 10.8
|  | Duisburg | 47178 | -8.1 | 10.8
|  | Moers | 47441 | -8.1 | 10.9
|  | Kleve | 47533 | -8.1 | 10.6
|  | Kalkar | 47546 | -8.1 | 10.6
|  | Bedburg-Hau | 47551 | -8.1 | 10.5
|  | Goch | 47574 | -8.1 | 10.7
|  | Kerken | 47647 | -8.1 | 10.7
|  | Krefeld | 47804 | -8.1 | 10.8
|  | Krefeld | 47839 | -8.1 | 10.8
|  | Kempen | 47906 | -8.1 | 10.7
|  | Tönisvorst | 47918 | -8.1 | 10.8
|  | Grefrath | 47929 | -8.1 | 10.8
|  | Köln | 50767 | -8.1 | 11
|  | Köln | 50829 | -8.1 | 11.1
|  | Köln | 50999 | -8.1 | 11.1
|  | Köln | 51061 | -8.1 | 11
|  | Köln | 51063 | -8.1 | 11.2
|  | Aachen | 52070 | -8.1 | 10.8
|  | Jülich | 52428 | -8.1 | 10.9
|  | Bonn | 53119 | -8.1 | 11
|  | Bonn | 53123 | -8.1 | 11
|  | Bonn | 53129 | -8.1 | 11.2
|  | Bonn | 53225 | -8.1 | 11.1
|  | Bonn | 53227 | -8.1 | 11.1
|  | Sankt Augustin | 53757 | -8.1 | 11.1
|  | Koblenz | 56068 | -8.1 | 11.4
|  | Neuwied | 56564 | -8.1 | 11.4
|  | Hamburg | 20095 | -8.2 | 10.6
|  | Scharbeutz | 23683 | -8.2 | 9.2
|  | Schönberg (Holstein) | 24217 | -8.2 | 9.1
|  | Felm | 24244 | -8.2 | 9.1
|  | Hohenfelde | 24257 | -8.2 | 8.9
|  | Neufeld, Schmedeswurth | 25724 | -8.2 | 9.5
|  | Garding, Osterhever, Poppenbüll u.a. | 25836 | -8.2 | 9.3
|  | Nordstrand, Elisabeth-Sophien-Koog, Südfall | 25845 | -8.2 | 9.2
|  | Tating, Westerhever, Tümlauer Koog | 25881 | -8.2 | 9.3
|  | Wilhelmshaven | 26386 | -8.2 | 9.6
|  | Wilhelmshaven | 26388 | -8.2 | 9.6
|  | Esens, Neuharlingersiel u.a. | 26427 | -8.2 | 9.7
|  | Mönchengladbach | 41068 | -8.2 | 10.8
|  | Mönchengladbach | 41069 | -8.2 | 10.8
|  | Neuss | 41468 | -8.2 | 10.9
|  | Neuss | 41470 | -8.2 | 10.9
|  | Neuss | 41472 | -8.2 | 10.8
|  | Grevenbroich | 41515 | -8.2 | 10.8
|  | Dormagen | 41539 | -8.2 | 10.8
|  | Dormagen | 41540 | -8.2 | 10.8
|  | Dormagen | 41542 | -8.2 | 10.8
|  | Kaarst | 41564 | -8.2 | 10.9
|  | Wuppertal | 42115 | -8.2 | 10.6
|  | Wuppertal | 42117 | -8.2 | 10.6
|  | Dortmund | 44141 | -8.2 | 10.8
|  | Dortmund | 44143 | -8.2 | 10.8
|  | Dortmund | 44149 | -8.2 | 10.8
|  | Dortmund | 44263 | -8.2 | 10.8
|  | Bochum | 44807 | -8.2 | 10.7
|  | Essen | 45133 | -8.2 | 10.5
|  | Essen | 45134 | -8.2 | 10.6
|  | Mülheim an der Ruhr | 45470 | -8.2 | 10.6
|  | Mülheim an der Ruhr | 45481 | -8.2 | 10.7
|  | Recklinghausen | 45659 | -8.2 | 10.7
|  | Marl | 45772 | -8.2 | 10.7
|  | Dorsten | 46282 | -8.2 | 10.6
|  | Rees | 46459 | -8.2 | 10.5
|  | Wesel | 46487 | -8.2 | 10.5
|  | Xanten | 46509 | -8.2 | 10.6
|  | Voerde (Niederrhein) | 46562 | -8.2 | 10.6
|  | Duisburg | 47199 | -8.2 | 10.7
|  | Moers | 47447 | -8.2 | 10.8
|  | Kamp-Lintfort | 47475 | -8.2 | 10.7
|  | Rheinberg | 47495 | -8.2 | 10.7
|  | Neukirchen-Vluyn | 47506 | -8.2 | 10.8
|  | Kranenburg | 47559 | -8.2 | 10.5
|  | Uedem | 47589 | -8.2 | 10.5
|  | Kevelaer | 47623 | -8.2 | 10.7
|  | Straelen | 47638 | -8.2 | 10.6
|  | Wachtendonk | 47669 | -8.2 | 10.7
|  | Krefeld | 47809 | -8.2 | 10.9
|  | Willich | 47877 | -8.2 | 10.8
|  | Rheine | 48431 | -8.2 | 10.5
|  | Köln | 50858 | -8.2 | 11
|  | Köln | 51067 | -8.2 | 11
|  | Köln | 51109 | -8.2 | 10.9
|  | Köln | 51145 | -8.2 | 11
|  | Bergisch Gladbach | 51469 | -8.2 | 11.1
|  | Bonn | 53117 | -8.2 | 11.1
|  | Troisdorf | 53840 | -8.2 | 11.1
|  | Koblenz | 56070 | -8.2 | 11.2
|  | Hagen | 58095 | -8.2 | 10.8
|  | Frankfurt am Main, Opernturm | 60306 | -8.2 | 11.9
|  | Neustadt | 23730 | -8.3 | 9.2
|  | Kiel | 24148 | -8.3 | 9.2
|  | Kiel | 24149 | -8.3 | 9
|  | Altenholz | 24161 | -8.3 | 9.1
|  | Heikendorf | 24226 | -8.3 | 9.1
|  | Dänischenhagen | 24229 | -8.3 | 9.1
|  | Laboe | 24235 | -8.3 | 9.1
|  | Mönkeberg | 24248 | -8.3 | 9
|  | Brunsbüttel | 25541 | -8.3 | 9.5
|  | Westerholt, Schweindorf u.a. | 26556 | -8.3 | 9.7
|  | Neuwerk | 27499 | -8.3 | 9.6
|  | Düsseldorf | 40629 | -8.3 | 10.5
|  | Meerbusch | 40668 | -8.3 | 10.9
|  | Meerbusch | 40670 | -8.3 | 10.9
|  | Erkrath | 40699 | -8.3 | 10.6
|  | Ratingen | 40882 | -8.3 | 10.4
|  | Ratingen | 40883 | -8.3 | 10.5
|  | Ratingen | 40885 | -8.3 | 10.6
|  | Jüchen | 41363 | -8.3 | 10.8
|  | Neuss | 41469 | -8.3 | 10.8
|  | Wuppertal | 42103 | -8.3 | 10.6
|  | Wuppertal | 42107 | -8.3 | 10.6
|  | Wuppertal | 42109 | -8.3 | 10.5
|  | Wuppertal | 42283 | -8.3 | 10.6
|  | Wuppertal | 42285 | -8.3 | 10.3
|  | Wuppertal | 42327 | -8.3 | 10.2
|  | Velbert | 42555 | -8.3 | 10.6
|  | Heiligenhaus | 42579 | -8.3 | 10.5
|  | Solingen | 42651 | -8.3 | 10.5
|  | Solingen | 42697 | -8.3 | 10.7
|  | Dortmund | 44225 | -8.3 | 10.7
|  | Dortmund | 44369 | -8.3 | 10.8
|  | Dortmund | 44388 | -8.3 | 10.7
|  | Castrop-Rauxel | 44575 | -8.3 | 10.8
|  | Castrop-Rauxel | 44579 | -8.3 | 10.6
|  | Bochum | 44805 | -8.3 | 10.6
|  | Bochum | 44892 | -8.3 | 10.7
|  | Essen | 45257 | -8.3 | 10.6
|  | Essen | 45289 | -8.3 | 10.6
|  | Mülheim an der Ruhr | 45479 | -8.3 | 10.7
|  | Marl | 45768 | -8.3 | 10.5
|  | Marl | 45770 | -8.3 | 10.6
|  | Gelsenkirchen | 45892 | -8.3 | 10.7
|  | Dorsten | 46284 | -8.3 | 10.5
|  | Bocholt | 46395 | -8.3 | 10.5
|  | Rhede | 46414 | -8.3 | 10.4
|  | Isselburg | 46419 | -8.3 | 10.5
|  | Hamminkeln | 46499 | -8.3 | 10.5
|  | Schermbeck | 46514 | -8.3 | 10.4
|  | Alpen | 46519 | -8.3 | 10.6
|  | Dinslaken | 46539 | -8.3 | 10.6
|  | Hünxe | 46569 | -8.3 | 10.5
|  | Duisburg | 47259 | -8.3 | 10.8
|  | Duisburg | 47279 | -8.3 | 10.8
|  | Rheurdt | 47509 | -8.3 | 10.6
|  | Geldern | 47608 | -8.3 | 10.6
|  | Kevelaer-Wetten | 47625 | -8.3 | 10.6
|  | Kevelaer-Winnekendonk | 47626 | -8.3 | 10.6
|  | Kevelaer-Kervenheim | 47627 | -8.3 | 10.6
|  | Weeze | 47652 | -8.3 | 10.6
|  | Issum | 47661 | -8.3 | 10.6
|  | Sonsbeck | 47665 | -8.3 | 10.6
|  | Krefeld | 47802 | -8.3 | 10.8
|  | Rheine | 48429 | -8.3 | 10.5
|  | Köln | 50769 | -8.3 | 10.9
|  | Köln | 51069 | -8.3 | 10.9
|  | Köln | 51147 | -8.3 | 10.9
|  | Leverkusen | 51371 | -8.3 | 10.9
|  | Leverkusen | 51377 | -8.3 | 11
|  | Herzogenrath | 52134 | -8.3 | 10.8
|  | Düren | 52351 | -8.3 | 10.9
|  | Übach-Palenberg | 52531 | -8.3 | 10.8
|  | Bonn | 53113 | -8.3 | 11
|  | Bonn | 53121 | -8.3 | 10.9
|  | Bonn | 53175 | -8.3 | 11.1
|  | Euskirchen | 53879 | -8.3 | 10.7
|  | Hagen | 58097 | -8.3 | 10.6
|  | Witten | 58455 | -8.3 | 10.6
|  | Frankfurt am Main | 60313 | -8.3 | 11.8
|  | Frankfurt am Main | 60318 | -8.3 | 11.7
|  | Frankfurt am Main | 60329 | -8.3 | 11.8
|  | Grömitz | 23743 | -8.4 | 9.1
|  | Grube | 23749 | -8.4 | 9.2
|  | Kiel | 24147 | -8.4 | 9.2
|  | Schwentinental | 24222 | -8.4 | 9.1
|  | Handewitt | 24983 | -8.4 | 8.9
|  | Lunden | 25774 | -8.4 | 9.2
|  | Tönning | 25832 | -8.4 | 9.3
|  | Ochtersum | 26489 | -8.4 | 9.7
|  | Großheide | 26532 | -8.4 | 9.7
|  | Aurich | 26603 | -8.4 | 9.8
|  | Cuxhaven | 27476 | -8.4 | 9.6
|  | Bremerhaven | 27574 | -8.4 | 9.9
|  | Bremerhaven | 27576 | -8.4 | 9.9
|  | Düsseldorf | 40489 | -8.4 | 10.8
|  | Meerbusch | 40667 | -8.4 | 10.8
|  | Mettmann | 40822 | -8.4 | 10.4
|  | Ratingen | 40880 | -8.4 | 10.8
|  | Mönchengladbach | 41169 | -8.4 | 10.7
|  | Mönchengladbach | 41179 | -8.4 | 10.8
|  | Grevenbroich | 41517 | -8.4 | 10.8
|  | Rommerskirchen | 41569 | -8.4 | 10.7
|  | Wuppertal | 42277 | -8.4 | 10.5
|  | Wuppertal | 42281 | -8.4 | 10.4
|  | Bochum | 44797 | -8.4 | 10.5
|  | Essen | 45239 | -8.4 | 10.4
|  | Bottrop | 46244 | -8.4 | 10.5
|  | Dorsten | 46286 | -8.4 | 10.3
|  | Bocholt | 46399 | -8.4 | 10.4
|  | Duisburg | 47269 | -8.4 | 10.8
|  | Kevelaer | 47624 | -8.4 | 10.6
|  | Bergheim | 50127 | -8.4 | 10.9
|  | Brühl | 50321 | -8.4 | 10.8
|  | Köln | 51149 | -8.4 | 10.9
|  | Leverkusen | 51375 | -8.4 | 10.8
|  | Aachen | 52078 | -8.4 | 10.4
|  | Bonn | 53179 | -8.4 | 10.8
|  | Troisdorf | 53844 | -8.4 | 10.9
|  | Weißenthurm | 56575 | -8.4 | 11
|  | Witten | 58452 | -8.4 | 10.5
|  | Frankfurt am Main (Taunusturm) | 60310 | -8.4 | 11.7
|  | Wiesbaden | 65185 | -8.4 | 11.7
|  | Otterndorf | 21762 | -8.5 | 9.6
|  | Kellenhusen | 23746 | -8.5 | 9.2
|  | Dahme | 23747 | -8.5 | 9.2
|  | Melsdorf | 24109 | -8.5 | 9.1
|  | Schönkirchen | 24232 | -8.5 | 9
|  | Probsteierhagen | 24253 | -8.5 | 9
|  | Lütjenburg | 24321 | -8.5 | 8.7
|  | Holtsee | 24363 | -8.5 | 9
|  | Rabenkirchen-Faulück | 24407 | -8.5 | 9
|  | Neuenkirchen | 25792 | -8.5 | 9.2
|  | Oldenswort | 25870 | -8.5 | 9.2
|  | Tetenbüll | 25882 | -8.5 | 9.3
|  | Neukirchen, Aventoft | 25927 | -8.5 | 9
|  | Jever | 26441 | -8.5 | 9.6
|  | Sande | 26452 | -8.5 | 9.6
|  | Blomberg, Neuschoo | 26487 | -8.5 | 9.7
|  | Mönchengladbach | 41189 | -8.5 | 10.7
|  | Schwalmtal | 41366 | -8.5 | 10.7
|  | Wuppertal | 42113 | -8.5 | 10.2
|  | Wuppertal | 42289 | -8.5 | 10.2
|  | Wuppertal | 42329 | -8.5 | 10.1
|  | Wuppertal | 42389 | -8.5 | 10.4
|  | Velbert | 42549 | -8.5 | 10.2
|  | Velbert | 42553 | -8.5 | 10.3
|  | Solingen | 42659 | -8.5 | 10.4
|  | Castrop-Rauxel | 44581 | -8.5 | 10.5
|  | Herne | 44627 | -8.5 | 10.5
|  | Recklinghausen | 45665 | -8.5 | 10.5
|  | Herten | 45701 | -8.5 | 10.5
|  | Haltern am See | 45721 | -8.5 | 10.4
|  | Borken | 46325 | -8.5 | 10.3
|  | Münster | 48147 | -8.5 | 10.6
|  | Osnabrück | 49074 | -8.5 | 11
|  | Kerpen | 50171 | -8.5 | 10.8
|  | Elsdorf | 50189 | -8.5 | 10.9
|  | Pulheim | 50259 | -8.5 | 10.8
|  | Hürth | 50354 | -8.5 | 10.8
|  | Köln | 50765 | -8.5 | 10.8
|  | Köln | 50859 | -8.5 | 10.9
|  | Leverkusen | 51381 | -8.5 | 10.7
|  | Aachen | 52074 | -8.5 | 10.3
|  | Kreuzau | 52372 | -8.5 | 10.6
|  | Inden | 52459 | -8.5 | 10.8
|  | Alsdorf | 52477 | -8.5 | 10.6
|  | Koblenz | 56073 | -8.5 | 10.8
|  | Hagen | 58089 | -8.5 | 10.5
|  | Witten | 58454 | -8.5 | 10.5
|  | Saarbrücken | 66111 | -8.5 | 11.2
|  | Sagard | 18551 | -8.6 | 8.7
|  | Lensahn | 23738 | -8.6 | 9.1
|  | Kiel | 24107 | -8.6 | 9
|  | Kiel Russee | 24111 | -8.6 | 9.1
|  | Kiel | 24113 | -8.6 | 9.1
|  | Kiel | 24145 | -8.6 | 8.9
|  | Fargau-Pratjau | 24256 | -8.6 | 8.8
|  | Blekendorf | 24327 | -8.6 | 8.9
|  | Kosel, Rieseby u.a. | 24354 | -8.6 | 9
|  | Süderbrarup | 24392 | -8.6 | 8.9
|  | Böel | 24401 | -8.6 | 8.9
|  | Mohrkirch, Rügge | 24405 | -8.6 | 8.9
|  | Rendsburg | 24768 | -8.6 | 9.3
|  | Bredenbek | 24796 | -8.6 | 9
|  | Havetoft | 24873 | -8.6 | 8.9
|  | Oeversee | 24988 | -8.6 | 8.9
|  | Großsolt | 24991 | -8.6 | 8.9
|  | Büsum | 25761 | -8.6 | 9.4
|  | Hennstedt | 25779 | -8.6 | 9
|  | Uelvesbüll, Witzwort | 25889 | -8.6 | 9.2
|  | Niebüll | 25899 | -8.6 | 9
|  | Wittmund | 26409 | -8.6 | 9.7
|  | Schortens | 26419 | -8.6 | 9.6
|  | Upgant-Schott, Osteel u.a. | 26529 | -8.6 | 9.7
|  | Stadland | 26937 | -8.6 | 9.7
|  | Bremerhaven | 27572 | -8.6 | 9.8
|  | Bremerhaven | 27578 | -8.6 | 9.8
|  | Bremen | 28195 | -8.6 | 10.1
|  | Brüggen | 41379 | -8.6 | 10.6
|  | Erkelenz | 41812 | -8.6 | 10.8
|  | Hückelhoven | 41836 | -8.6 | 10.9
|  | Wuppertal | 42119 | -8.6 | 10.1
|  | Solingen | 42653 | -8.6 | 10.1
|  | Haan | 42781 | -8.6 | 10.3
|  | Dortmund | 44269 | -8.6 | 10.6
|  | Dortmund | 44328 | -8.6 | 10.6
|  | Dortmund | 44357 | -8.6 | 10.4
|  | Dortmund | 44359 | -8.6 | 10.4
|  | Castrop-Rauxel | 44577 | -8.6 | 10.4
|  | Hattingen | 45527 | -8.6 | 10.3
|  | Waltrop | 45731 | -8.6 | 10.5
|  | Raesfeld | 46348 | -8.6 | 10.3
|  | Heiden | 46359 | -8.6 | 10.1
|  | Bocholt | 46397 | -8.6 | 10.2
|  | Münster | 48151 | -8.6 | 10.8
|  | Bergheim | 50126 | -8.6 | 10.9
|  | Bergheim | 50129 | -8.6 | 10.7
|  | Kerpen | 50169 | -8.6 | 10.8
|  | Kerpen | 50170 | -8.6 | 10.7
|  | Bedburg | 50181 | -8.6 | 10.7
|  | Erftstadt | 50374 | -8.6 | 10.8
|  | Köln | 50997 | -8.6 | 10.8
|  | Bergisch Gladbach | 51467 | -8.6 | 10.5
|  | Aachen | 52072 | -8.6 | 10.5
|  | Düren | 52353 | -8.6 | 10.7
|  | Linnich | 52441 | -8.6 | 10.9
|  | Titz | 52445 | -8.6 | 10.7
|  | Waldfeucht, Heinsberg | 52525 | -8.6 | 10.9
|  | Bonn | 53229 | -8.6 | 10.7
|  | Weilerswist | 53919 | -8.6 | 10.6
|  | Mainz | 55116 | -8.6 | 11.7
|  | Hamburg | 20355 | -8.7 | 10.2
|  | Timmendorfer Strand | 23669 | -8.7 | 9.2
|  | Kiel | 24146 | -8.7 | 9
|  | Sehestedt | 24814 | -8.7 | 9
|  | Schleswig | 24837 | -8.7 | 9.1
|  | Böklund u.a. | 24860 | -8.7 | 8.8
|  | Idstedt | 24879 | -8.7 | 8.8
|  | Sieverstedt | 24885 | -8.7 | 8.9
|  | Steinfeld | 24888 | -8.7 | 8.9
|  | Struxdorf, Schnarup-Thumby | 24891 | -8.7 | 8.9
|  | Tarp | 24963 | -8.7 | 8.9
|  | Mittelangeln | 24986 | -8.7 | 8.8
|  | Linden, Barkenholm | 25791 | -8.7 | 9.1
|  | Zetel | 26340 | -8.7 | 9.5
|  | Friedeburg | 26446 | -8.7 | 9.5
|  | Aurich | 26605 | -8.7 | 9.6
|  | Aurich | 26607 | -8.7 | 9.6
|  | Leer | 26789 | -8.7 | 9.9
|  | Niederkrüchten | 41372 | -8.7 | 10.7
|  | Wegberg | 41844 | -8.7 | 10.7
|  | Wassenberg | 41849 | -8.7 | 10.8
|  | Wuppertal | 42111 | -8.7 | 9.9
|  | Wuppertal | 42369 | -8.7 | 9.9
|  | Wülfrath | 42489 | -8.7 | 10.2
|  | Velbert | 42551 | -8.7 | 10.1
|  | Dortmund | 44227 | -8.7 | 10.4
|  | Dortmund | 44229 | -8.7 | 10.4
|  | Dortmund | 44287 | -8.7 | 10.5
|  | Dortmund | 44339 | -8.7 | 10.4
|  | Hattingen | 45529 | -8.7 | 10
|  | Oer-Erkenschwick | 45739 | -8.7 | 10.3
|  | Südlohn | 46354 | -8.7 | 10.2
|  | Münster | 48145 | -8.7 | 10.7
|  | Reken | 48734 | -8.7 | 10.1
|  | Lingen | 49809 | -8.7 | 10.2
|  | Frechen | 50226 | -8.7 | 10.8
|  | Köln | 51107 | -8.7 | 10.8
|  | Köln | 51143 | -8.7 | 10.8
|  | Aachen | 52080 | -8.7 | 10.5
|  | Stolberg (Rhld.) | 52222 | -8.7 | 10.4
|  | Eschweiler | 52249 | -8.7 | 10.5
|  | Düren | 52355 | -8.7 | 10.6
|  | Nörvenich | 52388 | -8.7 | 10.7
|  | Merzenich | 52399 | -8.7 | 10.7
|  | Aldenhoven | 52457 | -8.7 | 10.7
|  | Baesweiler | 52499 | -8.7 | 10.7
|  | Bonn | 53127 | -8.7 | 10.5
|  | Euskirchen | 53881 | -8.7 | 10.4
|  | Zülpich | 53909 | -8.7 | 10.5
|  | Hagen | 58099 | -8.7 | 10.4
|  | Wetter (Ruhr) | 58300 | -8.7 | 10.3
|  | Balje | 21730 | -8.8 | 9.5
|  | Neuhaus (Oste) | 21785 | -8.8 | 9.5
|  | Hamburg | 22041 | -8.8 | 10.2
|  | Schwentinetal | 24223 | -8.8 | 8.9
|  | Achterwehr | 24239 | -8.8 | 9
|  | Felde | 24242 | -8.8 | 9
|  | Mielkendorf | 24247 | -8.8 | 9
|  | Ascheffel | 24358 | -8.8 | 8.8
|  | Groß Wittensee | 24361 | -8.8 | 8.9
|  | Neumünster | 24534 | -8.8 | 9.4
|  | Hamdorf | 24805 | -8.8 | 9
|  | Jevenstedt | 24808 | -8.8 | 9
|  | Schülp bei Rendsburg | 24813 | -8.8 | 9.1
|  | Schuby | 24850 | -8.8 | 9
|  | Fahrdorf | 24857 | -8.8 | 8.9
|  | Brodersby, Goltoft | 24864 | -8.8 | 9
|  | Nübel | 24881 | -8.8 | 8.9
|  | Stolk | 24890 | -8.8 | 8.8
|  | Taarstedt | 24893 | -8.8 | 9
|  | Tolk, Twedt | 24894 | -8.8 | 8.9
|  | Ulsnis | 24897 | -8.8 | 9.1
|  | Wanderup | 24997 | -8.8 | 8.9
|  | Eddelak, Averlak, Dingen, Ramhusen | 25715 | -8.8 | 9.4
|  | Heide u.a. | 25746 | -8.8 | 9.1
|  | Wesselburen | 25764 | -8.8 | 9.3
|  | Sankt Annen, Rehm-Flehde-Bargen | 25776 | -8.8 | 9.1
|  | Tellingstedt | 25782 | -8.8 | 9
|  | Dellstedt | 25786 | -8.8 | 9.1
|  | Delve | 25788 | -8.8 | 9.1
|  | Pahlen | 25794 | -8.8 | 9.1
|  | Weddingstedt | 25795 | -8.8 | 9.1
|  | Wrohm | 25799 | -8.8 | 9
|  | Husum, Schwesing u.a. | 25813 | -8.8 | 9.1
|  | Friedrichstadt, Koldenbüttel u.a. | 25840 | -8.8 | 9.1
|  | Bordelum | 25852 | -8.8 | 8.9
|  | Hattstedt u.a. | 25856 | -8.8 | 9.1
|  | Norderstapel | 25868 | -8.8 | 9.1
|  | Ostenfeld | 25872 | -8.8 | 8.8
|  | Drage, Seeth | 25878 | -8.8 | 9
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26121 | -8.8 | 10
|  | Oldenburg | 26122 | -8.8 | 10
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26123 | -8.8 | 9.9
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26127 | -8.8 | 9.8
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26133 | -8.8 | 10
|  | Krummhörn | 26736 | -8.8 | 9.7
|  | Nordenham | 26954 | -8.8 | 9.8
|  | Butjadingen | 26969 | -8.8 | 9.7
|  | Cuxhaven | 27478 | -8.8 | 9.6
|  | Bremen | 28199 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28203 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28205 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28207 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28209 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28211 | -8.8 | 10.1
|  | Bremen | 28309 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28325 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28327 | -8.8 | 10
|  | Bremen | 28329 | -8.8 | 10
|  | Bielefeld | 33602 | -8.8 | 10.9
|  | Leichlingen | 42799 | -8.8 | 10.3
|  | Remscheid | 42853 | -8.8 | 9.8
|  | Remscheid | 42855 | -8.8 | 10.1
|  | Remscheid | 42857 | -8.8 | 10.1
|  | Remscheid | 42899 | -8.8 | 9.7
|  | Dortmund | 44309 | -8.8 | 10.6
|  | Sprockhövel | 45549 | -8.8 | 9.9
|  | Datteln | 45711 | -8.8 | 10.4
|  | Velen | 46342 | -8.8 | 10.1
|  | Münster | 48149 | -8.8 | 10.7
|  | Münster | 48153 | -8.8 | 10.6
|  | Münster | 48155 | -8.8 | 10.6
|  | Emsdetten | 48282 | -8.8 | 10.4
|  | Rheine | 48432 | -8.8 | 10.2
|  | Gronau | 48599 | -8.8 | 10.1
|  | Vreden | 48691 | -8.8 | 10.1
|  | Stadtlohn | 48703 | -8.8 | 10.1
|  | Gescher | 48712 | -8.8 | 10.1
|  | Meppen | 49716 | -8.8 | 10.1
|  | Haren | 49733 | -8.8 | 10
|  | Ringe, Laar, Emlichheim | 49824 | -8.8 | 10.1
|  | Burscheid | 51399 | -8.8 | 10.3
|  | Bergisch Gladbach | 51465 | -8.8 | 10.5
|  | Rösrath | 51503 | -8.8 | 10.5
|  | Aachen | 52076 | -8.8 | 10.1
|  | Würselen | 52146 | -8.8 | 10.4
|  | Stolberg (Rhld.) | 52223 | -8.8 | 10.1
|  | Stolberg | 52224 | -8.8 | 10
|  | Langerwehe | 52379 | -8.8 | 10.3
|  | Niederzier | 52382 | -8.8 | 10.7
|  | Vettweiß | 52391 | -8.8 | 10.6
|  | Geilenkirchen | 52511 | -8.8 | 10.9
|  | Gangelt, Selfkant | 52538 | -8.8 | 10.8
|  | Bornheim | 53332 | -8.8 | 10.7
|  | Rheinbach | 53359 | -8.8 | 10.3
|  | Swisttal | 53913 | -8.8 | 10.5
|  | Trier | 54290 | -8.8 | 10.7
|  | Urbar (bei Koblenz) | 56182 | -8.8 | 10.7
|  | Hagen | 58093 | -8.8 | 10.3
|  | Schwelm | 58332 | -8.8 | 10.2
|  | Witten | 58453 | -8.8 | 10.2
|  | Witten | 58456 | -8.8 | 10.1
|  | Wiesbaden | 65183 | -8.8 | 11.5
|  | Saarlouis | 66740 | -8.8 | 10.8
|  | Kaiserslautern | 67655 | -8.8 | 10.9
|  | Offenburg | 77656 | -8.8 | 11.3
|  | Hiddensee | 18565 | -8.9 | 9
|  | Hamburg | 20459 | -8.9 | 10
|  | Flintbek | 24220 | -8.9 | 8.8
|  | Fleckeby u.a. | 24357 | -8.9 | 8.9
|  | Osterby | 24367 | -8.9 | 9
|  | Neumünster | 24537 | -8.9 | 9.1
|  | Osterrönfeld | 24783 | -8.9 | 9
|  | Westerrönfeld | 24784 | -8.9 | 9
|  | Fockbek | 24787 | -8.9 | 9
|  | Breiholz, Tackesdorf | 24797 | -8.9 | 9.1
|  | Erfde | 24803 | -8.9 | 9
|  | Nübbel | 24809 | -8.9 | 9
|  | Hamweddel | 24816 | -8.9 | 8.9
|  | Bollingstedt, Jübek | 24855 | -8.9 | 9
|  | Bergenhusen | 24861 | -8.9 | 9
|  | Wohlde | 24899 | -8.9 | 9
|  | Schafflund, Meyn u.a | 24980 | -8.9 | 8.8
|  | Jörl | 24992 | -8.9 | 8.9
|  | Medelby | 24994 | -8.9 | 8.8
|  | Nordhastedt | 25785 | -8.9 | 9.1
|  | Behrendorf, Bondelum | 25850 | -8.9 | 8.9
|  | Horstedt | 25860 | -8.9 | 9
|  | Schwabstedt | 25876 | -8.9 | 8.9
|  | Süderstapel | 25879 | -8.9 | 9.1
|  | Wester-Ohrstedt | 25885 | -8.9 | 8.9
|  | Varel | 26316 | -8.9 | 9.5
|  | Großefehn | 26629 | -8.9 | 9.6
|  | Wiesmoor | 26639 | -8.9 | 9.5
|  | Emden | 26721 | -8.9 | 9.7
|  | Delmenhorst | 27749 | -8.9 | 10
|  | Bremen | 28239 | -8.9 | 9.9
|  | Wuppertal | 42287 | -8.9 | 9.7
|  | Dülmen | 48249 | -8.9 | 10.2
|  | Bad Bentheim | 48455 | -8.9 | 10
|  | Neuenkirchen | 48485 | -8.9 | 10.2
|  | Coesfeld | 48653 | -8.9 | 10
|  | Lingen | 49808 | -8.9 | 10.1
|  | Esche, Georgsdorf, Lage, Neuenhaus, Osterwald | 49828 | -8.9 | 10.1
|  | Bergisch Gladbach | 51427 | -8.9 | 10.6
|  | Heimbach | 52396 | -8.9 | 10.1
|  | Bonn | 53125 | -8.9 | 10.3
|  | Alfter | 53347 | -8.9 | 10.3
|  | Linz am Rhein, Ockenfels | 53545 | -8.9 | 10.5
|  | Niederkassel | 53859 | -8.9 | 10.8
|  | Mainz | 55118 | -8.9 | 11.4
|  | Darmstadt | 64283 | -8.9 | 11.4
|  | Hamburg | 20148 | -9 | 9.9
|  | Hamburg | 20357 | -9 | 9.9
|  | Hamburg | 20359 | -9 | 10
|  | Nordleda | 21765 | -9 | 9.6
|  | Rumohr | 24254 | -9 | 8.9
|  | Westensee | 24259 | -9 | 9
|  | Bordesholm | 24582 | -9 | 9
|  | Gnutz | 24622 | -9 | 9
|  | Timmaspe | 24644 | -9 | 9
|  | Büdelsdorf, Rickert | 24782 | -9 | 9
|  | Schacht-Audorf | 24790 | -9 | 9
|  | Alt Duvenstedt | 24791 | -9 | 9
|  | Borgstedt | 24794 | -9 | 9
|  | Meggerdorf, Friedrichsholm, Friedrichsgraben u.a. | 24799 | -9 | 9.1
|  | Elsdorf-Westermühlen | 24800 | -9 | 9
|  | Hohn | 24806 | -9 | 9
|  | Owschlag u.a. | 24811 | -9 | 9
|  | Tetenhusen | 24817 | -9 | 9
|  | Eggebek, Langstedt, Sollerup, Süderhackstedt | 24852 | -9 | 9
|  | Busdorf | 24866 | -9 | 9
|  | Dörpstedt | 24869 | -9 | 9.1
|  | Schaalby, Geelbek | 24882 | -9 | 9.1
|  | Silberstedt, Schwittschau | 24887 | -9 | 9
|  | Treia, Ahrenviölfeld | 24896 | -9 | 9
|  | Kronprinzenkoog, Marne u.a. | 25709 | -9 | 9.4
|  | Friedrichskoog | 25718 | -9 | 9.4
|  | Albersdorf | 25767 | -9 | 8.8
|  | Bredstedt, Breklum u.a. | 25821 | -9 | 9
|  | Langenhorn, Ockholm u.a. | 25842 | -9 | 8.9
|  | Haselund | 25855 | -9 | 8.9
|  | Joldelund | 25862 | -9 | 8.8
|  | Mildstedt | 25866 | -9 | 9
|  | Rantrum | 25873 | -9 | 8.9
|  | Viöl | 25884 | -9 | 8.9
|  | Winnert | 25887 | -9 | 9
|  | Ladelund | 25926 | -9 | 8.8
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26129 | -9 | 9.7
|  | Bockhorn | 26345 | -9 | 9.6
|  | Jade | 26349 | -9 | 9.7
|  | Südbrookmerland | 26624 | -9 | 9.7
|  | Stadland | 26936 | -9 | 9.7
|  | Delmenhorst | 27753 | -9 | 9.9
|  | Bremen | 28215 | -9 | 9.9
|  | Bremen | 28217 | -9 | 9.9
|  | Bremen | 28237 | -9 | 9.7
|  | Bremen | 28277 | -9 | 9.9
|  | Bremen | 28719 | -9 | 9.7
|  | Bremen | 28755 | -9 | 9.7
|  | Bremen | 28757 | -9 | 9.7
|  | Bremen | 28759 | -9 | 9.8
|  | Wuppertal | 42349 | -9 | 9.7
|  | Remscheid | 42859 | -9 | 10.1
|  | Dortmund | 44289 | -9 | 10.2
|  | Lünen | 44532 | -9 | 10.6
|  | Lünen | 44534 | -9 | 10.4
|  | Lünen | 44536 | -9 | 10.4
|  | Salzbergen | 48499 | -9 | 10.1
|  | Nordhorn | 48527 | -9 | 10.1
|  | Nordhorn | 48529 | -9 | 10.1
|  | Nordhorn | 48531 | -9 | 10.1
|  | Ahaus | 48683 | -9 | 10
|  | Legden | 48739 | -9 | 10
|  | Osnabrück | 49084 | -9 | 10.4
|  | Geeste | 49744 | -9 | 10.1
|  | Oberlangen, Niederlangen | 49779 | -9 | 9.9
|  | Wietmarschen | 49835 | -9 | 10.1
|  | Uelsen, Halle, Gölenkamp, Getelo | 49843 | -9 | 10
|  | Hoogstede | 49846 | -9 | 10.1
|  | Wilsum | 49849 | -9 | 10
|  | Meckenheim | 53340 | -9 | 10.3
|  | Remagen | 53424 | -9 | 10.4
|  | Rheinbreitbach | 53619 | -9 | 10.2
|  | Siegburg | 53721 | -9 | 10.5
|  | Eitorf | 53783 | -9 | 10.6
|  | Lohmar | 53797 | -9 | 10.6
|  | Trier | 54292 | -9 | 10.6
|  | Serrig | 54455 | -9 | 10.3
|  | Mainz | 55131 | -9 | 11.3
|  | Bad Ems | 56130 | -9 | 10.4
|  | Weitersburg | 56191 | -9 | 10.4
|  | Mülheim-Kärlich | 56218 | -9 | 10.7
|  | Urmitz | 56220 | -9 | 10.4
|  | Neuwied | 56567 | -9 | 10.5
|  | Hagen | 58119 | -9 | 10.1
|  | Gevelsberg | 58285 | -9 | 9.9
|  | Hamm | 59063 | -9 | 10.8
|  | Hamm | 59065 | -9 | 10.8
|  | Lüdinghausen | 59348 | -9 | 10.3
|  | Olfen | 59399 | -9 | 10.3
|  | Frankfurt | 60308 | -9 | 11.4
|  | Wiesbaden | 65189 | -9 | 11.1
|  | Saarbrücken | 66121 | -9 | 10.6
|  | Merzig | 66663 | -9 | 10.4
|  | Hamburg | 20099 | -9.1 | 9.9
|  | Hamburg | 20354 | -9.1 | 9.9
|  | Freiburg (Elbe) | 21729 | -9.1 | 9.4
|  | Krummendeich | 21732 | -9.1 | 9.4
|  | Neuenkirchen | 21763 | -9.1 | 9.5
|  | Bülkau | 21782 | -9.1 | 9.5
|  | Hamburg | 22087 | -9.1 | 9.9
|  | Hamburg | 22305 | -9.1 | 9.9
|  | Lübeck | 23570 | -9.1 | 9.2
|  | Preetz | 24211 | -9.1 | 8.9
|  | Selent | 24238 | -9.1 | 8.8
|  | Blumenthal | 24241 | -9.1 | 8.8
|  | Kirchbarkau | 24245 | -9.1 | 8.9
|  | Neumünster | 24536 | -9.1 | 9
|  | Großharrie | 24625 | -9.1 | 8.9
|  | Langwedel | 24631 | -9.1 | 8.9
|  | Schillsdorf | 24637 | -9.1 | 8.8
|  | Emkendorf | 24802 | -9.1 | 9
|  | Todenbüttel | 24819 | -9.1 | 8.9
|  | Kropp u.a. | 24848 | -9.1 | 9
|  | Börm | 24863 | -9.1 | 9.1
|  | Ellingstedt | 24870 | -9.1 | 9
|  | Hollingstedt | 24876 | -9.1 | 9.1
|  | Selk, Geltdorf, Hahnekrug | 24884 | -9.1 | 9
|  | Großenwiehe, Lindewitt | 24969 | -9.1 | 8.8
|  | Glückstadt | 25348 | -9.1 | 9.4
|  | Hanerau-Hademarschen, Seefeld u.a. | 25557 | -9.1 | 9
|  | Sankt Margarethen | 25572 | -9.1 | 9.4
|  | Brokdorf | 25576 | -9.1 | 9.4
|  | Lütjenwestedt, Tackesdorf | 25585 | -9.1 | 9
|  | Wewelsfleth | 25599 | -9.1 | 9.4
|  | Sankt Michaelisdonn,Gudendorf,Volsemenhusen,Trennewurth | 25693 | -9.1 | 9.3
|  | Meldorf | 25704 | -9.1 | 9.3
|  | Barlt, Busenwurth | 25719 | -9.1 | 9.3
|  | Süderhastedt | 25727 | -9.1 | 9.2
|  | Wöhrden | 25797 | -9.1 | 9.2
|  | Ahrenshöft | 25853 | -9.1 | 8.9
|  | Högel | 25858 | -9.1 | 8.9
|  | Löwenstedt | 25864 | -9.1 | 8.8
|  | Risum-Lindholm, Stedesand | 25920 | -9.1 | 8.9
|  | Süderlügum, Braderup u.a. | 25923 | -9.1 | 8.8
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26131 | -9.1 | 9.7
|  | Ihlow | 26632 | -9.1 | 9.6
|  | Emden | 26723 | -9.1 | 9.7
|  | Moormerland | 26802 | -9.1 | 9.7
|  | Weener | 26826 | -9.1 | 9.8
|  | Brake | 26919 | -9.1 | 9.7
|  | Stadland | 26935 | -9.1 | 9.7
|  | Wurster Nordseeküste | 27639 | -9.1 | 9.6
|  | Bremen | 28201 | -9.1 | 9.8
|  | Bremen | 28213 | -9.1 | 9.7
|  | Bremen | 28259 | -9.1 | 9.8
|  | Bremen | 28279 | -9.1 | 9.8
|  | Bremen | 28307 | -9.1 | 9.8
|  | Bremen | 28359 | -9.1 | 9.7
|  | Bremen | 28717 | -9.1 | 9.6
|  | Bremen | 28779 | -9.1 | 9.6
|  | Wermelskirchen | 42929 | -9.1 | 10.1
|  | Dortmund | 44265 | -9.1 | 9.9
|  | Dortmund | 44267 | -9.1 | 10.1
|  | Dortmund | 44319 | -9.1 | 10.5
|  | Dortmund | 44329 | -9.1 | 10.4
|  | Greven | 48268 | -9.1 | 10.2
|  | Telgte | 48291 | -9.1 | 10.2
|  | Nordwalde | 48356 | -9.1 | 10.2
|  | Laer | 48366 | -9.1 | 10
|  | Engden, Isterberg, Schüttorf u.a. | 48465 | -9.1 | 10.1
|  | Hörstel | 48477 | -9.1 | 10.1
|  | Lünne, Schapen, Spelle | 48480 | -9.1 | 10.1
|  | Wettringen | 48493 | -9.1 | 10.1
|  | Steinfurt | 48565 | -9.1 | 10
|  | Ochtrup | 48607 | -9.1 | 10.1
|  | Heek | 48619 | -9.1 | 10
|  | Schöppingen | 48624 | -9.1 | 9.9
|  | Metelen | 48629 | -9.1 | 10
|  | Rosendahl | 48720 | -9.1 | 9.9
|  | Osnabrück | 49088 | -9.1 | 10.3
|  | Ibbenbüren | 49477 | -9.1 | 10.1
|  | Ibbenbüren | 49479 | -9.1 | 10.1
|  | Löningen | 49624 | -9.1 | 10
|  | Cloppenburg | 49661 | -9.1 | 9.8
|  | Haselünne | 49740 | -9.1 | 10.1
|  | Sustrum, Lathen u.a. | 49762 | -9.1 | 9.9
|  | Twist | 49767 | -9.1 | 10.1
|  | Lingen | 49811 | -9.1 | 9.9
|  | Lengerich u.a. | 49838 | -9.1 | 10
|  | Bawinkel | 49844 | -9.1 | 10.1
|  | Itterbeck/Wielen | 49847 | -9.1 | 10
|  | Odenthal | 51519 | -9.1 | 10.2
|  | Windeck | 51570 | -9.1 | 10.4
|  | Nideggen | 52385 | -9.1 | 9.9
|  | Bonn | 53177 | -9.1 | 10.3
|  | Sinzig | 53489 | -9.1 | 10.2
|  | Bad Hönningen | 53557 | -9.1 | 10.3
|  | Bruchhausen, Unkel | 53572 | -9.1 | 10.3
|  | Königswinter | 53639 | -9.1 | 10.3
|  | Troisdorf | 53842 | -9.1 | 10.6
|  | Kenn | 54344 | -9.1 | 10.3
|  | Ayl, Trassem u.a. | 54441 | -9.1 | 10.3
|  | Bollendorf | 54669 | -9.1 | 10.3
|  | Mainz | 55122 | -9.1 | 11.1
|  | Koblenz | 56072 | -9.1 | 10.3
|  | Lahnstein (ohne Exklave) | 56112 | -9.1 | 10.5
|  | Dausenau, Nievern | 56132 | -9.1 | 10.5
|  | Niederbreitbach | 56589 | -9.1 | 10.5
|  | Plaidt | 56637 | -9.1 | 10.6
|  | Saffig | 56648 | -9.1 | 10.4
|  | Herdecke | 58313 | -9.1 | 9.9
|  | Iserlohn | 58642 | -9.1 | 10
|  | Hamm | 59067 | -9.1 | 10.7
|  | Kamen | 59174 | -9.1 | 10.6
|  | Werne | 59368 | -9.1 | 10.4
|  | Selm | 59379 | -9.1 | 10.3
|  | Unna | 59425 | -9.1 | 10.7
|  | Frankfurt am Main | 60322 | -9.1 | 11.3
|  | Frankfurt am Main | 60325 | -9.1 | 11.3
|  | Frankfurt am Main | 60327 | -9.1 | 11.3
|  | Frankfurt am Main | 60487 | -9.1 | 11.3
|  | Wiesbaden | 65203 | -9.1 | 11.1
|  | Völklingen | 66333 | -9.1 | 10.5
|  | Dillingen/Saar | 66763 | -9.1 | 10.4
|  | Ensdorf | 66806 | -9.1 | 10.5
|  | Konstanz | 78462 | -9.1 | 10.4
|  | Hamburg | 20144 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20146 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20149 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20249 | -9.2 | 9.9
|  | Hamburg | 20251 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20253 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20255 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20257 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20259 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 20535 | -9.2 | 9.8
|  | Wischhafen | 21737 | -9.2 | 9.4
|  | Cadenberge | 21781 | -9.2 | 9.5
|  | Geversdorf | 21784 | -9.2 | 9.5
|  | Hamburg | 22049 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 22081 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 22089 | -9.2 | 9.9
|  | Hamburg | 22111 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 22299 | -9.2 | 9.9
|  | Hamburg | 22301 | -9.2 | 9.9
|  | Hamburg | 22523 | -9.2 | 9.8
|  | Hamburg | 22607 | -9.2 | 9.7
|  | Hamburg | 22609 | -9.2 | 9.6
|  | Hamburg | 22761 | -9.2 | 9.7
|  | Hamburg | 22769 | -9.2 | 9.8
|  | Nettelsee | 24250 | -9.2 | 8.8
|  | Neumünster | 24539 | -9.2 | 9.2
|  | Nortorf | 24589 | -9.2 | 8.9
|  | Wankendorf | 24601 | -9.2 | 8.8
|  | Warder | 24646 | -9.2 | 8.9
|  | Bargstedt, Brammer, Oldenbüttel | 24793 | -9.2 | 8.9
|  | Dannewerk | 24867 | -9.2 | 9
|  | Groß Rheide | 24872 | -9.2 | 9
|  | Jagel, Lottorf | 24878 | -9.2 | 9
|  | Borsfleth | 25376 | -9.2 | 9.3
|  | Beidenfleth, Klein Kampen | 25573 | -9.2 | 9.3
|  | Burg (Dithmarschen) | 25712 | -9.2 | 9.1
|  | Hemmingstedt | 25770 | -9.2 | 9.2
|  | Leck | 25917 | -9.2 | 8.8
|  | Loxstedt | 27612 | -9.2 | 9.7
|  | Weyhe | 28844 | -9.2 | 9.6
|  | Wuppertal | 42279 | -9.2 | 9.6
|  | Münster | 48157 | -9.2 | 10.2
|  | Münster | 48159 | -9.2 | 10.1
|  | Münster | 48161 | -9.2 | 10.1
|  | Nottuln | 48301 | -9.2 | 10
|  | Havixbeck | 48329 | -9.2 | 10.1
|  | Altenberge | 48341 | -9.2 | 10
|  | Emsbüren | 48488 | -9.2 | 10.1
|  | Hopsten | 48496 | -9.2 | 10.1
|  | Recke | 49509 | -9.2 | 10.1
|  | Fürstenau | 49584 | -9.2 | 10
|  | Voltlage | 49599 | -9.2 | 10
|  | Herzlake, Dohren | 49770 | -9.2 | 10
|  | Lähden | 49774 | -9.2 | 10
|  | Stavern | 49777 | -9.2 | 9.9
|  | Wachtberg | 53343 | -9.2 | 10.1
|  | Grafschaft | 53501 | -9.2 | 10.1
|  | Dernau | 53507 | -9.2 | 10.2
|  | Mayschoß | 53508 | -9.2 | 10.1
|  | Hennef (Sieg) | 53773 | -9.2 | 10.2
|  | Neunkirchen-Seelscheid | 53819 | -9.2 | 10.3
|  | Trier | 54294 | -9.2 | 10.3
|  | Schweich | 54338 | -9.2 | 10.3
|  | Wincheringen | 54457 | -9.2 | 10
|  | Bernkastel-Kues u.a. | 54470 | -9.2 | 10.4
|  | Piesport | 54498 | -9.2 | 10.4
|  | Irrel | 54666 | -9.2 | 10.3
|  | Ferschweiler | 54668 | -9.2 | 10.2
|  | Vallendar | 56179 | -9.2 | 10.3
|  | Spay | 56322 | -9.2 | 10.2
|  | Kobern-Gondorf | 56330 | -9.2 | 10.2
|  | Winningen | 56333 | -9.2 | 10.2
|  | Neuwied | 56566 | -9.2 | 10.7
|  | Waldbreitbach, Hasuen | 56588 | -9.2 | 10.4
|  | Kretz | 56630 | -9.2 | 10.5
|  | Traben-Trarbach | 56841 | -9.2 | 10.4
|  | Hamm (Sieg) | 57577 | -9.2 | 10.2
|  | Oberlahr | 57641 | -9.2 | 10.3
|  | Hagen | 58091 | -9.2 | 9.8
|  | Schwerte | 58239 | -9.2 | 10.2
|  | Frankfurt am Main | 60311 | -9.2 | 11.2
|  | Frankfurt am Main | 60316 | -9.2 | 11.3
|  | Frankfurt am Main | 60320 | -9.2 | 11.2
|  | Frankfurt am Main | 60326 | -9.2 | 11.1
|  | Frankfurt am Main | 60486 | -9.2 | 11.2
|  | Frankfurt am Main | 60594 | -9.2 | 11.2
|  | Frankfurt am Main | 60596 | -9.2 | 11.3
|  | Saarbrücken | 66113 | -9.2 | 10.4
|  | Saarbrücken | 66117 | -9.2 | 10.4
|  | Zweibrücken | 66482 | -9.2 | 10.6
|  | Konstanz | 78467 | -9.2 | 10.4
|  | Binz | 18609 | -9.3 | 8.9
|  | Hamburg | 20097 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 20457 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 21079 | -9.3 | 9.8
|  | Oederquart | 21734 | -9.3 | 9.4
|  | Ihlienworth | 21775 | -9.3 | 9.5
|  | Wanna | 21776 | -9.3 | 9.5
|  | Hamburg | 22045 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22047 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22083 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22119 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22175 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22177 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22297 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22307 | -9.3 | 9.8
|  | Hamburg | 22309 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22339 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22415 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22455 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22527 | -9.3 | 9.6
|  | Hamburg | 22529 | -9.3 | 9.7
|  | Hamburg | 22547 | -9.3 | 9.6
|  | Hamburg | 22559 | -9.3 | 9.4
|  | Hamburg | 22605 | -9.3 | 9.5
|  | Hamburg | 22763 | -9.3 | 9.5
|  | Hamburg | 22765 | -9.3 | 9.5
|  | Hamburg | 22767 | -9.3 | 9.7
|  | Ratekau | 23626 | -9.3 | 9.2
|  | Plön | 24306 | -9.3 | 8.9
|  | Grebin | 24329 | -9.3 | 8.8
|  | Hohenwestedt | 24594 | -9.3 | 8.9
|  | Aukrug, Wiedenborstel | 24613 | -9.3 | 9
|  | Bönebüttel | 24620 | -9.3 | 9
|  | Wasbek | 24647 | -9.3 | 9
|  | Kollmar, Pagensand | 25377 | -9.3 | 9.3
|  | Uetersen | 25436 | -9.3 | 9.6
|  | Wilster | 25554 | -9.3 | 9.3
|  | Kremperheide | 25569 | -9.3 | 9.3
|  | Beringstedt | 25575 | -9.3 | 9
|  | Wacken | 25596 | -9.3 | 9.2
|  | Eggstedt | 25721 | -9.3 | 9.2
|  | Schafstedt, Weidenhof, Bornholt | 25725 | -9.3 | 9.1
|  | Windbergen | 25729 | -9.3 | 9.2
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26135 | -9.3 | 9.6
|  | Uplengen | 26670 | -9.3 | 9.6
|  | Apen | 26689 | -9.3 | 9.6
|  | Emden | 26725 | -9.3 | 9.6
|  | Hinte | 26759 | -9.3 | 9.6
|  | Westoverledingen | 26810 | -9.3 | 9.6
|  | Rhauderfehn | 26817 | -9.3 | 9.6
|  | Bunde | 26831 | -9.3 | 9.7
|  | Hesel, Neukamperfehn u.a. | 26835 | -9.3 | 9.5
|  | Jemgum | 26844 | -9.3 | 9.7
|  | Nortmoor | 26845 | -9.3 | 9.6
|  | Detern | 26847 | -9.3 | 9.6
|  | Filsum | 26849 | -9.3 | 9.6
|  | Papenburg | 26871 | -9.3 | 9.7
|  | Dörpen, Lehe, u.a. | 26892 | -9.3 | 9.8
|  | Rhede (Ems) | 26899 | -9.3 | 9.7
|  | Dersum | 26906 | -9.3 | 9.8
|  | Walchum | 26907 | -9.3 | 9.8
|  | Ovelgönne | 26939 | -9.3 | 9.7
|  | Geestland | 27607 | -9.3 | 9.5
|  | Schiffdorf | 27619 | -9.3 | 9.6
|  | Delmenhorst | 27751 | -9.3 | 9.6
|  | Delmenhorst | 27755 | -9.3 | 9.6
|  | Bremen | 28197 | -9.3 | 9.6
|  | Bremen | 28777 | -9.3 | 9.6
|  | Stuhr | 28816 | -9.3 | 9.6
|  | Münster | 48163 | -9.3 | 10.2
|  | Münster | 48165 | -9.3 | 10.2
|  | Münster | 48167 | -9.3 | 10.2
|  | Senden | 48308 | -9.3 | 10.2
|  | Ostbevern | 48346 | -9.3 | 10.2
|  | Saerbeck | 48369 | -9.3 | 10.2
|  | Horstmar | 48612 | -9.3 | 9.8
|  | Billerbeck | 48727 | -9.3 | 9.8
|  | Mettingen | 49497 | -9.3 | 10
|  | Lengerich | 49525 | -9.3 | 10.1
|  | Ladbergen | 49549 | -9.3 | 10.2
|  | Merzen, Neuenkirchen | 49586 | -9.3 | 10
|  | Berge, Bippen | 49626 | -9.3 | 9.9
|  | Menslage | 49637 | -9.3 | 10
|  | Nortrup | 49638 | -9.3 | 10
|  | Lindern (Oldenburg) | 49699 | -9.3 | 9.8
|  | Sögel u.a. | 49751 | -9.3 | 9.8
|  | Werlte, Vrees, Lahn | 49757 | -9.3 | 9.8
|  | Andervenne, Beesten, Freren, Messingen, Thuine | 49832 | -9.3 | 10
|  | Bergisch Gladbach | 51429 | -9.3 | 10.1
|  | Overath | 51491 | -9.3 | 10.2
|  | Kürten | 51515 | -9.3 | 10.1
|  | Engelskirchen | 51766 | -9.3 | 10.2
|  | Lindlar | 51789 | -9.3 | 9.9
|  | Bad Breisig, Waldorf, Gönnersdorf | 53498 | -9.3 | 10.1
|  | Asbach, Buchholz | 53567 | -9.3 | 9.9
|  | Neustadt (Wied) | 53577 | -9.3 | 10.1
|  | Erpel | 53579 | -9.3 | 10.1
|  | Ruppichteroth | 53809 | -9.3 | 10.2
|  | Mechernich | 53894 | -9.3 | 9.8
|  | Trier | 54295 | -9.3 | 10.2
|  | Pluwig | 54316 | -9.3 | 10.1
|  | Mertesdorf | 54318 | -9.3 | 10.2
|  | Konz | 54329 | -9.3 | 9.8
|  | Pellingen | 54331 | -9.3 | 9.8
|  | Fell | 54341 | -9.3 | 10.2
|  | Mehring | 54346 | -9.3 | 10.2
|  | Tawern | 54456 | -9.3 | 9.9
|  | Maring-Noviand | 54484 | -9.3 | 10.2
|  | Mülheim (Mosel) | 54486 | -9.3 | 10.2
|  | Zeltingen-Rachtig, Erden, Lösnich u.a. | 54492 | -9.3 | 10.3
|  | Wittlich | 54516 | -9.3 | 10.2
|  | Hetzerath, Dierscheid, Heckenmünster | 54523 | -9.3 | 10.1
|  | Salmtal | 54528 | -9.3 | 10.2
|  | Ürzig | 54539 | -9.3 | 10.1
|  | Bad Kreuznach | 55545 | -9.3 | 11
|  | Koblenz | 56076 | -9.3 | 10
|  | Koblenz | 56077 | -9.3 | 10.1
|  | Bendorf | 56170 | -9.3 | 10.1
|  | Dierdorf | 56269 | -9.3 | 10
|  | Rhens | 56321 | -9.3 | 10.1
|  | Nassau | 56377 | -9.3 | 10.3
|  | Singhofen | 56379 | -9.3 | 10.3
|  | Andernach | 56626 | -9.3 | 10.3
|  | Brohl-Lützing | 56656 | -9.3 | 10.1
|  | Burgbrohl | 56659 | -9.3 | 10.1
|  | Cochem | 56812 | -9.3 | 10.4
|  | Ediger-Eller | 56814 | -9.3 | 10.4
|  | Senheim | 56820 | -9.3 | 10
|  | Ellenz-Poltersdorf | 56821 | -9.3 | 10.4
|  | Siegen | 57076 | -9.3 | 10
|  | Wissen, Hövels u.a. | 57537 | -9.3 | 10.1
|  | Fürthen | 57539 | -9.3 | 10
|  | Scheuerfeld | 57584 | -9.3 | 10.1
|  | Pracht | 57589 | -9.3 | 10
|  | Neitersen | 57638 | -9.3 | 10.1
|  | Iserlohn | 58640 | -9.3 | 10
|  | Menden | 58706 | -9.3 | 10.2
|  | Menden | 58708 | -9.3 | 10.1
|  | Altena | 58762 | -9.3 | 9.7
|  | Bergkamen | 59192 | -9.3 | 10.4
|  | Holzwickede | 59439 | -9.3 | 10
|  | Lippstadt | 59555 | -9.3 | 10.6
|  | Frankfurt am Main | 60314 | -9.3 | 11.2
|  | Frankfurt am Main | 60385 | -9.3 | 11.1
|  | Frankfurt am Main | 60489 | -9.3 | 11.1
|  | Wiesbaden | 65187 | -9.3 | 10.9
|  | Rüsselsheim | 65428 | -9.3 | 11
|  | Limburg | 65549 | -9.3 | 10.6
|  | Frankfurt am Main | 65929 | -9.3 | 11.1
|  | Frankfurt am Main | 65933 | -9.3 | 11.1
|  | Saarbrücken | 66123 | -9.3 | 10.4
|  | Homburg | 66424 | -9.3 | 10.3
|  | Stuttgart | 70173 | -9.3 | 11.5
|  | Stuttgart | 70174 | -9.3 | 11.5
|  | Stuttgart | 70176 | -9.3 | 11.4
|  | Karlsruhe | 76133 | -9.3 | 11.6
|  | Achern | 77855 | -9.3 | 11
|  | Bodman-Ludwigshafen | 78351 | -9.3 | 10
|  | Sipplingen | 78354 | -9.3 | 10.1
|  | Reichenau | 78479 | -9.3 | 10.1
|  | Friedrichshafen | 88046 | -9.3 | 10.2
|  | Sellin | 18586 | -9.4 | 8.8
|  | Hamburg | 20537 | -9.4 | 9.7
|  | Hamburg | 21073 | -9.4 | 9.7
|  | Hamburg | 22085 | -9.4 | 9.7
|  | Hamburg | 22457 | -9.4 | 9.6
|  | Hamburg | 22525 | -9.4 | 9.6
|  | Hamburg | 22549 | -9.4 | 9.5
|  | Norderstedt | 22850 | -9.4 | 9.6
|  | Dassow | 23942 | -9.4 | 9.1
|  | Holstenniendorf | 25584 | -9.4 | 9.1
|  | Münsterdorf | 25587 | -9.4 | 9.2
|  | Oldendorf | 25588 | -9.4 | 9.2
|  | Osterstedt | 25590 | -9.4 | 9.1
|  | Vaale | 25594 | -9.4 | 9.2
|  | Westermoor | 25597 | -9.4 | 9.2
|  | Rastede | 26180 | -9.4 | 9.6
|  | Barßel | 26676 | -9.4 | 9.6
|  | Ostrhauderfehn | 26842 | -9.4 | 9.6
|  | Lorup, Rastdorf | 26901 | -9.4 | 9.7
|  | Neubörger, Neulehe | 26909 | -9.4 | 9.7
|  | Elsfleth | 26931 | -9.4 | 9.6
|  | Beverstedt | 27616 | -9.4 | 9.5
|  | Hagen | 27628 | -9.4 | 9.6
|  | Ritterhude | 27721 | -9.4 | 9.5
|  | Ganderkesee | 27777 | -9.4 | 9.4
|  | Berne | 27804 | -9.4 | 9.6
|  | Bremen | 28219 | -9.4 | 9.6
|  | Bremen | 28357 | -9.4 | 9.6
|  | Schwanewede | 28790 | -9.4 | 9.5
|  | Remscheid | 42897 | -9.4 | 9.3
|  | Bersenbrück | 49593 | -9.4 | 9.9
|  | Quakenbrück | 49610 | -9.4 | 9.9
|  | Essen (Oldenburg) | 49632 | -9.4 | 9.9
|  | Breitscheid, Dattenberg, Hausen, Hümmerich, Kasbach-Ohlenberg, Roßbach u | 53547 | -9.4 | 10
|  | Windhagen | 53578 | -9.4 | 9.8
|  | Much | 53804 | -9.4 | 10.1
|  | Trier | 54293 | -9.4 | 9.8
|  | Langsur | 54308 | -9.4 | 10.1
|  | Ralingen | 54310 | -9.4 | 10.1
|  | Trierweiler | 54311 | -9.4 | 9.8
|  | Waldrach | 54320 | -9.4 | 9.9
|  | Klausen | 54524 | -9.4 | 10.1
|  | Puderbach | 56305 | -9.4 | 10
|  | Raubach | 56316 | -9.4 | 10
|  | Lehmen, Niederfell, Oberfell, Wolken u.a. | 56332 | -9.4 | 10.1
|  | Kruft | 56642 | -9.4 | 10.3
|  | Pünderich | 56862 | -9.4 | 10.4
|  | Mudersbach | 57555 | -9.4 | 9.9
|  | Weyerbusch | 57635 | -9.4 | 9.8
|  | Nordkirchen | 59394 | -9.4 | 10.3
|  | Unna | 59423 | -9.4 | 10.2
|  | Soest | 59494 | -9.4 | 10.3
|  | Hanau | 63450 | -9.4 | 11.3
|  | Saarbrücken | 66128 | -9.4 | 10.3
|  | Püttlingen | 66346 | -9.4 | 10.2
|  | Schwalbach | 66773 | -9.4 | 10.3
|  | Nalbach | 66809 | -9.4 | 10.1
|  | Kehl | 77694 | -9.4 | 11
|  | Willstätt | 77731 | -9.4 | 11
|  | Renchen | 77871 | -9.4 | 10.9
|  | Konstanz | 78464 | -9.4 | 10.1
|  | Markdorf | 88677 | -9.4 | 9.9
|  | Salem | 88682 | -9.4 | 9.9
|  | Kühlungsborn | 18225 | -9.5 | 9.3
|  | Sassnitz | 18546 | -9.5 | 8.5
|  | Gingst | 18569 | -9.5 | 8.9
|  | Buxtehude | 21614 | -9.5 | 9.3
|  | Stinstedt | 21772 | -9.5 | 9.5
|  | Oberndorf | 21787 | -9.5 | 9.4
|  | Hamburg | 22043 | -9.5 | 9.7
|  | Hamburg | 22159 | -9.5 | 9.6
|  | Hamburg | 22179 | -9.5 | 9.7
|  | Hamburg | 22335 | -9.5 | 9.6
|  | Hamburg | 22391 | -9.5 | 9.6
|  | Hamburg | 22393 | -9.5 | 9.6
|  | Hamburg | 22399 | -9.5 | 9.6
|  | Hamburg | 22453 | -9.5 | 9.6
|  | Kasseedorf | 23717 | -9.5 | 8.9
|  | Ascheberg | 24326 | -9.5 | 9
|  | Seestermühe | 25371 | -9.5 | 9.3
|  | Pinneberg | 25421 | -9.5 | 9.3
|  | Dägeling, Neuenbrook | 25578 | -9.5 | 9.3
|  | Ottenbüttel | 25591 | -9.5 | 9.1
|  | Oldenburg (Oldenburg) | 26125 | -9.5 | 9.5
|  | Bad Zwischenahn | 26160 | -9.5 | 9.6
|  | Friesoythe | 26169 | -9.5 | 9.6
|  | Edewecht | 26188 | -9.5 | 9.6
|  | Westerstede | 26655 | -9.5 | 9.6
|  | Saterland | 26683 | -9.5 | 9.6
|  | Surwold | 26903 | -9.5 | 9.7
|  | Riede | 27339 | -9.5 | 9.6
|  | Hude (Oldenburg) | 27798 | -9.5 | 9.6
|  | Lemwerder | 27809 | -9.5 | 9.6
|  | Bremen | 28355 | -9.5 | 9.6
|  | Lilienthal | 28865 | -9.5 | 9.6
|  | Gütersloh | 33332 | -9.5 | 10.6
|  | Bielefeld | 33607 | -9.5 | 10.5
|  | Bielefeld | 33615 | -9.5 | 10.4
|  | Drensteinfurt | 48317 | -9.5 | 10.2
|  | Everswinkel | 48351 | -9.5 | 10.1
|  | Osnabrück | 49080 | -9.5 | 10.1
|  | Glandorf | 49219 | -9.5 | 10.1
|  | Dinklage | 49413 | -9.5 | 9.9
|  | Lienen | 49536 | -9.5 | 10.1
|  | Alfhausen | 49594 | -9.5 | 9.9
|  | Gehrde | 49596 | -9.5 | 9.9
|  | Rieste | 49597 | -9.5 | 9.9
|  | Badbergen | 49635 | -9.5 | 9.9
|  | Garrel | 49681 | -9.5 | 9.6
|  | Lastrup | 49688 | -9.5 | 9.8
|  | Wiehl | 51674 | -9.5 | 10
|  | Hürtgenwald | 52393 | -9.5 | 9.3
|  | Bad Honnef | 53604 | -9.5 | 9.8
|  | Trier | 54296 | -9.5 | 10.1
|  | Kordel | 54306 | -9.5 | 9.9
|  | Leiwen u.a. | 54340 | -9.5 | 10
|  | Föhren | 54343 | -9.5 | 10.1
|  | Neumagen-Dhron | 54347 | -9.5 | 9.9
|  | Nittel | 54453 | -9.5 | 9.7
|  | Wiltingen | 54459 | -9.5 | 9.8
|  | Mainz | 55120 | -9.5 | 11
|  | Mainz | 55124 | -9.5 | 10.8
|  | Mainz | 55130 | -9.5 | 10.9
|  | Ingelheim am Rhein | 55218 | -9.5 | 10.8
|  | Münster-Sarmsheim | 55424 | -9.5 | 10.4
|  | Höhr-Grenzhausen | 56203 | -9.5 | 10.1
|  | Selters (Westerwald) | 56242 | -9.5 | 9.9
|  | Müden | 56254 | -9.5 | 9.9
|  | Kleinmaischeid | 56271 | -9.5 | 9.7
|  | Horhausen (Westerwald) | 56593 | -9.5 | 9.7
|  | Leutesdorf | 56599 | -9.5 | 10.1
|  | Nickenich | 56645 | -9.5 | 10.1
|  | Mendig | 56743 | -9.5 | 10
|  | Polch | 56751 | -9.5 | 10
|  | Mertloch, Welling u.a. | 56753 | -9.5 | 10
|  | Birnbach | 57612 | -9.5 | 9.9
|  | Iserlohn | 58636 | -9.5 | 9.7
|  | Iserlohn | 58638 | -9.5 | 9.5
|  | Menden | 58710 | -9.5 | 9.9
|  | Hamm | 59075 | -9.5 | 10.2
|  | Werl | 59457 | -9.5 | 10.3
|  | Lippstadt | 59557 | -9.5 | 10.3
|  | Frankfurt am Main | 60488 | -9.5 | 11
|  | Frankfurt am Main | 60549 | -9.5 | 11
|  | Offenbach am Main | 63067 | -9.5 | 11.2
|  | Darmstadt | 64293 | -9.5 | 11.1
|  | Wiesbaden | 65191 | -9.5 | 10.5
|  | Wiesbaden | 65197 | -9.5 | 10.6
|  | Kelsterbach | 65451 | -9.5 | 11
|  | Schwalbach am Taunus | 65824 | -9.5 | 10.7
|  | Kriftel | 65830 | -9.5 | 10.9
|  | Frankfurt am Main | 65934 | -9.5 | 11
|  | Frankfurt am Main | 65936 | -9.5 | 10.9
|  | Saarbrücken | 66125 | -9.5 | 10.2
|  | Saarbrücken | 66133 | -9.5 | 10.2
|  | Sulzbach/Saar | 66280 | -9.5 | 10.2
|  | Riegelsberg | 66292 | -9.5 | 10.2
|  | Großrosseln | 66352 | -9.5 | 10.2
|  | Bous | 66359 | -9.5 | 10.2
|  | Blieskastel | 66440 | -9.5 | 10.3
|  | Mettlach | 66693 | -9.5 | 9.9
|  | Saarwellingen | 66793 | -9.5 | 10.1
|  | Lebach | 66822 | -9.5 | 10.1
|  | Bruchmühlbach-Miesau | 66892 | -9.5 | 10.2
|  | Stuttgart | 70178 | -9.5 | 11.3
|  | Karlsruhe | 76135 | -9.5 | 11.5
|  | Karlsruhe | 76137 | -9.5 | 11.3
|  | Karlsruhe | 76185 | -9.5 | 11.5
|  | Offenburg | 77652 | -9.5 | 10.9
|  | Offenburg | 77654 | -9.5 | 10.7
|  | Neuried | 77743 | -9.5 | 10.9
|  | Schutterwald | 77746 | -9.5 | 10.8
|  | Appenweier | 77767 | -9.5 | 11
|  | Lahr/Schwarzwald | 77933 | -9.5 | 11
|  | Meißenheim | 77974 | -9.5 | 10.9
|  | Rielasingen-Worblingen | 78239 | -9.5 | 10
|  | Freiburg im Breisgau | 79114 | -9.5 | 11.6
|  | Uhldingen-Mühlhofen | 88690 | -9.5 | 9.9
|  | Bermatingen | 88697 | -9.5 | 9.9
|  | Stetten | 88719 | -9.5 | 9.8
|  | Bergen/ Rügen | 18528 | -9.6 | 8.8
|  | Hamburg | 21149 | -9.6 | 9.3
|  | Großenwörden | 21712 | -9.6 | 9.4
|  | Hemmoor | 21745 | -9.6 | 9.4
|  | Osten | 21756 | -9.6 | 9.4
|  | Hamburg, Oststeinbek | 22113 | -9.6 | 9.6
|  | Hamburg | 22147 | -9.6 | 9.6
|  | Hamburg | 22149 | -9.6 | 9.6
|  | Hamburg | 22419 | -9.6 | 9.4
|  | Lübeck | 23552 | -9.6 | 10.3
|  | Malente, Kirchnüchel | 23714 | -9.6 | 8.8
|  | Klütz | 23948 | -9.6 | 9.1
|  | Insel Poel | 23999 | -9.6 | 9.3
|  | Bad Bramstedt | 24576 | -9.6 | 9.2
|  | Brokstedt | 24616 | -9.6 | 9.1
|  | Börnhöved | 24619 | -9.6 | 8.9
|  | Padenstedt | 24634 | -9.6 | 9.1
|  | Wiemersdorf | 24649 | -9.6 | 9
|  | Kellinghusen | 25548 | -9.6 | 9.1
|  | Hohenlockstedt | 25551 | -9.6 | 9.1
|  | Schenefeld | 25560 | -9.6 | 9.1
|  | Lägerdorf | 25566 | -9.6 | 9.2
|  | Hennstedt | 25581 | -9.6 | 8.9
|  | Hohenaspe | 25582 | -9.6 | 9.1
|  | Reher | 25593 | -9.6 | 9
|  | Großenkneten | 26197 | -9.6 | 9.4
|  | Wardenburg | 26203 | -9.6 | 9.5
|  | Hatten | 26209 | -9.6 | 9.5
|  | Wiefelstede | 26215 | -9.6 | 9.5
|  | Bösel | 26219 | -9.6 | 9.6
|  | Esterwegen u.a. | 26897 | -9.6 | 9.6
|  | Börger | 26904 | -9.6 | 9.6
|  | Harpstedt, Groß Ippener, Colnrade u.a. | 27243 | -9.6 | 9.5
|  | Thedinghausen, Emtinghausen | 27321 | -9.6 | 9.6
|  | Martfeld, Schwarme | 27327 | -9.6 | 9.7
|  | Geestland | 27624 | -9.6 | 9.5
|  | Worpswede | 27726 | -9.6 | 9.5
|  | Wildeshausen | 27793 | -9.6 | 9.5
|  | Dötlingen | 27801 | -9.6 | 9.4
|  | Oyten | 28876 | -9.6 | 9.5
|  | Grasberg | 28879 | -9.6 | 9.5
|  | Paderborn | 33098 | -9.6 | 10.1
|  | Paderborn | 33102 | -9.6 | 10.3
|  | Rheda-Wiedenbrück | 33378 | -9.6 | 10.4
|  | Bielefeld | 33609 | -9.6 | 10.3
|  | Bielefeld | 33617 | -9.6 | 10
|  | Osnabrück | 49078 | -9.6 | 10
|  | Wallenhorst | 49134 | -9.6 | 9.9
|  | Bohmte | 49163 | -9.6 | 9.9
|  | Ostercappeln | 49179 | -9.6 | 9.9
|  | Lohne | 49393 | -9.6 | 9.8
|  | Visbek | 49429 | -9.6 | 9.6
|  | Holdorf | 49451 | -9.6 | 9.8
|  | Bakum | 49456 | -9.6 | 9.8
|  | Westerkappeln | 49492 | -9.6 | 9.9
|  | Lotte | 49504 | -9.6 | 10
|  | Bramsche | 49565 | -9.6 | 10
|  | Kettenkamp, Eggermühlen, Ankum | 49577 | -9.6 | 9.8
|  | Cappeln (Oldenburg) | 49692 | -9.6 | 9.7
|  | Molbergen | 49696 | -9.6 | 9.7
|  | Nümbrecht | 51588 | -9.6 | 9.7
|  | Gummersbach | 51643 | -9.6 | 9.9
|  | Gummersbach | 51645 | -9.6 | 9.8
|  | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 53474 | -9.6 | 9.7
|  | Wasserliesch | 54332 | -9.6 | 9.7
|  | Trittenheim | 54349 | -9.6 | 9.7
|  | Binsfeld, Heckenmünster | 54518 | -9.6 | 9.8
|  | Bettingen | 54646 | -9.6 | 9.7
|  | Preist | 54664 | -9.6 | 9.6
|  | Körperich u.a. | 54675 | -9.6 | 9.7
|  | Mainz | 55128 | -9.6 | 10.8
|  | Wiesbaden | 55246 | -9.6 | 10.8
|  | Mainz-Kastel | 55252 | -9.6 | 10.9
|  | Fachbach, Exklave Lahnstein | 56133 | -9.6 | 9.9
|  | Großmaischeid | 56276 | -9.6 | 9.8
|  | Lonnig | 56295 | -9.6 | 9.9
|  | Ochtendung | 56299 | -9.6 | 10.1
|  | Kottenheim | 56736 | -9.6 | 10.1
|  | Binningen | 56754 | -9.6 | 9.8
|  | Bullay, Alf, Zell | 56859 | -9.6 | 9.9
|  | Siegen | 57080 | -9.6 | 9.7
|  | Altenkirchen (Westerwald) | 57610 | -9.6 | 9.9
|  | Flammersfeld | 57632 | -9.6 | 9.8
|  | Mammelzen | 57636 | -9.6 | 9.8
|  | Wickede (Ruhr) | 58739 | -9.6 | 10.1
|  | Werdohl | 58791 | -9.6 | 9.5
|  | Hamm | 59069 | -9.6 | 10.2
|  | Hamm | 59073 | -9.6 | 10.2
|  | Hamm | 59077 | -9.6 | 10.3
|  | Bönen | 59199 | -9.6 | 10.3
|  | Ascheberg | 59387 | -9.6 | 10.2
|  | Unna | 59427 | -9.6 | 10.1
|  | Arnsberg | 59755 | -9.6 | 9.9
|  | Arnsberg | 59821 | -9.6 | 9.8
|  | Frankfurt am Main | 60386 | -9.6 | 11.1
|  | Frankfurt am Main | 60431 | -9.6 | 11
|  | Frankfurt am Main | 60439 | -9.6 | 10.8
|  | Offenbach am Main | 63065 | -9.6 | 11.1
|  | Diez, Hambach, Aull | 65582 | -9.6 | 10.1
|  | Birlenbach | 65626 | -9.6 | 10.1
|  | Sulzbach (Taunus) | 65843 | -9.6 | 10.8
|  | Saarbrücken | 66127 | -9.6 | 10.1
|  | Saarbrücken | 66130 | -9.6 | 10.2
|  | Sankt Ingbert | 66386 | -9.6 | 10.1
|  | Neunkirchen | 66538 | -9.6 | 10.3
|  | Sankt Wendel | 66606 | -9.6 | 10
|  | Losheim | 66679 | -9.6 | 9.9
|  | Wadgassen | 66787 | -9.6 | 10.2
|  | Schmelz | 66839 | -9.6 | 9.9
|  | Kreimbach-Kaulbach | 67757 | -9.6 | 10.1
|  | Hohberg | 77749 | -9.6 | 10.8
|  | Ortenberg | 77799 | -9.6 | 10.7
|  | Bühl | 77815 | -9.6 | 10.8
|  | Rheinau | 77866 | -9.6 | 11
|  | Kappel-Grafenhausen | 77966 | -9.6 | 10.8
|  | Mahlberg | 77972 | -9.6 | 10.9
|  | Ringsheim | 77975 | -9.6 | 10.8
|  | Rust | 77977 | -9.6 | 10.8
|  | Gottmadingen | 78244 | -9.6 | 9.8
|  | Radolfzell am Bodensee | 78315 | -9.6 | 10
|  | Moos | 78345 | -9.6 | 10
|  | Freiburg im Breisgau | 79115 | -9.6 | 11.6
|  | Rheinhausen | 79365 | -9.6 | 10.9
|  | Weisweil | 79367 | -9.6 | 10.9
|  | Lauchringen | 79787 | -9.6 | 10.2
|  | Friedrichshafen | 88045 | -9.6 | 10
|  | Meckenbeuren | 88074 | -9.6 | 9.8
|  | Immenstaad am Bodensee | 88090 | -9.6 | 9.8
|  | Oberteuringen | 88094 | -9.6 | 9.8
|  | Hamburg | 20539 | -9.7 | 9.5
|  | Hamburg | 21075 | -9.7 | 9.3
|  | Stade | 21680 | -9.7 | 9.3
|  | Stade | 21683 | -9.7 | 9.3
|  | Engelschoff | 21710 | -9.7 | 9.4
|  | Dollern | 21739 | -9.7 | 9.1
|  | Hechthausen | 21755 | -9.7 | 9.3
|  | Lamstedt | 21769 | -9.7 | 9.2
|  | Mittelstenahe | 21770 | -9.7 | 9.4
|  | Hamburg | 22143 | -9.7 | 9.5
|  | Hamburg | 22303 | -9.7 | 9.5
|  | Hamburg | 22337 | -9.7 | 9.4
|  | Hamburg | 22417 | -9.7 | 9.4
|  | Hamburg | 22459 | -9.7 | 9.4
|  | Hamburg | 22587 | -9.7 | 9.1
|  | Wedel | 22880 | -9.7 | 9.4
|  | Scharbeutz, Süsel | 23684 | -9.7 | 9.1
|  | Pansdorf | 23689 | -9.7 | 9
|  | Schönwalde am Bungsberg | 23744 | -9.7 | 8.6
|  | Boltenhagen | 23946 | -9.7 | 9.2
|  | Großenaspe | 24623 | -9.7 | 9
|  | Groß Kummerfeld | 24626 | -9.7 | 9
|  | Krempe, Grevenkop, Süderau, Muchelndorf | 25361 | -9.7 | 9.3
|  | Herzhorn, Kamerlanderdeich | 25379 | -9.7 | 9.3
|  | Itzehoe | 25524 | -9.7 | 9.1
|  | Fitzbek | 25579 | -9.7 | 9.1
|  | Bassum | 27211 | -9.7 | 9.6
|  | Twistringen | 27239 | -9.7 | 9.6
|  | Bremervörde | 27432 | -9.7 | 9.3
|  | Osterholz-Scharmbeck | 27711 | -9.7 | 9.3
|  | Hambergen, Holste u.a. | 27729 | -9.7 | 9.3
|  | Achim | 28832 | -9.7 | 9.5
|  | Syke | 28857 | -9.7 | 9.5
|  | Ottersberg | 28870 | -9.7 | 9.5
|  | Detmold | 32756 | -9.7 | 10.2
|  | Gütersloh | 33330 | -9.7 | 10.3
|  | Gütersloh | 33334 | -9.7 | 10.3
|  | Bielefeld | 33611 | -9.7 | 10.2
|  | Bielefeld | 33613 | -9.7 | 10.2
|  | Bielefeld | 33647 | -9.7 | 10.3
|  | Wuppertal | 42399 | -9.7 | 9.4
|  | Hückeswagen | 42499 | -9.7 | 9.4
|  | Warendorf | 48231 | -9.7 | 10.2
|  | Sendenhorst | 48324 | -9.7 | 10.2
|  | Osnabrück | 49076 | -9.7 | 9.9
|  | Osnabrück | 49082 | -9.7 | 9.9
|  | Hagen am Teutoburger Wald | 49170 | -9.7 | 9.8
|  | Diepholz | 49356 | -9.7 | 9.8
|  | Vechta | 49377 | -9.7 | 9.7
|  | Damme | 49401 | -9.7 | 9.7
|  | Goldenstedt | 49424 | -9.7 | 9.7
|  | Neuenkirchen-Vörden | 49434 | -9.7 | 9.7
|  | Steinfeld | 49439 | -9.7 | 9.8
|  | Lemförde u.a. | 49448 | -9.7 | 9.8
|  | Lembruch | 49459 | -9.7 | 9.8
|  | Tecklenburg | 49545 | -9.7 | 9.7
|  | Emstek | 49685 | -9.7 | 9.6
|  | Morsbach | 51597 | -9.7 | 9.8
|  | Zemmer | 54313 | -9.7 | 9.5
|  | Bitburg | 54634 | -9.7 | 9.7
|  | Rittersdorf u.a. | 54636 | -9.7 | 9.6
|  | Bingen am Rhein | 55411 | -9.7 | 10.7
|  | Meisenheim | 55590 | -9.7 | 10.2
|  | Ransbach-Baumbach | 56235 | -9.7 | 9.8
|  | Treis-Karden | 56253 | -9.7 | 9.8
|  | Münstermaifeld | 56294 | -9.7 | 9.8
|  | Neuhäusel | 56335 | -9.7 | 9.8
|  | Eitelborn | 56337 | -9.7 | 9.8
|  | Rengsdorf | 56579 | -9.7 | 9.8
|  | Rheinbrohl | 56598 | -9.7 | 9.7
|  | Zell (Mosel) | 56856 | -9.7 | 9.8
|  | Herdorf | 57562 | -9.7 | 9.6
|  | Katzwinkel (Sieg) | 57581 | -9.7 | 9.8
|  | Hagen | 58135 | -9.7 | 9.3
|  | Lüdenscheid | 58507 | -9.7 | 9
|  | Balve | 58802 | -9.7 | 9.4
|  | Hamm | 59071 | -9.7 | 10.2
|  | Ahlen | 59227 | -9.7 | 10.2
|  | Ahlen | 59229 | -9.7 | 10.2
|  | Ense | 59469 | -9.7 | 9.8
|  | Welver | 59514 | -9.7 | 10.2
|  | Arnsberg | 59759 | -9.7 | 9.9
|  | Frankfurt am Main | 60323 | -9.7 | 11
|  | Frankfurt am Main | 60433 | -9.7 | 10.8
|  | Groß-Gerau | 64521 | -9.7 | 10.9
|  | Mörfelden-Walldorf | 64546 | -9.7 | 10.9
|  | Nauheim | 64569 | -9.7 | 10.9
|  | Büttelborn | 64572 | -9.7 | 10.9
|  | Ginsheim-Gustavsburg | 65462 | -9.7 | 10.9
|  | Bischofsheim | 65474 | -9.7 | 10.9
|  | Limburg | 65556 | -9.7 | 10.1
|  | Frankfurt am Main | 65931 | -9.7 | 10.9
|  | Saarbrücken | 66126 | -9.7 | 10.1
|  | Heusweiler | 66265 | -9.7 | 10.1
|  | Hornbach | 66500 | -9.7 | 10.2
|  | Wadern | 66687 | -9.7 | 9.9
|  | Beckingen | 66701 | -9.7 | 9.9
|  | Perl | 66706 | -9.7 | 9.7
|  | Überherrn | 66802 | -9.7 | 10
|  | Hütschenhausen | 66882 | -9.7 | 10
|  | Altenglan | 66885 | -9.7 | 10
|  | Waldmohr | 66914 | -9.7 | 10
|  | Lingenfeld | 67360 | -9.7 | 11.1
|  | Neustadt an der Weinstraße | 67433 | -9.7 | 10.9
|  | Olsbrücken | 67737 | -9.7 | 10.1
|  | Rastatt | 76437 | -9.7 | 11.3
|  | Oberkirch | 77704 | -9.7 | 10.7
|  | Berghaupten | 77791 | -9.7 | 10.7
|  | Ottersweier | 77833 | -9.7 | 11
|  | Friesenheim | 77948 | -9.7 | 10.7
|  | Schwanau | 77963 | -9.7 | 10.8
|  | Büsingen am Hochrhein | 78266 | -9.7 | 9.9
|  | Volkertshausen | 78269 | -9.7 | 9.8
|  | Allensbach | 78476 | -9.7 | 9.6
|  | Freiburg im Breisgau | 79098 | -9.7 | 11.4
|  | Freiburg im Breisgau | 79106 | -9.7 | 11.4
|  | Freiburg im Breisgau | 79110 | -9.7 | 11.5
|  | Forchheim | 79362 | -9.7 | 11
|  | Wyhl | 79369 | -9.7 | 11
|  | Küssaberg | 79790 | -9.7 | 10.1
|  | Dogern | 79804 | -9.7 | 10
|  | Friedrichshafen | 88048 | -9.7 | 9.8
|  | Kressbronn am Bodensee | 88079 | -9.7 | 9.6
|  | Langenargen | 88085 | -9.7 | 9.7
|  | Eriskirch | 88097 | -9.7 | 9.8
|  | Weingarten | 88250 | -9.7 | 10.1
|  | Hamburg | 21029 | -9.8 | 9.7
|  | Hamburg | 21077 | -9.8 | 9.2
|  | Hamburg | 21107 | -9.8 | 9.5
|  | Hamburg | 21129 | -9.8 | 9.3
|  | Hamburg | 21147 | -9.8 | 9.3
|  | Jork | 21635 | -9.8 | 9.3
|  | Horneburg | 21640 | -9.8 | 9.3
|  | Moisburg | 21647 | -9.8 | 9.2
|  | Stade | 21682 | -9.8 | 9.4
|  | Harsefeld | 21698 | -9.8 | 9.2
|  | Drochtersen | 21706 | -9.8 | 9.3
|  | Himmelpforten | 21709 | -9.8 | 9.3
|  | Hammah | 21714 | -9.8 | 9.3
|  | Fredenbeck | 21717 | -9.8 | 9.2
|  | Hollern-Twielenfleth | 21723 | -9.8 | 9.3
|  | Estorf | 21727 | -9.8 | 9.3
|  | Hamburg | 22589 | -9.8 | 9.2
|  | Lübeck St. Lorenz Nord | 23554 | -9.8 | 9.8
|  | Lübeck | 23558 | -9.8 | 9.9
|  | Seedorf | 23823 | -9.8 | 8.9
|  | Barnekow, Gägelow u.a. | 23968 | -9.8 | 9.1
|  | Boostedt | 24598 | -9.8 | 8.9
|  | Trappenkamp | 24610 | -9.8 | 8.9
|  | Schmalensee | 24638 | -9.8 | 8.8
|  | Klein Offenseth-Sparrieshoop | 25365 | -9.8 | 9.2
|  | Appen | 25482 | -9.8 | 9.2
|  | Holm | 25488 | -9.8 | 9.2
|  | Haseldorf | 25489 | -9.8 | 9.3
|  | Heist | 25492 | -9.8 | 9.2
|  | Prisdorf | 25497 | -9.8 | 9.2
|  | Wrist | 25563 | -9.8 | 9.2
|  | Ehrenburg | 27248 | -9.8 | 9.7
|  | Affinghausen und Sudwalde | 27257 | -9.8 | 9.6
|  | Freistatt, Varrel, Wehrbleck | 27259 | -9.8 | 9.9
|  | Langwedel | 27299 | -9.8 | 9.5
|  | Blender | 27337 | -9.8 | 9.7
|  | Gnarrenburg | 27442 | -9.8 | 9.3
|  | Stemwede | 32351 | -9.8 | 9.9
|  | Löhne | 32584 | -9.8 | 10.3
|  | Radevormwald | 42477 | -9.8 | 9.1
|  | Osnabrück | 49086 | -9.8 | 10
|  | Osnabrück | 49090 | -9.8 | 9.8
|  | Georgsmarienhütte | 49124 | -9.8 | 9.8
|  | Bissendorf | 49143 | -9.8 | 9.9
|  | Hilter | 49176 | -9.8 | 9.7
|  | Bad Iburg | 49186 | -9.8 | 9.9
|  | Belm | 49191 | -9.8 | 9.7
|  | Bad Laer | 49196 | -9.8 | 10
|  | Hasbergen | 49205 | -9.8 | 9.9
|  | Melle | 49324 | -9.8 | 10
|  | Barnstorf, Eydelstedt, Drentwede | 49406 | -9.8 | 9.8
|  | Wagenfeld | 49419 | -9.8 | 9.9
|  | Barver, Dickel, Hemsloh, Rehden, Wetschen, Wehrblecker Heide | 49453 | -9.8 | 9.7
|  | Drebber | 49457 | -9.8 | 9.8
|  | Waldbröl | 51545 | -9.8 | 9.4
|  | Friesenhagen | 51598 | -9.8 | 9.4
|  | Ahrbrück, Heckenbach, Hönningen, Kesseling, Rech | 53506 | -9.8 | 9.7
|  | Vettelschloß, Kretzhaus (Linz am Rhein) | 53560 | -9.8 | 9.4
|  | Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied) | 53562 | -9.8 | 9.5
|  | Welschbillig, Igel, Aach | 54298 | -9.8 | 9.5
|  | Newel | 54309 | -9.8 | 9.4
|  | Zerf | 54314 | -9.8 | 9.5
|  | Saarburg | 54439 | -9.8 | 9.4
|  | Freudenburg | 54450 | -9.8 | 9.5
|  | Dudeldorf | 54647 | -9.8 | 9.8
|  | Badem, Gindorf, Neidenbach | 54657 | -9.8 | 9.6
|  | Speicher | 54662 | -9.8 | 9.6
|  | Mainz | 55126 | -9.8 | 10.4
|  | Budenheim | 55257 | -9.8 | 10.7
|  | Heidesheim am Rhein | 55262 | -9.8 | 10.8
|  | Nieder-Olm | 55268 | -9.8 | 10.7
|  | Bodenheim | 55294 | -9.8 | 10.8
|  | Odernheim am Glan | 55571 | -9.8 | 9.9
|  | Waldböckelheim | 55596 | -9.8 | 10
|  | Hilgert | 56206 | -9.8 | 9.7
|  | Kamp-Bornhofen-Filsen | 56341 | -9.8 | 9.8
|  | Nastätten u.a. | 56355 | -9.8 | 9.7
|  | Montabaur | 56410 | -9.8 | 9.7
|  | Nentershausen, Hübingen, Niederelbert u.a. | 56412 | -9.8 | 9.8
|  | Wirges, Stadt | 56422 | -9.8 | 9.7
|  | Mogendorf, Ebernhahn, Staudt u.a. | 56424 | -9.8 | 9.8
|  | Siershahn | 56427 | -9.8 | 9.7
|  | Wehr | 56653 | -9.8 | 9.6
|  | Pommern | 56829 | -9.8 | 9.7
|  | Neunkirchen | 57290 | -9.8 | 9.6
|  | Attendorn | 57439 | -9.8 | 9.4
|  | Kirchen (Sieg) | 57548 | -9.8 | 9.4
|  | Birken-Honigsessen | 57587 | -9.8 | 9.5
|  | Lüdenscheid | 58511 | -9.8 | 8.9
|  | Fröndenberg/Ruhr | 58730 | -9.8 | 9.7
|  | Beckum | 59269 | -9.8 | 10.1
|  | Lippstadt | 59558 | -9.8 | 10.2
|  | Frankfurt am Main | 60389 | -9.8 | 10.7
|  | Frankfurt am Main | 60528 | -9.8 | 10.8
|  | Frankfurt am Main | 60529 | -9.8 | 10.8
|  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61348 | -9.8 | 10.4
|  | Langen | 63225 | -9.8 | 10.8
|  | Neu-Isenburg | 63263 | -9.8 | 10.8
|  | Egelsbach | 63329 | -9.8 | 10.8
|  | Aschaffenburg | 63741 | -9.8 | 11
|  | Darmstadt | 64285 | -9.8 | 10.8
|  | Weiterstadt | 64331 | -9.8 | 10.9
|  | Erzhausen | 64390 | -9.8 | 10.8
|  | Wiesbaden | 65205 | -9.8 | 10.6
|  | Hochheim am Main | 65239 | -9.8 | 10.7
|  | Walluf | 65396 | -9.8 | 10.7
|  | Flörsheim am Main | 65439 | -9.8 | 10.7
|  | Raunheim | 65479 | -9.8 | 10.9
|  | Hahnstätten u.a. | 65623 | -9.8 | 9.9
|  | Altendiez | 65624 | -9.8 | 9.9
|  | Niederneisen | 65629 | -9.8 | 10.1
|  | Hattersheim | 65795 | -9.8 | 10.8
|  | Liederbach am Taunus | 65835 | -9.8 | 10.6
|  | Saarbrücken | 66119 | -9.8 | 10
|  | Kirkel | 66459 | -9.8 | 9.9
|  | Dellfeld | 66503 | -9.8 | 10.1
|  | Neunkirchen | 66539 | -9.8 | 10
|  | Illingen | 66557 | -9.8 | 9.9
|  | Eppelborn | 66571 | -9.8 | 9.8
|  | Schiffweiler | 66578 | -9.8 | 9.9
|  | Tholey | 66636 | -9.8 | 9.7
|  | Weiskirchen | 66709 | -9.8 | 9.7
|  | Kindsbach | 66862 | -9.8 | 10.1
|  | Ramstein-Miesenbach | 66877 | -9.8 | 10.1
|  | Schönenberg-Kübelberg | 66901 | -9.8 | 10
|  | Glan-Münchweiler | 66907 | -9.8 | 9.9
|  | Thaleischweiler-Fröschen | 66987 | -9.8 | 10.1
|  | Dahn | 66994 | -9.8 | 10.2
|  | Deidesheim | 67146 | -9.8 | 10.7
|  | Ruppertsberg | 67152 | -9.8 | 10.8
|  | Kirchheim an der Weinstraße | 67281 | -9.8 | 10.7
|  | Freisbach | 67361 | -9.8 | 10.9
|  | Lustadt | 67363 | -9.8 | 10.9
|  | Weingarten (Pfalz) | 67366 | -9.8 | 11
|  | Zeiskam | 67378 | -9.8 | 10.9
|  | Neustadt an der Weinstraße | 67435 | -9.8 | 11
|  | Venningen | 67482 | -9.8 | 10.9
|  | Edesheim | 67483 | -9.8 | 10.8
|  | Otterbach, Otterberg | 67731 | -9.8 | 10.1
|  | Katzweiler | 67734 | -9.8 | 10.1
|  | Odenbach | 67748 | -9.8 | 10.2
|  | Offenbach-Hundheim | 67749 | -9.8 | 9.9
|  | Rockenhausen, Bisterschied u.a. | 67806 | -9.8 | 10.1
|  | Obermoschel, Schiersfeld | 67823 | -9.8 | 10
|  | Stuttgart | 70190 | -9.8 | 11.1
|  | Stuttgart | 70372 | -9.8 | 11.1
|  | Karlsruhe | 76149 | -9.8 | 11.2
|  | Fischerbach, Haslach, Hofstetten | 77716 | -9.8 | 10.6
|  | Gengenbach | 77723 | -9.8 | 10.6
|  | Ohlsbach | 77797 | -9.8 | 10.6
|  | Lichtenau | 77839 | -9.8 | 11
|  | Seelbach | 77960 | -9.8 | 10.7
|  | Singen (Hohentwiel) | 78224 | -9.8 | 9.9
|  | Steißlingen | 78256 | -9.8 | 9.7
|  | Gaienhofen | 78343 | -9.8 | 9.7
|  | Orsingen-Nenzingen | 78359 | -9.8 | 9.7
|  | Konstanz | 78465 | -9.8 | 9.6
|  | Freiburg im Breisgau | 79102 | -9.8 | 11.2
|  | Freiburg im Breisgau | 79111 | -9.8 | 11.3
|  | Herbolzheim | 79336 | -9.8 | 10.8
|  | Riegel | 79359 | -9.8 | 11
|  | Müllheim | 79379 | -9.8 | 10.8
|  | Klettgau | 79771 | -9.8 | 10
|  | Jestetten | 79798 | -9.8 | 9.8
|  | Lottstetten | 79807 | -9.8 | 9.9
|  | Lindau (Bodensee) | 88131 | -9.8 | 9.6
|  | Wasserburg (Bodensee) | 88142 | -9.8 | 9.7
|  | Nonnenhorn | 88149 | -9.8 | 9.7
|  | Ravensburg | 88212 | -9.8 | 9.9
|  | Frickingen | 88699 | -9.8 | 9.6
|  | Meersburg | 88709 | -9.8 | 9.6
|  | Dierhagen | 18347 | -9.9 | 9.3
|  | Hamburg | 21109 | -9.9 | 9.3
|  | Hollenstedt, Drestedt u.a. | 21279 | -9.9 | 9.1
|  | Neu Wulmstorf | 21629 | -9.9 | 9.1
|  | Stade | 21684 | -9.9 | 9.2
|  | Gründeich | 21720 | -9.9 | 9.3
|  | Wingst | 21789 | -9.9 | 9.2
|  | Hamburg | 22117 | -9.9 | 9.5
|  | Hamburg | 22359 | -9.9 | 9.3
|  | Tensfeld | 23824 | -9.9 | 8.9
|  | Lentföhrden | 24632 | -9.9 | 9
|  | Schmalfeld | 24640 | -9.9 | 9
|  | Elmshorn | 25335 | -9.9 | 9.3
|  | Elmshorn | 25336 | -9.9 | 9.2
|  | Elmshorn | 25337 | -9.9 | 9.2
|  | Barmstedt | 25355 | -9.9 | 9.1
|  | Horst | 25358 | -9.9 | 9.2
|  | Kiebitzreihe | 25368 | -9.9 | 9.3
|  | Seester | 25370 | -9.9 | 9.3
|  | Ellerhoop | 25373 | -9.9 | 9.2
|  | Halstenbek | 25469 | -9.9 | 9.2
|  | Hetlingen | 25491 | -9.9 | 9.3
|  | Kummerfeld | 25495 | -9.9 | 9.1
|  | Sulingen | 27232 | -9.9 | 9.8
|  | Sottrum, Reeßum, Bötersen u.a. | 27367 | -9.9 | 9.4
|  | Enger | 32130 | -9.9 | 10
|  | Spenge | 32139 | -9.9 | 9.9
|  | Bertelsmann | 33333 | -9.9 | 10.2
|  | Bielefeld | 33719 | -9.9 | 9.9
|  | Bielefeld | 33729 | -9.9 | 9.9
|  | Sassenberg | 48336 | -9.9 | 10.2
|  | Dissen | 49201 | -9.9 | 9.8
|  | Melle | 49326 | -9.9 | 9.8
|  | Wipperfürth | 51688 | -9.9 | 9.2
|  | Roetgen | 52159 | -9.9 | 9
|  | Schalkenbach, Königsfeld, Dedenbach | 53426 | -9.9 | 9.4
|  | Großlittgen | 54534 | -9.9 | 9.6
|  | Gau-Algesheim | 55435 | -9.9 | 10.7
|  | Langenlonsheim | 55450 | -9.9 | 10.5
|  | Bretzenheim | 55559 | -9.9 | 10.6
|  | Norheim u.a. | 55585 | -9.9 | 9.9
|  | Nauort | 56237 | -9.9 | 9.6
|  | Niederzissen | 56651 | -9.9 | 9.4
|  | Siegen | 57074 | -9.9 | 9.4
|  | Betzdorf | 57518 | -9.9 | 9.3
|  | Steimel | 57614 | -9.9 | 9.4
|  | Oberdreis | 57639 | -9.9 | 9.4
|  | Hattert | 57644 | -9.9 | 9.4
|  | Lüdenscheid | 58509 | -9.9 | 8.8
|  | Bad Sassendorf | 59505 | -9.9 | 10.1
|  | Lippetal | 59510 | -9.9 | 10.2
|  | Lippstadt | 59556 | -9.9 | 10.2
|  | Erwitte | 59597 | -9.9 | 10.1
|  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61352 | -9.9 | 10.5
|  | Hanau | 63452 | -9.9 | 10.9
|  | Großkrotzenburg | 63538 | -9.9 | 10.9
|  | Griesheim | 64347 | -9.9 | 11
|  | Wiesbaden | 65201 | -9.9 | 10.3
|  | Trebur | 65468 | -9.9 | 10.9
|  | Limburg | 65550 | -9.9 | 10
|  | Limburg | 65552 | -9.9 | 10
|  | Elz | 65604 | -9.9 | 10
|  | Rieschweiler-Mühlbach | 66509 | -9.9 | 10
|  | Rehlingen-Siersburg | 66780 | -9.9 | 9.7
|  | Fischbach, Erfweiler u.a. | 66996 | -9.9 | 10.2
|  | Forst an der Weinstraße | 67147 | -9.9 | 10.7
|  | Kallstadt | 67169 | -9.9 | 10.7
|  | Freinsheim | 67251 | -9.9 | 10.8
|  | Weisenheim am Sand | 67256 | -9.9 | 10.8
|  | Obrigheim (Pfalz) | 67283 | -9.9 | 10.8
|  | Westheim (Pfalz) | 67368 | -9.9 | 10.9
|  | Gommersheim | 67377 | -9.9 | 10.9
|  | Haßloch | 67454 | -9.9 | 10.9
|  | Waldfischbach-Burgalben | 67714 | -9.9 | 10
|  | Lauterecken u.a. | 67742 | -9.9 | 10.1
|  | Winterborn, Waldgrehweiler, Niedermoschel, u.a. | 67822 | -9.9 | 9.9
|  | Stuttgart | 70191 | -9.9 | 11.1
|  | Karlsruhe | 76227 | -9.9 | 11.2
|  | Graben-Neudorf | 76676 | -9.9 | 11
|  | Dettenheim | 76706 | -9.9 | 11
|  | Germersheim | 76726 | -9.9 | 11
|  | Jockgrim | 76751 | -9.9 | 11.1
|  | Bellheim | 76756 | -9.9 | 11
|  | Hördt | 76771 | -9.9 | 11
|  | Leimersheim | 76774 | -9.9 | 11
|  | Neupotz | 76777 | -9.9 | 11.1
|  | Offenbach an der Queich | 76877 | -9.9 | 10.9
|  | Hochstadt | 76879 | -9.9 | 10.9
|  | Biberach | 77781 | -9.9 | 10.6
|  | Kippenheim | 77971 | -9.9 | 10.5
|  | Freiburg im Breisgau | 79108 | -9.9 | 11.3
|  | Sasbach am Kaiserstuhl | 79361 | -9.9 | 11
|  | Neuenburg am Rhein | 79395 | -9.9 | 10.9
|  | Auggen | 79424 | -9.9 | 10.9
|  | Buggingen | 79426 | -9.9 | 10.9
|  | Eschbach | 79427 | -9.9 | 11
|  | Bad Säckingen | 79713 | -9.9 | 10.5
|  | Rostock | 18106 | -10 | 9.5
|  | Rostock | 18109 | -10 | 9.6
|  | Rerik, Bastorf, Biendorf | 18230 | -10 | 9.1
|  | Heidenau | 21258 | -10 | 9.1
|  | Apensen | 21641 | -10 | 9
|  | Beckdorf | 21643 | -10 | 9.1
|  | Halvesbostel | 21646 | -10 | 9.1
|  | Regesbostel | 21649 | -10 | 9.1
|  | Oldendorf | 21726 | -10 | 9.2
|  | Hamburg | 22115 | -10 | 9.4
|  | Hamburg | 22395 | -10 | 9.3
|  | Norderstedt | 22844 | -10 | 9.1
|  | Norderstedt | 22846 | -10 | 9.1
|  | Norderstedt | 22848 | -10 | 9.2
|  | Norderstedt | 22851 | -10 | 9.1
|  | Schenefeld | 22869 | -10 | 9.1
|  | Bosau | 23715 | -10 | 8.8
|  | Neuburg-Steinhausen, Hornstorf | 23974 | -10 | 9.2
|  | Kaltenkirchen | 24568 | -10 | 9.1
|  | Hartenholm | 24628 | -10 | 9
|  | Kisdorf | 24629 | -10 | 8.9
|  | Brande-Hörnerkirchen | 25364 | -10 | 9.1
|  | Neuenkirchen, Scholen | 27251 | -10 | 9.7
|  | Bruchhausen-Vilsen, Süstedt | 27305 | -10 | 9.6
|  | Zeven, Elsdorf | 27404 | -10 | 9.2
|  | Tarmstedt, Breddorf u.a. | 27412 | -10 | 9.2
|  | Kutenholz | 27449 | -10 | 9.2
|  | Hannover | 30159 | -10 | 10.9
|  | Herford | 32051 | -10 | 9.9
|  | Herford | 32052 | -10 | 9.9
|  | Bad Salzuflen | 32105 | -10 | 10
|  | Bad Salzuflen | 32107 | -10 | 9.8
|  | Hiddenhausen | 32120 | -10 | 9.8
|  | Rahden | 32369 | -10 | 10
|  | Minden | 32423 | -10 | 10.5
|  | Minden | 32427 | -10 | 10.4
|  | Lemgo | 32657 | -10 | 10
|  | Bielefeld | 33604 | -10 | 9.8
|  | Beelen | 48361 | -10 | 10.2
|  | Bad Rothenfelde | 49214 | -10 | 10
|  | Gummersbach | 51647 | -10 | 9.1
|  | Bergneustadt | 51702 | -10 | 9.1
|  | Landscheid | 54526 | -10 | 9.5
|  | Spangdahlem | 54529 | -10 | 9.4
|  | Mainz Ebersheim, Hechtsheim | 55129 | -10 | 10.5
|  | Alzey | 55232 | -10 | 10.4
|  | Stadecken-Elsheim | 55271 | -10 | 10.7
|  | Nierstein | 55283 | -10 | 10.7
|  | Saulheim | 55291 | -10 | 10.6
|  | Harxheim | 55296 | -10 | 10.6
|  | Nackenheim | 55299 | -10 | 10.7
|  | Gensingen | 55457 | -10 | 10.7
|  | Aspisheim, Grolsheim | 55459 | -10 | 10.6
|  | Sprendlingen | 55576 | -10 | 10.6
|  | Gau-Bickelheim | 55599 | -10 | 10.5
|  | Freilingen, Freirachdorf u.a. | 56244 | -10 | 9.5
|  | Urbach | 56317 | -10 | 9.4
|  | Sankt Goar | 56329 | -10 | 9.7
|  | Sankt Goarshausen | 56346 | -10 | 9.6
|  | Bornich, Patersberg | 56348 | -10 | 9.7
|  | Katzenelnbogen | 56368 | -10 | 9.7
|  | Schönborn | 56370 | -10 | 9.7
|  | Melsbach | 56581 | -10 | 9.5
|  | Straßenhaus | 56587 | -10 | 9.4
|  | Daaden | 57567 | -10 | 9.3
|  | Niederfischbach | 57572 | -10 | 9.4
|  | Ennepetal | 58256 | -10 | 9
|  | Hemer | 58675 | -10 | 9.1
|  | Ennigerloh | 59320 | -10 | 10
|  | Wadersloh | 59329 | -10 | 10.1
|  | Möhnesee | 59519 | -10 | 9.7
|  | Arnsberg | 59757 | -10 | 9.4
|  | Frankfurt am Main | 60435 | -10 | 10.6
|  | Frankfurt am Main | 60437 | -10 | 10.6
|  | Frankfurt am Main | 60438 | -10 | 10.5
|  | Frankfurt am Main | 60598 | -10 | 10.7
|  | Frankfurt am Main | 60599 | -10 | 10.6
|  | Bad Vilbel | 61118 | -10 | 10.7
|  | Offenbach am Main | 63071 | -10 | 10.7
|  | Offenbach am Main | 63075 | -10 | 10.8
|  | Erlensee | 63526 | -10 | 10.7
|  | Darmstadt | 64289 | -10 | 10.7
|  | Darmstadt | 64291 | -10 | 10.6
|  | Darmstadt | 64295 | -10 | 10.8
|  | Riedstadt | 64560 | -10 | 11
|  | Eltville am Rhein | 65343 | -10 | 10.4
|  | Eltville am Rhein | 65346 | -10 | 10.4
|  | Limburg | 65551 | -10 | 10
|  | Limburg | 65553 | -10 | 10
|  | Limburg | 65555 | -10 | 9.9
|  | Brechen | 65611 | -10 | 10.1
|  | Eschborn | 65760 | -10 | 10.5
|  | Bexbach | 66450 | -10 | 9.8
|  | Battweiler u.a. | 66484 | -10 | 9.8
|  | Contwig | 66497 | -10 | 9.9
|  | Reifenberg | 66507 | -10 | 9.9
|  | Neunkirchen | 66540 | -10 | 9.9
|  | Spiesen-Elversberg | 66583 | -10 | 9.8
|  | Namborn | 66640 | -10 | 9.7
|  | Brücken (Pfalz) | 66904 | -10 | 9.8
|  | Münchweiler an der Rodalb | 66981 | -10 | 10
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67059 | -10 | 11.5
|  | Bad Dürkheim | 67098 | -10 | 10.3
|  | Meckenheim | 67149 | -10 | 10.9
|  | Wachenheim an der Weinstraße | 67157 | -10 | 10.1
|  | Römerberg | 67354 | -10 | 11
|  | Schwegenheim | 67365 | -10 | 11
|  | Dudenhofen | 67373 | -10 | 10.9
|  | Hanhofen | 67374 | -10 | 11
|  | Harthausen | 67376 | -10 | 11
|  | Frankenstein, Neidenfels, Frankeneck | 67468 | -10 | 10.3
|  | Lindenberg | 67473 | -10 | 10.2
|  | Flörsheim-Dalsheim | 67592 | -10 | 10.5
|  | Gundersheim | 67598 | -10 | 10.5
|  | Kaiserslautern | 67657 | -10 | 9.9
|  | Kaiserslautern | 67659 | -10 | 10
|  | Weilerbach u.a. | 67685 | -10 | 9.9
|  | Mackenbach | 67686 | -10 | 9.9
|  | Rodenbach | 67688 | -10 | 9.9
|  | Medard, Rathskirchen u.a. | 67744 | -10 | 9.8
|  | Dreisen, Standenbühl | 67816 | -10 | 10.2
|  | Alsenz | 67821 | -10 | 9.8
|  | Mannheim | 68161 | -10 | 11.6
|  | Mannheim | 68165 | -10 | 11.7
|  | Mannheim | 68167 | -10 | 11.7
|  | Waghäusel | 68753 | -10 | 11
|  | Bammental | 69245 | -10 | 10.7
|  | Heilbronn | 74072 | -10 | 11.2
|  | Karlsruhe | 76139 | -10 | 11.1
|  | Karlsruhe | 76187 | -10 | 11.2
|  | Karlsruhe | 76189 | -10 | 11.1
|  | Karlsruhe | 76199 | -10 | 11.1
|  | Karlsruhe | 76229 | -10 | 11
|  | Eggenstein-Leopoldshafen | 76344 | -10 | 11.1
|  | Linkenheim-Hochstetten | 76351 | -10 | 11
|  | Durmersheim | 76448 | -10 | 11.1
|  | Au am Rhein | 76474 | -10 | 11.1
|  | Elchesheim-Illingen | 76477 | -10 | 11.1
|  | Steinmauern | 76479 | -10 | 11.1
|  | Baden-Baden | 76532 | -10 | 11
|  | Philippsburg | 76661 | -10 | 11.1
|  | Forst | 76694 | -10 | 11
|  | Hambrücken | 76707 | -10 | 11
|  | Rülzheim | 76761 | -10 | 11
|  | Rheinzabern | 76764 | -10 | 11
|  | Hagenbach | 76767 | -10 | 11.1
|  | Berg | 76768 | -10 | 11.1
|  | Hatzenbühl | 76770 | -10 | 11
|  | Kuhardt | 76773 | -10 | 11
|  | Neuburg am Rhein | 76776 | -10 | 11.1
|  | Billigheim-Ingenheim, Birkweiler | 76831 | -10 | 10.7
|  | Herxheim | 76863 | -10 | 11
|  | Insheim | 76865 | -10 | 10.8
|  | Durbach | 77770 | -10 | 10.4
|  | Steinach | 77790 | -10 | 10.5
|  | Rheinmünster | 77836 | -10 | 11
|  | Mühlhausen-Ehingen | 78259 | -10 | 9.6
|  | Freiburg im Breisgau | 79112 | -10 | 11.1
|  | Bad Krozingen | 79189 | -10 | 10.9
|  | Umkirch | 79224 | -10 | 11.2
|  | Schallstadt | 79227 | -10 | 11
|  | Hartheim | 79258 | -10 | 11
|  | Teningen | 79331 | -10 | 11.2
|  | Bahlingen | 79353 | -10 | 11.1
|  | Heitersheim | 79423 | -10 | 10.9
|  | Lörrach | 79539 | -10 | 10.8
|  | Laufenburg (Baden) | 79725 | -10 | 9.8
|  | Waldshut-Tiengen | 79761 | -10 | 9.7
|  | Ravensburg | 88214 | -10 | 9.5
|  | Elmenhorst/Lichtenhagen, Rostock | 18107 | -10.1 | 9.4
|  | Seevetal | 21217 | -10.1 | 9.3
|  | Seevetal | 21218 | -10.1 | 9.2
|  | Buchholz in der Nordheide | 21244 | -10.1 | 9.3
|  | Tostedt, Kakenstorf u.a. | 21255 | -10.1 | 9.2
|  | Sauensiek | 21644 | -10.1 | 9.1
|  | Ahlerstedt | 21702 | -10.1 | 9.2
|  | Ahrensburg | 22926 | -10.1 | 9.4
|  | Sarkwitz | 23629 | -10.1 | 9
|  | Eutin, Süsel | 23701 | -10.1 | 8.9
|  | Glasau | 23719 | -10.1 | 8.9
|  | Wahlstedt | 23812 | -10.1 | 8.9
|  | Henstedt-Ulzburg | 24558 | -10.1 | 9
|  | Struvenhütten | 24643 | -10.1 | 9.1
|  | Rellingen | 25462 | -10.1 | 9.2
|  | Borstel-Hohenraden | 25494 | -10.1 | 9.1
|  | Tangstedt | 25499 | -10.1 | 9.2
|  | Schwaförden | 27252 | -10.1 | 9.7
|  | Verden | 27283 | -10.1 | 9.6
|  | Rotenburg | 27356 | -10.1 | 9.4
|  | Bothel, Kirchwalsede u.a. | 27386 | -10.1 | 9.4
|  | Sittensen u.a. | 27419 | -10.1 | 9.2
|  | Selsingen | 27446 | -10.1 | 9.2
|  | Bünde | 32257 | -10.1 | 10
|  | Kirchlengern | 32278 | -10.1 | 9.8
|  | Rödinghausen | 32289 | -10.1 | 9.8
|  | Lübbecke | 32312 | -10.1 | 10.1
|  | Hüllhorst | 32609 | -10.1 | 9.8
|  | Salzkotten | 33154 | -10.1 | 10.1
|  | Gütersloh | 33335 | -10.1 | 10
|  | Rietberg | 33397 | -10.1 | 10.2
|  | Langenberg | 33449 | -10.1 | 10.1
|  | Bielefeld | 33605 | -10.1 | 9.8
|  | Bielefeld | 33649 | -10.1 | 10
|  | Bielefeld | 33739 | -10.1 | 9.7
|  | Versmold | 33775 | -10.1 | 10.1
|  | Halle (Westfalen) | 33790 | -10.1 | 10
|  | Leopoldshöhe | 33818 | -10.1 | 9.8
|  | Borgholzhausen | 33829 | -10.1 | 9.7
|  | Kassel | 34117 | -10.1 | 10.3
|  | Bad Essen | 49152 | -10.1 | 10
|  | Melle | 49328 | -10.1 | 9.9
|  | Marienheide | 51709 | -10.1 | 8.9
|  | Altenahr, Berg, Kalenborn, Kirchsahr | 53505 | -10.1 | 9.3
|  | Irsch | 54451 | -10.1 | 9.3
|  | Wintrich | 54487 | -10.1 | 9.3
|  | Bettenfeld, Niederöfflingen u.a. | 54533 | -10.1 | 9.5
|  | Mainz | 55127 | -10.1 | 10.2
|  | Albig | 55234 | -10.1 | 10.3
|  | Gau-Odernheim | 55239 | -10.1 | 10.6
|  | Oppenheim | 55276 | -10.1 | 10.9
|  | Mommenheim | 55278 | -10.1 | 10.6
|  | Oberwesel | 55430 | -10.1 | 9.6
|  | Ockenheim | 55437 | -10.1 | 10.3
|  | Guldental | 55452 | -10.1 | 9.9
|  | Staudernheim | 55568 | -10.1 | 9.7
|  | Wallertheim | 55578 | -10.1 | 10.4
|  | Bad Kreuznach | 55583 | -10.1 | 10.3
|  | Rehborn | 55592 | -10.1 | 9.7
|  | Rüdesheim | 55593 | -10.1 | 10.4
|  | Wöllstein | 55597 | -10.1 | 10.5
|  | Koblenz | 56075 | -10.1 | 9.4
|  | Wildenbungert, Gondershausen, Nörtershausen u.a. | 56283 | -10.1 | 9.5
|  | Beltheim | 56290 | -10.1 | 9.4
|  | Dürrholz | 56307 | -10.1 | 9.3
|  | Waldesch, Hünenfeld | 56323 | -10.1 | 9.3
|  | Braubach | 56338 | -10.1 | 9.2
|  | Dernbach (Westerwald) | 56428 | -10.1 | 9.3
|  | Anhausen | 56584 | -10.1 | 9.4
|  | Reil | 56861 | -10.1 | 9.4
|  | Siegen | 57078 | -10.1 | 9.2
|  | Freudenberg | 57258 | -10.1 | 9.2
|  | Gebhardshain | 57580 | -10.1 | 9
|  | Hachenburg | 57627 | -10.1 | 9.3
|  | Malberg, Norken, Höchstenbach u.a. | 57629 | -10.1 | 9.3
|  | Nister | 57645 | -10.1 | 9
|  | Nistertal, Enspel | 57647 | -10.1 | 9.2
|  | Iserlohn | 58644 | -10.1 | 9
|  | Oelde | 59302 | -10.1 | 10
|  | Geseke | 59590 | -10.1 | 10
|  | Frankfurt am Main | 60388 | -10.1 | 10.5
|  | Karben | 61184 | -10.1 | 10.6
|  | Steinbach (Taunus) | 61449 | -10.1 | 10.3
|  | Dietzenbach | 63128 | -10.1 | 10.6
|  | Dreieich | 63303 | -10.1 | 10.5
|  | Hanau | 63454 | -10.1 | 10.7
|  | Aschaffenburg | 63739 | -10.1 | 10.7
|  | Darmstadt | 64297 | -10.1 | 10.7
|  | Pfungstadt | 64319 | -10.1 | 10.9
|  | Stockstadt am Rhein | 64589 | -10.1 | 10.9
|  | Rimbach | 64668 | -10.1 | 10.5
|  | Babenhausen | 64832 | -10.1 | 10.8
|  | Aarbergen | 65326 | -10.1 | 9.8
|  | Limburg | 65554 | -10.1 | 9.9
|  | Burgschwalbach | 65558 | -10.1 | 9.7
|  | Hadamar | 65589 | -10.1 | 9.9
|  | Runkel | 65594 | -10.1 | 10
|  | Hünfelden | 65597 | -10.1 | 9.7
|  | Saarbrücken | 66115 | -10.1 | 9.7
|  | Saarbrücken | 66131 | -10.1 | 9.8
|  | Kleinblittersdorf | 66271 | -10.1 | 9.8
|  | Friedrichsthal | 66299 | -10.1 | 9.7
|  | Gersheim | 66453 | -10.1 | 9.9
|  | Ottweiler | 66564 | -10.1 | 9.6
|  | Merchweiler | 66589 | -10.1 | 9.6
|  | Wallerfangen | 66798 | -10.1 | 9.6
|  | Kusel | 66869 | -10.1 | 9.6
|  | Steinwenden u.a. | 66879 | -10.1 | 9.7
|  | Wallhalben u.a. | 66917 | -10.1 | 9.7
|  | Pirmasens | 66955 | -10.1 | 9.8
|  | Rodalben | 66976 | -10.1 | 9.9
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67061 | -10.1 | 11.6
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67063 | -10.1 | 11.5
|  | Niederkirchen bei Deidesheim | 67150 | -10.1 | 10.9
|  | Friedelsheim | 67159 | -10.1 | 10.8
|  | Grünstadt | 67269 | -10.1 | 10.5
|  | Bockenheim an der Weinstraße | 67278 | -10.1 | 10.7
|  | Marnheim | 67297 | -10.1 | 10.2
|  | Albisheim (Pfrimm) | 67308 | -10.1 | 10
|  | Hettenleidelheim | 67310 | -10.1 | 10.3
|  | Speyer | 67346 | -10.1 | 11.2
|  | Kirrweiler (Pfalz) | 67489 | -10.1 | 10.3
|  | Worms | 67547 | -10.1 | 11.1
|  | Dorn-Dürkheim | 67585 | -10.1 | 10.5
|  | Hillesheim | 67586 | -10.1 | 10.6
|  | Wintersheim | 67587 | -10.1 | 10.4
|  | Monsheim | 67590 | -10.1 | 10.7
|  | Offstein | 67591 | -10.1 | 10.7
|  | Gundheim | 67599 | -10.1 | 10.7
|  | Kaiserslautern | 67661 | -10.1 | 9.8
|  | Kaiserslautern | 67663 | -10.1 | 9.8
|  | Enkenbach-Alsenborn | 67677 | -10.1 | 9.8
|  | Börrstadt | 67725 | -10.1 | 10
|  | Wolfstein | 67752 | -10.1 | 9.7
|  | Callbach | 67829 | -10.1 | 9.8
|  | Mannheim | 68169 | -10.1 | 11.5
|  | Altlußheim | 68804 | -10.1 | 11.1
|  | Heidelberg | 69115 | -10.1 | 11.4
|  | Wiesloch | 69168 | -10.1 | 10.8
|  | Malsch | 69254 | -10.1 | 10.8
|  | Stuttgart | 70327 | -10.1 | 11
|  | Karlsruhe | 76131 | -10.1 | 11
|  | Rheinstetten | 76287 | -10.1 | 11.1
|  | Stutensee | 76297 | -10.1 | 11
|  | Bietigheim | 76467 | -10.1 | 11.1
|  | Ötigheim | 76470 | -10.1 | 11.2
|  | Iffezheim | 76473 | -10.1 | 11.1
|  | Bischweier | 76476 | -10.1 | 11
|  | Baden-Baden | 76530 | -10.1 | 10.5
|  | Sinzheim | 76547 | -10.1 | 11
|  | Karlsdorf-Neuthard | 76689 | -10.1 | 11
|  | Kronau | 76709 | -10.1 | 11
|  | Wörth | 76744 | -10.1 | 10.9
|  | Scheibenhardt | 76779 | -10.1 | 11
|  | Landau in der Pfalz | 76829 | -10.1 | 10.7
|  | Rhodt u.a. | 76835 | -10.1 | 10
|  | Hauenstein | 76846 | -10.1 | 10
|  | Kandel | 76870 | -10.1 | 10.9
|  | Steinweiler | 76872 | -10.1 | 10.9
|  | Klingenmünster u.a. | 76889 | -10.1 | 10.4
|  | Ettenheim | 77955 | -10.1 | 10.5
|  | Breisach am Rhein | 79206 | -10.1 | 11
|  | Denzlingen | 79211 | -10.1 | 11.2
|  | March | 79232 | -10.1 | 11.2
|  | Vogtsburg im Kaiserstuhl | 79235 | -10.1 | 10.9
|  | Bötzingen | 79268 | -10.1 | 11.1
|  | Reute | 79276 | -10.1 | 11.1
|  | Vörstetten | 79279 | -10.1 | 11.2
|  | Gottenheim | 79288 | -10.1 | 11.1
|  | Merdingen | 79291 | -10.1 | 11.1
|  | Emmendingen | 79312 | -10.1 | 11.1
|  | Kenzingen | 79341 | -10.1 | 10.9
|  | Malterdingen | 79364 | -10.1 | 10.9
|  | Lörrach | 79541 | -10.1 | 10.6
|  | Weil am Rhein | 79576 | -10.1 | 10.8
|  | Rheinfelden (Baden) | 79618 | -10.1 | 10.1
|  | Grenzach-Wyhlen | 79639 | -10.1 | 10.7
|  | Wehr | 79664 | -10.1 | 10
|  | Schwörstadt | 79739 | -10.1 | 10
|  | Wutöschingen | 79793 | -10.1 | 9.8
|  | Hohentengen am Hochrhein | 79801 | -10.1 | 9.7
|  | Baienfurt | 88255 | -10.1 | 9.6
|  | Würzburg | 97070 | -10.1 | 10.8
|  | Rostock | 18057 | -10.2 | 9.8
|  | Rostock | 18119 | -10.2 | 9.5
|  | Rostock | 18147 | -10.2 | 9.4
|  | Rostock, Graal-Müritz | 18181 | -10.2 | 9.4
|  | Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin u.a. | 18209 | -10.2 | 9.1
|  | Retschow, Admannshagen-Bargeshagen u.a. | 18211 | -10.2 | 9.3
|  | Putbus | 18581 | -10.2 | 8.7
|  | Hamburg | 21033 | -10.2 | 9.4
|  | Hamburg | 21035 | -10.2 | 9.4
|  | Rosengarten | 21224 | -10.2 | 9
|  | Hamburg | 22397 | -10.2 | 9.2
|  | Tangstedt | 22889 | -10.2 | 9
|  | Lübeck | 23566 | -10.2 | 9.4
|  | Nehms | 23813 | -10.2 | 8.8
|  | Rickling | 24635 | -10.2 | 8.9
|  | Ellerbek | 25474 | -10.2 | 9.1
|  | Maasen, Mellinghausen | 27249 | -10.2 | 9.9
|  | Hoya, Hoyerhagen, Hilgermissen | 27318 | -10.2 | 9.7
|  | Herford | 32049 | -10.2 | 9.7
|  | Bad Salzuflen | 32108 | -10.2 | 9.6
|  | Espelkamp | 32339 | -10.2 | 10
|  | Preußisch Oldendorf | 32361 | -10.2 | 10
|  | Bad Oeynhausen | 32547 | -10.2 | 10
|  | Vlotho | 32602 | -10.2 | 9.7
|  | Paderborn | 33104 | -10.2 | 9.9
|  | Bad Lippspringe | 33175 | -10.2 | 9.8
|  | Verl | 33415 | -10.2 | 10
|  | Harsewinkel | 33428 | -10.2 | 10.2
|  | Herzebrock-Clarholz | 33442 | -10.2 | 10.2
|  | Bielefeld | 33659 | -10.2 | 10
|  | Bielefeld | 33699 | -10.2 | 9.7
|  | Reichshof | 51580 | -10.2 | 8.9
|  | Kröv | 54536 | -10.2 | 9.3
|  | Flonheim | 55237 | -10.2 | 10.6
|  | Wackernheim | 55263 | -10.2 | 10.1
|  | Bad Kreuznach | 55543 | -10.2 | 10.1
|  | Hackenheim | 55546 | -10.2 | 10.3
|  | Merxheim | 55627 | -10.2 | 9.6
|  | Hillscheid | 56204 | -10.2 | 9.1
|  | Herschbach | 56249 | -10.2 | 9.2
|  | Osterspai | 56340 | -10.2 | 9.2
|  | Miehlen u.a. | 56357 | -10.2 | 9.3
|  | Willroth | 56594 | -10.2 | 9.1
|  | Enkirch u.a. | 56850 | -10.2 | 9.2
|  | Siegen | 57072 | -10.2 | 9.1
|  | Olpe | 57462 | -10.2 | 9
|  | Lüdenscheid | 58515 | -10.2 | 8.8
|  | Plettenberg | 58840 | -10.2 | 8.9
|  | Schöneck | 61137 | -10.2 | 10.5
|  | Friedberg (Hessen) | 61169 | -10.2 | 10.3
|  | Rodgau | 63110 | -10.2 | 10.7
|  | Hanau | 63456 | -10.2 | 10.8
|  | Seligenstadt | 63500 | -10.2 | 10.7
|  | Hainburg | 63512 | -10.2 | 10.7
|  | Darmstadt | 64287 | -10.2 | 10.6
|  | Messel | 64409 | -10.2 | 10.5
|  | Biebesheim am Rhein | 64584 | -10.2 | 11
|  | Dornburg | 65599 | -10.2 | 9.6
|  | Bad Soden am Taunus | 65812 | -10.2 | 10.1
|  | Saarbrücken | 66129 | -10.2 | 9.7
|  | Saarbrücken | 66132 | -10.2 | 9.7
|  | Quierschied | 66287 | -10.2 | 9.6
|  | Kleinbundenbach | 66501 | -10.2 | 9.7
|  | Bottenbach | 66504 | -10.2 | 9.7
|  | Maßweiler | 66506 | -10.2 | 9.6
|  | Pfeffelbach | 66871 | -10.2 | 9.6
|  | Bechhofen | 66894 | -10.2 | 9.6
|  | Herschweiler-Pettersheim | 66909 | -10.2 | 9.6
|  | Pirmasens | 66953 | -10.2 | 9.7
|  | Höheinöd, Petersberg u.a. | 66989 | -10.2 | 9.7
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67069 | -10.2 | 11.3
|  | Schifferstadt | 67105 | -10.2 | 11.1
|  | Ebertsheim | 67280 | -10.2 | 10.4
|  | Ramsen | 67305 | -10.2 | 9.8
|  | Göllheim | 67307 | -10.2 | 10
|  | Tiefenthal | 67311 | -10.2 | 10.3
|  | Carlsberg | 67316 | -10.2 | 9.9
|  | Altleiningen | 67317 | -10.2 | 9.9
|  | Böhl-Iggelheim | 67459 | -10.2 | 11
|  | Worms | 67549 | -10.2 | 11
|  | Alsheim | 67577 | -10.2 | 10.6
|  | Gimbsheim | 67578 | -10.2 | 10.9
|  | Guntersblum | 67583 | -10.2 | 10.9
|  | Westhofen, Bermersheim | 67593 | -10.2 | 10.7
|  | Bechtheim | 67595 | -10.2 | 10.7
|  | Dittelsheim-Heßloch | 67596 | -10.2 | 10.5
|  | Mehlingen | 67678 | -10.2 | 9.7
|  | Hirschhorn | 67732 | -10.2 | 9.8
|  | Mehlbach | 67735 | -10.2 | 9.8
|  | Schwarzengraben, St. Alban, Gerbach | 67813 | -10.2 | 9.8
|  | Nußloch | 69226 | -10.2 | 10.7
|  | Mauer | 69256 | -10.2 | 10.7
|  | Weinheim | 69469 | -10.2 | 10.4
|  | Gorxheimertal | 69517 | -10.2 | 10.4
|  | Stuttgart | 70180 | -10.2 | 10.8
|  | Stuttgart | 70329 | -10.2 | 10.9
|  | Stuttgart | 70374 | -10.2 | 10.9
|  | Stuttgart | 70437 | -10.2 | 10.9
|  | Heilbronn | 74076 | -10.2 | 10.9
|  | Ettlingen | 76275 | -10.2 | 10.7
|  | Malsch | 76316 | -10.2 | 10.9
|  | Pfinztal | 76327 | -10.2 | 10.8
|  | Kuppenheim | 76456 | -10.2 | 10.5
|  | Muggensturm | 76461 | -10.2 | 11
|  | Hügelsheim | 76549 | -10.2 | 11
|  | Bad Schönborn | 76669 | -10.2 | 11
|  | Frankweiler | 76833 | -10.2 | 10.2
|  | Bad Bergzabern u.a. | 76887 | -10.2 | 10.6
|  | Bruchweiler-Bärenbach u.a. | 76891 | -10.2 | 10.1
|  | Hausach | 77756 | -10.2 | 10.5
|  | Stockach | 78333 | -10.2 | 9.5
|  | Freiburg im Breisgau | 79104 | -10.2 | 10.8
|  | Gundelfingen, Heuweiler | 79194 | -10.2 | 10.8
|  | Ihringen | 79241 | -10.2 | 11
|  | Merzhausen | 79249 | -10.2 | 10.8
|  | Endingen am Kaiserstuhl | 79346 | -10.2 | 10.9
|  | Eichstetten | 79356 | -10.2 | 10.9
|  | Lörrach | 79540 | -10.2 | 10.1
|  | Binzen | 79589 | -10.2 | 10.7
|  | Eimeldingen | 79591 | -10.2 | 10.7
|  | Fischingen | 79592 | -10.2 | 10.7
|  | Inzlingen | 79594 | -10.2 | 10.1
|  | Schallbach | 79597 | -10.2 | 10.4
|  | Wittlingen | 79599 | -10.2 | 10.5
|  | Daisendorf | 88718 | -10.2 | 9.4
|  | Rostock | 18146 | -10.3 | 9.3
|  | Garz/ Rügen | 18574 | -10.3 | 8.9
|  | Hamburg | 21031 | -10.3 | 9.3
|  | Hamburg | 21037 | -10.3 | 9.4
|  | Seevetal | 21220 | -10.3 | 9.3
|  | Bendestorf | 21227 | -10.3 | 9.3
|  | Harmstorf | 21228 | -10.3 | 9.2
|  | Handeloh | 21256 | -10.3 | 9.2
|  | Jesteburg | 21266 | -10.3 | 9.3
|  | Glinde | 21509 | -10.3 | 9.3
|  | Hamburg | 22145 | -10.3 | 9.1
|  | Barsbüttel | 22885 | -10.3 | 9.2
|  | Bargteheide, Delingsdorf u.a. | 22941 | -10.3 | 9.1
|  | Ammersbek | 22949 | -10.3 | 9.1
|  | Lübeck | 23564 | -10.3 | 9.4
|  | Lübeck | 23569 | -10.3 | 9.1
|  | Bad Schwartau | 23611 | -10.3 | 9.1
|  | Wensin | 23827 | -10.3 | 8.8
|  | Bargfeld-Stegen | 23863 | -10.3 | 9.1
|  | Sievershütten | 24641 | -10.3 | 9.1
|  | Quickborn | 25451 | -10.3 | 9.1
|  | Ellerau | 25479 | -10.3 | 9
|  | Hemdingen | 25485 | -10.3 | 9
|  | Alveslohe | 25486 | -10.3 | 9
|  | Bahrenborstel, Barenburg, Kirchdorf | 27245 | -10.3 | 10
|  | Borstel | 27246 | -10.3 | 10
|  | Siedenburg, Staffhorst | 27254 | -10.3 | 9.9
|  | Kirchlinteln | 27308 | -10.3 | 9.5
|  | Asendorf | 27330 | -10.3 | 9.8
|  | Scheeßel | 27383 | -10.3 | 9.4
|  | Soltau | 29614 | -10.3 | 9.3
|  | Uchte | 31600 | -10.3 | 10.1
|  | Diepenau | 31603 | -10.3 | 10.1
|  | Rinteln | 31737 | -10.3 | 10.1
|  | Hameln | 31785 | -10.3 | 10.2
|  | Minden | 32425 | -10.3 | 10.2
|  | Minden | 32429 | -10.3 | 10.2
|  | Porta Westfalica | 32457 | -10.3 | 9.9
|  | Hille | 32479 | -10.3 | 10.1
|  | Bad Oeynhausen | 32545 | -10.3 | 9.7
|  | Bad Oeynhausen | 32549 | -10.3 | 10.1
|  | Detmold | 32758 | -10.3 | 9.6
|  | Lage | 32791 | -10.3 | 9.7
|  | Paderborn | 33106 | -10.3 | 10
|  | Delbrück | 33129 | -10.3 | 10
|  | Bielefeld | 33619 | -10.3 | 9.8
|  | Bielefeld | 33689 | -10.3 | 9.8
|  | Schloß Holte-Stukenbrock | 33758 | -10.3 | 9.8
|  | Steinhagen | 33803 | -10.3 | 10
|  | Werther (Westf.) | 33824 | -10.3 | 9.7
|  | Kassel | 34121 | -10.3 | 10
|  | Braunschweig | 38100 | -10.3 | 10.8
|  | Adenau, Kottenborn u.a. | 53518 | -10.3 | 9.1
|  | Waxweiler | 54649 | -10.3 | 9
|  | Ober-Olm | 55270 | -10.3 | 10.1
|  | Wörrstadt | 55286 | -10.3 | 10.2
|  | Monzingen | 55569 | -10.3 | 9.5
|  | Kaub | 56349 | -10.3 | 9.1
|  | Meudt, Molsberg, Hundsangen, Niederahr u.a. | 56414 | -10.3 | 9.4
|  | Klotten | 56818 | -10.3 | 9.3
|  | Bad Bertrich | 56864 | -10.3 | 9.1
|  | Nauroth | 57583 | -10.3 | 8.8
|  | Alpenrod | 57642 | -10.3 | 8.7
|  | Unnau | 57648 | -10.3 | 8.7
|  | Breckerfeld | 58339 | -10.3 | 8.7
|  | Halver | 58553 | -10.3 | 8.6
|  | Schalksmühle | 58579 | -10.3 | 8.8
|  | Anröchte | 59609 | -10.3 | 9.5
|  | Sundern | 59846 | -10.3 | 8.9
|  | Eslohe | 59889 | -10.3 | 8.9
|  | Nidderau | 61130 | -10.3 | 10.3
|  | Niederdorfelden | 61138 | -10.3 | 10.5
|  | Niddatal | 61194 | -10.3 | 10.4
|  | Wöllstadt | 61206 | -10.3 | 10.4
|  | Offenbach am Main | 63069 | -10.3 | 10.6
|  | Offenbach am Main | 63073 | -10.3 | 10.6
|  | Heusenstamm | 63150 | -10.3 | 10.6
|  | Mühlheim am Main | 63165 | -10.3 | 10.7
|  | Obertshausen | 63179 | -10.3 | 10.7
|  | Rödermark | 63322 | -10.3 | 10.6
|  | Hanau | 63457 | -10.3 | 10.7
|  | Maintal | 63477 | -10.3 | 10.6
|  | Bruchköbel | 63486 | -10.3 | 10.6
|  | Altenstadt | 63674 | -10.3 | 10.4
|  | Großostheim | 63762 | -10.3 | 10.6
|  | Karlstein am Main | 63791 | -10.3 | 10.7
|  | Kahl am Main | 63796 | -10.3 | 10.7
|  | Stockstadt am Main | 63811 | -10.3 | 10.6
|  | Mainaschaff | 63814 | -10.3 | 10.7
|  | Seeheim-Jugenheim | 64342 | -10.3 | 10.4
|  | Roßdorf | 64380 | -10.3 | 10.5
|  | Gernsheim | 64579 | -10.3 | 10.9
|  | Bensheim | 64625 | -10.3 | 10.4
|  | Fürth | 64658 | -10.3 | 10.4
|  | Dieburg | 64807 | -10.3 | 10.6
|  | Münster | 64839 | -10.3 | 10.6
|  | Groß-Zimmern | 64846 | -10.3 | 10.6
|  | Eppertshausen | 64859 | -10.3 | 10.5
|  | Eltville am Rhein | 65345 | -10.3 | 9.7
|  | Eltville am Rhein | 65347 | -10.3 | 9.5
|  | Geisenheim | 65366 | -10.3 | 9.4
|  | Kiedrich | 65399 | -10.3 | 9.6
|  | Villmar | 65606 | -10.3 | 9.8
|  | Elbtal | 65627 | -10.3 | 9.6
|  | Kelkheim | 65779 | -10.3 | 10
|  | Mandelbachtal | 66399 | -10.3 | 9.5
|  | Nonnweiler | 66620 | -10.3 | 9.3
|  | Marpingen | 66646 | -10.3 | 9.4
|  | Landstuhl | 66849 | -10.3 | 9.6
|  | Altenkirchen | 66903 | -10.3 | 9.5
|  | Breitenbach | 66916 | -10.3 | 9.4
|  | Pirmasens | 66954 | -10.3 | 9.6
|  | Mutterstadt | 67112 | -10.3 | 11.1
|  | Limburgerhof | 67117 | -10.3 | 11.1
|  | Dannstadt-Schauernheim | 67125 | -10.3 | 11
|  | Hochdorf-Assenheim | 67126 | -10.3 | 11
|  | Rödersheim-Gronau | 67127 | -10.3 | 11
|  | Birkenheide | 67134 | -10.3 | 11
|  | Fußgönheim | 67136 | -10.3 | 11
|  | Ellerstadt | 67158 | -10.3 | 10.9
|  | Gönnheim | 67161 | -10.3 | 10.9
|  | Erpolzheim | 67167 | -10.3 | 10.9
|  | Frankenthal (Pfalz) | 67227 | -10.3 | 11.2
|  | Gerolsheim | 67229 | -10.3 | 10.9
|  | Lambsheim | 67245 | -10.3 | 10.9
|  | Dirmstein | 67246 | -10.3 | 10.9
|  | Heßheim | 67258 | -10.3 | 10.9
|  | Kindenheim | 67271 | -10.3 | 10
|  | Eisenberg (Pfalz) | 67304 | -10.3 | 9.6
|  | Wattenheim | 67319 | -10.3 | 9.7
|  | Worms | 67551 | -10.3 | 10.8
|  | Osthofen | 67574 | -10.3 | 10.8
|  | Eich | 67575 | -10.3 | 10.9
|  | Hamm | 67580 | -10.3 | 10.9
|  | Neuhemsbach | 67680 | -10.3 | 9.6
|  | Sembach | 67681 | -10.3 | 9.7
|  | Hochspeyer | 67691 | -10.3 | 9.6
|  | Otterberg | 67697 | -10.3 | 9.6
|  | Schallodenbach | 67701 | -10.3 | 9.6
|  | Geiselberg | 67715 | -10.3 | 9.5
|  | Lohnsfeld | 67727 | -10.3 | 9.9
|  | Münchweiler an der Alsenz | 67728 | -10.3 | 9.8
|  | Sippersfeld | 67729 | -10.3 | 9.6
|  | Hinzweiler | 67756 | -10.3 | 9.6
|  | Feilbingert | 67824 | -10.3 | 9.6
|  | Mannheim | 68163 | -10.3 | 11.3
|  | Sankt Leon-Rot | 68789 | -10.3 | 11
|  | Oberhausen-Rheinhausen | 68794 | -10.3 | 11.1
|  | Reilingen | 68799 | -10.3 | 11
|  | Neulußheim | 68809 | -10.3 | 11
|  | Heidelberg | 69118 | -10.3 | 10.6
|  | Heidelberg | 69121 | -10.3 | 10.3
|  | Leimen | 69181 | -10.3 | 10.9
|  | Walldorf | 69190 | -10.3 | 11.1
|  | Rauenberg | 69231 | -10.3 | 10.4
|  | Mörlenbach | 69509 | -10.3 | 10.6
|  | Stuttgart | 70182 | -10.3 | 10.8
|  | Stuttgart | 70188 | -10.3 | 10.8
|  | Esslingen am Neckar | 73728 | -10.3 | 10.8
|  | Eschelbronn | 74927 | -10.3 | 10.5
|  | Zuzenhausen | 74939 | -10.3 | 10.6
|  | Weingarten | 76356 | -10.3 | 10.8
|  | Ubstadt-Weiher | 76698 | -10.3 | 10.7
|  | Aach | 78267 | -10.3 | 9.4
|  | Staufen im Breisgau | 79219 | -10.3 | 10.5
|  | Ehrenkirchen | 79238 | -10.3 | 10.6
|  | Ballrechten-Dottingen | 79282 | -10.3 | 10.5
|  | Pfaffenweiler | 79292 | -10.3 | 10.5
|  | Kandern | 79400 | -10.3 | 10
|  | Schliengen | 79418 | -10.3 | 10.4
|  | Efringen-Kirchen | 79588 | -10.3 | 10.4
|  | Rümmingen | 79595 | -10.3 | 10.3
|  | Maulburg | 79689 | -10.3 | 10.3
|  | Dettighofen | 79802 | -10.3 | 9.5
|  | Sigmarszell | 88138 | -10.3 | 9.2
|  | Rostock, Lambrechtshagen | 18069 | -10.4 | 9.2
|  | Bad Segeberg | 23795 | -10.4 | 9
|  | Rohlstorf | 23821 | -10.4 | 8.9
|  | Bark | 23826 | -10.4 | 9
|  | Wittenborn | 23829 | -10.4 | 9
|  | Bad Oldesloe | 23843 | -10.4 | 9.2
|  | Nahe | 23866 | -10.4 | 9.1
|  | Fintel, Lauenbrück u.a. | 27389 | -10.4 | 9.3
|  | Bomlitz | 29699 | -10.4 | 9.3
|  | Steyerberg | 31595 | -10.4 | 10.1
|  | Warmsen | 31606 | -10.4 | 10.1
|  | Nienstädt | 31688 | -10.4 | 10
|  | Luhden | 31711 | -10.4 | 9.9
|  | Petershagen | 32469 | -10.4 | 10.2
|  | Hövelhof | 33161 | -10.4 | 9.9
|  | Kassel | 34119 | -10.4 | 9.9
|  | Kassel | 34123 | -10.4 | 9.9
|  | Osburg, Gusterath, Farschweiler, Kasel u.a. | 54317 | -10.4 | 9
|  | Morbach | 54497 | -10.4 | 9.2
|  | Armsheim | 55288 | -10.4 | 10
|  | Simmern/Hunsrück u.a. | 55469 | -10.4 | 9.2
|  | Tiefenbach u.a. | 55471 | -10.4 | 9.3
|  | Boppard | 56154 | -10.4 | 9
|  | Irmenach | 56843 | -10.4 | 9.1
|  | Kirchhundem | 57399 | -10.4 | 8.8
|  | Lüdenscheid | 58513 | -10.4 | 8.6
|  | Neuenrade | 58809 | -10.4 | 8.7
|  | Rosbach v.d. Höhe | 61191 | -10.4 | 10
|  | Florstadt | 61197 | -10.4 | 10.3
|  | Oberursel (Taunus) | 61440 | -10.4 | 9.8
|  | Langenselbold | 63505 | -10.4 | 10.5
|  | Mainhausen | 63533 | -10.4 | 10.6
|  | Hammersbach | 63546 | -10.4 | 10.4
|  | Hasselroth | 63594 | -10.4 | 10.4
|  | Kleinostheim | 63801 | -10.4 | 10.7
|  | Großheubach | 63920 | -10.4 | 10.5
|  | Reinheim | 64354 | -10.4 | 10.5
|  | Bickenbach | 64404 | -10.4 | 10.9
|  | Heppenheim (Bergstraße) | 64646 | -10.4 | 10.1
|  | Wiesbaden | 65193 | -10.4 | 9.8
|  | Wiesbaden | 65207 | -10.4 | 9.8
|  | Obernheim-Kirchenarnbach u.a. | 66919 | -10.4 | 9.5
|  | Lemberg | 66969 | -10.4 | 9.7
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67065 | -10.4 | 11.2
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67067 | -10.4 | 11
|  | Maxdorf | 67133 | -10.4 | 11.1
|  | Weisenheim am Berg | 67273 | -10.4 | 9.6
|  | Mettenheim | 67582 | -10.4 | 10.9
|  | Waldleiningen, Fischbach | 67693 | -10.4 | 9.6
|  | Krickenbach | 67706 | -10.4 | 9.6
|  | Winnweiler | 67722 | -10.4 | 9.7
|  | Eßweiler | 67754 | -10.4 | 9.5
|  | Hockenheim | 68766 | -10.4 | 11.1
|  | Heidelberg | 69126 | -10.4 | 10.8
|  | Dossenheim | 69221 | -10.4 | 10.5
|  | Mühlhausen | 69242 | -10.4 | 10.5
|  | Stuttgart | 70199 | -10.4 | 10.7
|  | Neuenstadt am Kocher | 74196 | -10.4 | 10.6
|  | Offenau | 74254 | -10.4 | 10.6
|  | Bruchsal | 76646 | -10.4 | 10.4
|  | Sexau | 79350 | -10.4 | 10.4
|  | Bad Bellingen | 79415 | -10.4 | 10.2
|  | Deggenhausertal | 88693 | -10.4 | 9.2
|  | Würzburg | 97072 | -10.4 | 10.6
|  | Samtens | 18573 | -10.5 | 8.9
|  | Hamburg | 21039 | -10.5 | 9.5
|  | Welle | 21261 | -10.5 | 9.2
|  | Winsen | 21423 | -10.5 | 9.5
|  | Stelle | 21435 | -10.5 | 9.4
|  | Marschacht | 21436 | -10.5 | 9.5
|  | Marxen | 21439 | -10.5 | 9.3
|  | Reinbek | 21465 | -10.5 | 9.2
|  | Großhansdorf | 22927 | -10.5 | 9.1
|  | Siek | 22962 | -10.5 | 9.1
|  | Lübeck Schlutup/St. Gertrud | 23568 | -10.5 | 9.1
|  | Ahrensbök | 23623 | -10.5 | 8.8
|  | Leezen | 23816 | -10.5 | 9
|  | Pronstorf | 23820 | -10.5 | 8.9
|  | Seth | 23845 | -10.5 | 9
|  | Sülfeld | 23867 | -10.5 | 9
|  | Elmenhorst | 23869 | -10.5 | 9.1
|  | Grevesmühlen, Stepenitztal, Upahl u.a. | 23936 | -10.5 | 9.1
|  | Dörverden | 27313 | -10.5 | 9.6
|  | Eystrup, Hassel u.a. | 27324 | -10.5 | 9.8
|  | Visselhövede | 27374 | -10.5 | 9.3
|  | Neuenkirchen | 29643 | -10.5 | 9.3
|  | Bad Fallingbostel, Osterheide | 29683 | -10.5 | 9.2
|  | Hannover | 30179 | -10.5 | 10.4
|  | Nienburg/Weser | 31582 | -10.5 | 10.1
|  | Raddestorf | 31604 | -10.5 | 10.1
|  | Pennigsehl | 31621 | -10.5 | 10
|  | Bückeburg | 31675 | -10.5 | 10.2
|  | Helpsen, Seggebruch | 31691 | -10.5 | 10.2
|  | Hespe | 31693 | -10.5 | 10.2
|  | Heeßen, Bad Eilsen | 31707 | -10.5 | 10
|  | Ahnsen | 31708 | -10.5 | 10.2
|  | Buchholz | 31710 | -10.5 | 9.9
|  | Meerbeck | 31715 | -10.5 | 10.2
|  | Borchen | 33178 | -10.5 | 9.4
|  | Kassel | 34127 | -10.5 | 9.9
|  | Gießen | 35390 | -10.5 | 10.1
|  | Antweiler, Aremberg, Dorsel, Eichenbach, Aremberg, Fuchshofen und Müsch | 53533 | -10.5 | 8.9
|  | Blankenheim | 53945 | -10.5 | 8.9
|  | Gerolstein | 54568 | -10.5 | 9
|  | Üxheim | 54579 | -10.5 | 8.9
|  | Schönecken | 54614 | -10.5 | 8.9
|  | Daleiden, Preischeid u.a. | 54689 | -10.5 | 8.6
|  | Bacharach, Breitscheid | 55422 | -10.5 | 9.1
|  | Waldalgesheim | 55425 | -10.5 | 9.1
|  | Stromberg | 55442 | -10.5 | 9.3
|  | Gemünden | 55490 | -10.5 | 9.3
|  | Rhaunen | 55624 | -10.5 | 9.2
|  | Hoppstädten-Weiersbach | 55768 | -10.5 | 9.3
|  | Westerburg | 56457 | -10.5 | 8.8
|  | Peterswald-Löffelscheid u.a. | 56858 | -10.5 | 9
|  | Briedel | 56867 | -10.5 | 9.1
|  | Kreuztal | 57223 | -10.5 | 8.9
|  | Wenden | 57482 | -10.5 | 8.7
|  | Drolshagen | 57489 | -10.5 | 8.6
|  | Kierspe | 58566 | -10.5 | 8.6
|  | Meschede | 59872 | -10.5 | 8.7
|  | Bestwig | 59909 | -10.5 | 8.8
|  | Reichelsheim (Wetterau) | 61203 | -10.5 | 10.3
|  | Echzell | 61209 | -10.5 | 10.2
|  | Kronberg im Taunus | 61476 | -10.5 | 9.8
|  | Rodenbach | 63517 | -10.5 | 10.5
|  | Neuberg | 63543 | -10.5 | 10.2
|  | Ronneburg | 63549 | -10.5 | 10.2
|  | Büdingen | 63654 | -10.5 | 10.4
|  | Nidda | 63667 | -10.5 | 10.1
|  | Ranstadt | 63691 | -10.5 | 10.2
|  | Glauburg | 63695 | -10.5 | 10.3
|  | Alzenau | 63755 | -10.5 | 10.4
|  | Obernburg a.Main | 63785 | -10.5 | 10.6
|  | Niedernberg | 63843 | -10.5 | 10.6
|  | Mömlingen | 63853 | -10.5 | 10.4
|  | Mühltal | 64367 | -10.5 | 10.1
|  | Fränkisch-Crumbach | 64407 | -10.5 | 10.1
|  | Alsbach-Hähnlein | 64665 | -10.5 | 10.9
|  | Zwingenberg | 64673 | -10.5 | 10.9
|  | Groß-Umstadt | 64823 | -10.5 | 10.2
|  | Wiesbaden | 65195 | -10.5 | 9.6
|  | Wiesbaden | 65199 | -10.5 | 9.7
|  | Hohenstein | 65329 | -10.5 | 9.5
|  | Eltville am Rhein | 65344 | -10.5 | 9.6
|  | Beselich | 65614 | -10.5 | 9.5
|  | Selters | 65618 | -10.5 | 9.6
|  | Hofheim am Taunus | 65719 | -10.5 | 9.7
|  | Rammelsbach u.a. | 66887 | -10.5 | 9.3
|  | Hinterweidenthal | 66999 | -10.5 | 9.6
|  | Ludwigshafen am Rhein | 67071 | -10.5 | 11
|  | Beindersheim | 67259 | -10.5 | 10.9
|  | Bischheim u.a. | 67294 | -10.5 | 9.7
|  | Bolanden | 67295 | -10.5 | 9.7
|  | Lambrecht (Pfalz) | 67466 | -10.5 | 9.7
|  | Weidenthal | 67475 | -10.5 | 9.6
|  | Worms | 67550 | -10.5 | 10.9
|  | Schneckenhausen | 67699 | -10.5 | 9.4
|  | Niederkirchen | 67700 | -10.5 | 9.4
|  | Heltersberg | 67716 | -10.5 | 9.5
|  | Gundersweiler, Gonbach u.a. | 67724 | -10.5 | 9.5
|  | Dielkirchen | 67811 | -10.5 | 9.6
|  | Mannheim | 68159 | -10.5 | 11.3
|  | Mannheim | 68309 | -10.5 | 11.3
|  | Groß-Rohrheim | 68649 | -10.5 | 11
|  | Schwetzingen | 68723 | -10.5 | 11.1
|  | Heidelberg | 69120 | -10.5 | 10.8
|  | Heidelberg | 69124 | -10.5 | 11.1
|  | Schriesheim | 69198 | -10.5 | 10.2
|  | Sandhausen | 69207 | -10.5 | 11
|  | Schönau | 69250 | -10.5 | 10.3
|  | Birkenau | 69488 | -10.5 | 10.6
|  | Stuttgart | 70376 | -10.5 | 10.7
|  | Kornwestheim | 70806 | -10.5 | 10.7
|  | Waiblingen | 71332 | -10.5 | 10.7
|  | Ludwigsburg | 71634 | -10.5 | 10.7
|  | Wendlingen am Neckar | 73240 | -10.5 | 10.6
|  | Neckarsulm | 74172 | -10.5 | 10.6
|  | Bad Friedrichshall | 74177 | -10.5 | 10.6
|  | Untereisesheim | 74257 | -10.5 | 10.6
|  | Haßmersheim | 74855 | -10.5 | 10.5
|  | Sinsheim | 74889 | -10.5 | 10.5
|  | Meckesheim | 74909 | -10.5 | 10.4
|  | Neidenstein | 74933 | -10.5 | 10.5
|  | Remchingen | 75196 | -10.5 | 10.5
|  | Kraichtal | 76703 | -10.5 | 10.3
|  | Engen | 78234 | -10.5 | 9.3
|  | Gailingen am Hochrhein | 78262 | -10.5 | 9.3
|  | Au (Breisgau) | 79280 | -10.5 | 10.3
|  | Winden im Elztal | 79297 | -10.5 | 10.2
|  | Steinen | 79585 | -10.5 | 9.7
|  | Schopfheim | 79650 | -10.5 | 9.7
|  | Hasel | 79686 | -10.5 | 9.7
|  | Hausen im Wiesental | 79688 | -10.5 | 9.7
|  | Murg | 79730 | -10.5 | 9.6
|  | Achberg | 88147 | -10.5 | 9
|  | Ravensburg | 88213 | -10.5 | 9.2
|  | Bardowick, Wittorf, Barum | 21357 | -10.6 | 9.5
|  | Tespe | 21395 | -10.6 | 9.5
|  | Brackel | 21438 | -10.6 | 9.2
|  | Handorf | 21447 | -10.6 | 9.5
|  | Hoisdorf | 22955 | -10.6 | 9.1
|  | Todendorf | 22965 | -10.6 | 9.1
|  | Tremsbüttel | 22967 | -10.6 | 9.1
|  | Wismar, Groß Krankow u.a. | 23966 | -10.6 | 9
|  | Schweringen, Warpe, Bücken | 27333 | -10.6 | 9.8
|  | Rethem (Aller), Häuslingen, Frankenfeld | 27336 | -10.6 | 9.8
|  | Schneverdingen, Heimbuch | 29640 | -10.6 | 9.1
|  | Walsrode, Ostenholz | 29664 | -10.6 | 9.5
|  | Hodenhagen u.a. | 29693 | -10.6 | 9.7
|  | Hannover | 30169 | -10.6 | 10.4
|  | Hannover | 30171 | -10.6 | 10.4
|  | Hannover | 30453 | -10.6 | 10.4
|  | Hannover | 30627 | -10.6 | 10.4
|  | Langenhagen | 30851 | -10.6 | 10.4
|  | Wunstorf | 31515 | -10.6 | 10.1
|  | Hagenburg | 31558 | -10.6 | 10.1
|  | Stolzenau | 31592 | -10.6 | 10.2
|  | Balge | 31609 | -10.6 | 10
|  | Wietzen | 31613 | -10.6 | 9.9
|  | Liebenau | 31618 | -10.6 | 10.1
|  | Heemsen | 31622 | -10.6 | 9.9
|  | Haßbergen | 31626 | -10.6 | 9.8
|  | Rohrsen | 31627 | -10.6 | 9.8
|  | Landesbergen | 31628 | -10.6 | 10.1
|  | Leese | 31633 | -10.6 | 10.2
|  | Stadthagen | 31655 | -10.6 | 10
|  | Heuerßen | 31700 | -10.6 | 10.1
|  | Lüdersfeld | 31702 | -10.6 | 10.1
|  | Niederwöhren | 31712 | -10.6 | 10.2
|  | Lauenhagen | 31714 | -10.6 | 10.1
|  | Nordsehl | 31717 | -10.6 | 10.2
|  | Pollhagen | 31718 | -10.6 | 10.2
|  | Wiedensahl | 31719 | -10.6 | 10.2
|  | Hameln | 31787 | -10.6 | 10
|  | Augustdorf | 32832 | -10.6 | 9.4
|  | Schlangen | 33189 | -10.6 | 9.5
|  | Kassel | 34130 | -10.6 | 9.7
|  | Hungen | 35410 | -10.6 | 9.9
|  | Wetzlar | 35576 | -10.6 | 10
|  | Göttingen | 37073 | -10.6 | 10.4
|  | Barweiler, Bauler, Hoffeld, Pomster, Wiesemscheid, Wirft | 53534 | -10.6 | 8.8
|  | Thalfang | 54424 | -10.6 | 9
|  | Monzelfeld, Hochscheid u.a. | 54472 | -10.6 | 8.9
|  | Manderscheid | 54531 | -10.6 | 8.9
|  | Lissendorf | 54587 | -10.6 | 8.7
|  | Seibersbach | 55444 | -10.6 | 9.1
|  | Sobernheim | 55566 | -10.6 | 9.2
|  | Kirn | 55606 | -10.6 | 9.3
|  | Mayen | 56727 | -10.6 | 8.8
|  | Bell | 56745 | -10.6 | 8.9
|  | Finnentrop | 57413 | -10.6 | 8.6
|  | Elkenroth | 57578 | -10.6 | 8.4
|  | Herscheid | 58849 | -10.6 | 8.4
|  | Arnsberg | 59823 | -10.6 | 8.6
|  | Wölfersheim | 61200 | -10.6 | 10.1
|  | Bad Nauheim | 61231 | -10.6 | 10.2
|  | Limeshain | 63694 | -10.6 | 10.1
|  | Goldbach | 63773 | -10.6 | 10.2
|  | Kleinwallstadt | 63839 | -10.6 | 10.4
|  | Großwallstadt | 63868 | -10.6 | 10.5
|  | Erlenbach a.Main | 63906 | -10.6 | 10.3
|  | Ober-Ramstadt | 64372 | -10.6 | 10.2
|  | Brensbach | 64395 | -10.6 | 10
|  | Groß-Bieberau | 64401 | -10.6 | 10.2
|  | Lorsch | 64653 | -10.6 | 11
|  | Lautertal (Odenwald) | 64686 | -10.6 | 9.8
|  | Otzberg | 64853 | -10.6 | 10
|  | Lorch | 65391 | -10.6 | 9
|  | Hünstetten, Idstein | 65510 | -10.6 | 9.3
|  | Bad Camberg | 65520 | -10.6 | 9.3
|  | Freisen | 66629 | -10.6 | 9.2
|  | Vinningen, Trulben, Ruppertsweiler u.a. | 66957 | -10.6 | 9.4
|  | Clausen | 66978 | -10.6 | 9.4
|  | Neuhofen | 67141 | -10.6 | 11
|  | Otterstadt | 67166 | -10.6 | 11.1
|  | Bobenheim-Roxheim | 67240 | -10.6 | 11
|  | Esthal | 67472 | -10.6 | 9.6
|  | Trippstadt u.a. | 67705 | -10.6 | 9.4
|  | Schopp | 67707 | -10.6 | 9.4
|  | Grumbach | 67745 | -10.6 | 9.4
|  | Kriegsfeld | 67819 | -10.6 | 9.5
|  | Mannheim | 68259 | -10.6 | 11.3
|  | Lampertheim | 68623 | -10.6 | 11
|  | Bürstadt | 68642 | -10.6 | 11
|  | Biblis | 68647 | -10.6 | 11
|  | Ketsch | 68775 | -10.6 | 11
|  | Eppelheim | 69214 | -10.6 | 11.1
|  | Dielheim | 69234 | -10.6 | 10.3
|  | Wiesenbach | 69257 | -10.6 | 10.4
|  | Neckargerach | 69437 | -10.6 | 10.4
|  | Hemsbach | 69502 | -10.6 | 11
|  | Stuttgart | 70186 | -10.6 | 10.6
|  | Nürtingen | 72622 | -10.6 | 10.6
|  | Reutlingen | 72760 | -10.6 | 10.1
|  | Reutlingen | 72762 | -10.6 | 10.3
|  | Reutlingen | 72764 | -10.6 | 10.3
|  | Heilbronn | 74080 | -10.6 | 10.5
|  | Heilbronn | 74081 | -10.6 | 10.5
|  | Obersulm | 74182 | -10.6 | 10.5
|  | Weinsberg | 74189 | -10.6 | 10.6
|  | Oedheim | 74229 | -10.6 | 10.4
|  | Eberstadt | 74246 | -10.6 | 10.4
|  | Ellhofen | 74248 | -10.6 | 10.5
|  | Jagsthausen | 74249 | -10.6 | 10.4
|  | Öhringen | 74613 | -10.6 | 10.3
|  | Bretzfeld | 74626 | -10.6 | 10.3
|  | Pfedelbach | 74629 | -10.6 | 10.2
|  | Waibstadt | 74915 | -10.6 | 10.3
|  | Angelbachtal | 74918 | -10.6 | 10.4
|  | Ittlingen | 74930 | -10.6 | 10.3
|  | Eppingen | 75031 | -10.6 | 10.4
|  | Gondelsheim | 75053 | -10.6 | 10.3
|  | Sulzfeld | 75056 | -10.6 | 10.3
|  | Zaisenhausen | 75059 | -10.6 | 10.3
|  | Waldbronn | 76337 | -10.6 | 10.4
|  | Östringen | 76684 | -10.6 | 10.2
|  | Bühlertal | 77830 | -10.6 | 10.1
|  | Schuttertal | 77978 | -10.6 | 9.7
|  | Sölden | 79294 | -10.6 | 10.3
|  | Freiamt | 79348 | -10.6 | 9.8
|  | Albbruck | 79774 | -10.6 | 9.5
|  | Tettnang | 88069 | -10.6 | 9.1
|  | Rostock | 18055 | -10.7 | 9.3
|  | Stralsund | 18437 | -10.7 | 9.1
|  | Otter | 21259 | -10.7 | 9.2
|  | Undeloh | 21274 | -10.7 | 9
|  | Lüneburg | 21337 | -10.7 | 9.6
|  | Brietlingen | 21382 | -10.7 | 9.5
|  | Wulfsen | 21445 | -10.7 | 9.4
|  | Geesthacht | 21502 | -10.7 | 9.2
|  | Woltersdorf, Müssen u.a. | 21516 | -10.7 | 9.4
|  | Brunstorf | 21524 | -10.7 | 9.3
|  | Kröppelshagen-Fahrendorf | 21529 | -10.7 | 9.1
|  | Hamfelde, Kasseburg, Köthel, Rausdorf, Schönberg | 22929 | -10.7 | 9
|  | Trittau | 22946 | -10.7 | 9.1
|  | Hoisdorf | 22961 | -10.7 | 9.1
|  | Steinburg | 22964 | -10.7 | 9
|  | Lübeck | 23556 | -10.7 | 9.2
|  | Neuengörs | 23818 | -10.7 | 8.9
|  | Schönberg | 23923 | -10.7 | 9.1
|  | Wismar | 23970 | -10.7 | 9
|  | Celle | 29221 | -10.7 | 10.2
|  | Hannover | 30161 | -10.7 | 10.4
|  | Hannover | 30163 | -10.7 | 10.4
|  | Hannover | 30167 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30173 | -10.7 | 10.4
|  | Hannover | 30175 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30177 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30449 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30455 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30457 | -10.7 | 10.2
|  | Hannover | 30459 | -10.7 | 10.2
|  | Hannover | 30519 | -10.7 | 10.4
|  | Hannover | 30521 | -10.7 | 10.2
|  | Hannover | 30625 | -10.7 | 10.3
|  | Hannover | 30655 | -10.7 | 10.3
|  | Hildesheim | 31134 | -10.7 | 10.2
|  | Rehburg-Loccum | 31547 | -10.7 | 10.1
|  | Apelern, Rodenberg | 31552 | -10.7 | 9.9
|  | Auhagen, Sachsenhagen | 31553 | -10.7 | 10.1
|  | Wölpinghausen | 31556 | -10.7 | 9.9
|  | Drakenburg | 31623 | -10.7 | 10
|  | Estorf | 31629 | -10.7 | 10.1
|  | Steimbke | 31634 | -10.7 | 9.9
|  | Rodewald | 31637 | -10.7 | 9.9
|  | Lindhorst | 31698 | -10.7 | 10.1
|  | Beckedorf | 31699 | -10.7 | 10.1
|  | Hessisch Oldendorf | 31840 | -10.7 | 10
|  | Bad Münder am Deister | 31848 | -10.7 | 9.7
|  | Dörentrup | 32694 | -10.7 | 9.4
|  | Detmold | 32760 | -10.7 | 9.5
|  | Paderborn | 33100 | -10.7 | 9.4
|  | Kassel | 34134 | -10.7 | 9.6
|  | Solms | 35606 | -10.7 | 9.7
|  | Braunschweig | 38102 | -10.7 | 10.3
|  | Braunschweig | 38118 | -10.7 | 10.3
|  | Simmerath | 52152 | -10.7 | 8.2
|  | Malborn | 54426 | -10.7 | 8.9
|  | Birresborn | 54574 | -10.7 | 8.8
|  | Hillesheim | 54576 | -10.7 | 8.6
|  | Jünkerath | 54584 | -10.7 | 8.6
|  | Lützkampen | 54617 | -10.7 | 8.3
|  | Kyllburg | 54655 | -10.7 | 8.8
|  | Neuerburg u.a. | 54673 | -10.7 | 8.6
|  | Kirchberg u.a. | 55481 | -10.7 | 9
|  | Dickenschied u.a. | 55483 | -10.7 | 8.9
|  | Sohren | 55487 | -10.7 | 8.9
|  | Simmertal | 55618 | -10.7 | 9.2
|  | Bundenbach | 55626 | -10.7 | 8.9
|  | Birkenfeld u.a. | 55765 | -10.7 | 8.9
|  | Lutzerath | 56826 | -10.7 | 8.8
|  | Wilnsdorf | 57234 | -10.7 | 8.6
|  | Ober-Mörlen | 61239 | -10.7 | 9.5
|  | Bad Homburg v.d. Höhe | 61350 | -10.7 | 9.6
|  | Friedrichsdorf | 61381 | -10.7 | 9.5
|  | Freigericht | 63579 | -10.7 | 10.1
|  | Brachttal | 63636 | -10.7 | 10
|  | Aschaffenburg | 63743 | -10.7 | 10.2
|  | Sulzbach am Main | 63834 | -10.7 | 10.3
|  | Klingenberg a. Main | 63911 | -10.7 | 10.5
|  | Fischbachtal | 64405 | -10.7 | 10
|  | Einhausen | 64683 | -10.7 | 10.9
|  | Breuberg | 64747 | -10.7 | 10.1
|  | Niedernhausen | 65527 | -10.7 | 9.3
|  | Waldbrunn | 65620 | -10.7 | 9.1
|  | Eppstein | 65817 | -10.7 | 9.5
|  | Altrip | 67122 | -10.7 | 11.1
|  | Waldsee | 67165 | -10.7 | 11
|  | Kirchheimbolanden | 67292 | -10.7 | 9.4
|  | Steinbach, Weitersweiler, Bennhausen, Mörsfeld, Würzweiler, Ruppertsecke | 67808 | -10.7 | 9.3
|  | Mannheim | 68199 | -10.7 | 11.2
|  | Mannheim | 68219 | -10.7 | 11.1
|  | Mannheim | 68239 | -10.7 | 11.1
|  | Mannheim | 68305 | -10.7 | 11.1
|  | Brühl | 68782 | -10.7 | 11.1
|  | Heidelberg | 69123 | -10.7 | 11
|  | Neckargemünd | 69151 | -10.7 | 10.1
|  | Laudenbach | 69514 | -10.7 | 11.1
|  | Stuttgart | 70193 | -10.7 | 10.4
|  | Stuttgart | 70378 | -10.7 | 10.5
|  | Stuttgart | 70435 | -10.7 | 10.6
|  | Stuttgart | 70469 | -10.7 | 10.5
|  | Waiblingen | 71334 | -10.7 | 10.5
|  | Wannweil | 72827 | -10.7 | 10.3
|  | Bad Wimpfen | 74206 | -10.7 | 10.4
|  | Erlenbach | 74235 | -10.7 | 10.3
|  | Hardthausen am Kocher | 74239 | -10.7 | 10.3
|  | Langenbrettach | 74243 | -10.7 | 10.3
|  | Lehrensteinsfeld | 74251 | -10.7 | 10.3
|  | Lauffen am Neckar | 74348 | -10.7 | 10.5
|  | Güglingen | 74363 | -10.7 | 10.4
|  | Aglasterhausen | 74858 | -10.7 | 10.2
|  | Neudenau | 74861 | -10.7 | 10.4
|  | Spechbach | 74937 | -10.7 | 10.2
|  | Bretten | 75015 | -10.7 | 10.2
|  | Oberderdingen | 75038 | -10.7 | 10.3
|  | Walzbachtal | 75045 | -10.7 | 10.3
|  | Pforzheim | 75173 | -10.7 | 10.3
|  | Keltern | 75210 | -10.7 | 10.4
|  | Karlsruhe | 76228 | -10.7 | 10.1
|  | Gaggenau | 76571 | -10.7 | 10.1
|  | Zell am Harmersbach | 77736 | -10.7 | 10.1
|  | Kappelrodeck | 77876 | -10.7 | 9.8
|  | Ottenhöfen im Schwarzwald | 77883 | -10.7 | 9.9
|  | Lauf | 77886 | -10.7 | 9.8
|  | Kirchzarten | 79199 | -10.7 | 10.2
|  | Elzach, Biederbach | 79215 | -10.7 | 10
|  | Gutach im Breisgau | 79261 | -10.7 | 9.7
|  | Simonswald | 79263 | -10.7 | 9.8
|  | Wittnau | 79299 | -10.7 | 10.2
|  | Berg | 88276 | -10.7 | 9.2
|  | Wolpertswende | 88284 | -10.7 | 9.2
|  | Schweinfurt | 97421 | -10.7 | 10
|  | Rostock, Gelbensande, Rövershagen u.a. | 18182 | -10.8 | 9.1
|  | Stralsund | 18435 | -10.8 | 8.9
|  | Stralsund | 18439 | -10.8 | 8.9
|  | Miltzow u.a. | 18519 | -10.8 | 8.8
|  | Schwerin | 19053 | -10.8 | 9.6
|  | Hanstedt, Asendorf | 21271 | -10.8 | 9.2
|  | Mechtersen | 21358 | -10.8 | 9.5
|  | Vögelsen | 21360 | -10.8 | 9.4
|  | Scharnebeck, Echem, Lüdersburg, Rullstorf | 21379 | -10.8 | 9.5
|  | Artlenburg | 21380 | -10.8 | 9.5
|  | Garstedt | 21441 | -10.8 | 9.3
|  | Toppenstedt | 21442 | -10.8 | 9.3
|  | Radbruch | 21449 | -10.8 | 9.4
|  | Gülzow | 21483 | -10.8 | 9.4
|  | Fuhlenhagen | 21493 | -10.8 | 9.2
|  | Bröthen | 21514 | -10.8 | 9.4
|  | Hohnstorf (Elbe), Hittbergen | 21522 | -10.8 | 9.6
|  | Hohenhorn | 21526 | -10.8 | 9.2
|  | Kollow | 21527 | -10.8 | 9.3
|  | Lütjensee | 22952 | -10.8 | 9.1
|  | Grönwohld | 22956 | -10.8 | 9.1
|  | Linau | 22959 | -10.8 | 9.1
|  | Witzhave | 22969 | -10.8 | 9.3
|  | Stockelsdorf | 23617 | -10.8 | 9
|  | Zarpen | 23619 | -10.8 | 9.1
|  | Geschendorf | 23815 | -10.8 | 8.9
|  | Reinfeld (Holstein) | 23858 | -10.8 | 9.1
|  | Mölln | 23879 | -10.8 | 9.3
|  | Bispingen | 29646 | -10.8 | 9.1
|  | Schwarmstedt u.a. | 29690 | -10.8 | 9.8
|  | Hannover | 30165 | -10.8 | 10.1
|  | Hannover | 30451 | -10.8 | 10.2
|  | Hannover | 30559 | -10.8 | 10.1
|  | Garbsen | 30823 | -10.8 | 10.1
|  | Hildesheim | 31137 | -10.8 | 10.1
|  | Neustadt am Rübenberge | 31535 | -10.8 | 10
|  | Bad Nenndorf | 31542 | -10.8 | 10.1
|  | Suthfeld | 31555 | -10.8 | 10.1
|  | Haste, Hohnhorst | 31559 | -10.8 | 10.1
|  | Marklohe | 31608 | -10.8 | 9.9
|  | Binnen | 31619 | -10.8 | 10
|  | Husum | 31632 | -10.8 | 10.1
|  | Linsburg | 31636 | -10.8 | 10
|  | Obernkirchen | 31683 | -10.8 | 9.6
|  | Auetal | 31749 | -10.8 | 9.6
|  | Hameln | 31789 | -10.8 | 9.9
|  | Pohle, Lauenau, Messenkamp, Hülsede etc | 31867 | -10.8 | 10
|  | Kassel | 34125 | -10.8 | 9.6
|  | Vellmar | 34246 | -10.8 | 9.5
|  | Butzbach | 35510 | -10.8 | 9.3
|  | Wetzlar | 35578 | -10.8 | 9.5
|  | Schöffengrund | 35641 | -10.8 | 9.2
|  | Waldsolms | 35647 | -10.8 | 9.2
|  | Weilburg | 35781 | -10.8 | 9.7
|  | Weilmünster | 35789 | -10.8 | 9.3
|  | Weinbach | 35796 | -10.8 | 9.6
|  | Merenberg | 35799 | -10.8 | 9.2
|  | Braunschweig | 38106 | -10.8 | 10.2
|  | Monschau | 52156 | -10.8 | 8.2
|  | Schillingen | 54429 | -10.8 | 8.8
|  | Kleinich | 54483 | -10.8 | 8.7
|  | Gillenfeld | 54558 | -10.8 | 8.8
|  | Bleialf | 54608 | -10.8 | 8.5
|  | Lasel | 54612 | -10.8 | 8.7
|  | Winterspelt | 54616 | -10.8 | 8.3
|  | Üttfeld | 54619 | -10.8 | 8.3
|  | Arzfeld | 54687 | -10.8 | 8.6
|  | Büchenbeuren | 55491 | -10.8 | 8.7
|  | Ellern (Hunsrück), Schnorbach | 55497 | -10.8 | 8.8
|  | Hargesheim | 55595 | -10.8 | 9
|  | Hennweiler | 55619 | -10.8 | 8.8
|  | Hundsbach | 55621 | -10.8 | 9.2
|  | Seesbach | 55629 | -10.8 | 8.8
|  | Idar-Oberstein | 55743 | -10.8 | 9
|  | Herrstein | 55756 | -10.8 | 8.9
|  | Baumholder | 55774 | -10.8 | 8.9
|  | Berglangenbach, Ruschberg u.a. | 55776 | -10.8 | 9
|  | Heimbach | 55779 | -10.8 | 9
|  | Emmelshausen | 56281 | -10.8 | 8.7
|  | Bellingen, Kölbingen, Gemünden etc | 56459 | -10.8 | 8.4
|  | Gevenich | 56825 | -10.8 | 8.7
|  | Blankenrath u.a. | 56865 | -10.8 | 8.8
|  | Mastershausen | 56869 | -10.8 | 8.7
|  | Emmerzhausen, Niederdreisbach, Steinebach | 57520 | -10.8 | 8.4
|  | Meinerzhagen | 58540 | -10.8 | 8.3
|  | Nachrodt-Wiblingwerde | 58769 | -10.8 | 8.3
|  | Warstein | 59581 | -10.8 | 8.5
|  | Gelnhausen | 63571 | -10.8 | 10
|  | Linsengericht | 63589 | -10.8 | 10
|  | Elsenfeld | 63820 | -10.8 | 10.3
|  | Weilbach | 63937 | -10.8 | 10.2
|  | Reichelsheim (Odenwald) | 64385 | -10.8 | 9.6
|  | Erbach | 64711 | -10.8 | 9.9
|  | Höchst i. Odw. | 64739 | -10.8 | 9.7
|  | Taunusstein | 65232 | -10.8 | 9
|  | Rüdesheim am Rhein | 65385 | -10.8 | 8.8
|  | Waldems | 65529 | -10.8 | 8.9
|  | Nohfelden | 66625 | -10.8 | 9
|  | Neustadt an der Weinstraße | 67434 | -10.8 | 9.5
|  | Maikammer | 67487 | -10.8 | 9.5
|  | Nußbach | 67759 | -10.8 | 9.2
|  | Hallgarten | 67826 | -10.8 | 9.2
|  | Becherbach | 67827 | -10.8 | 9.3
|  | Mannheim | 68229 | -10.8 | 11
|  | Mannheim | 68307 | -10.8 | 11
|  | Viernheim | 68519 | -10.8 | 10.9
|  | Edingen-Neckarhausen | 68535 | -10.8 | 11
|  | Ilvesheim | 68549 | -10.8 | 11.1
|  | Gaiberg | 69251 | -10.8 | 9.7
|  | Zwingenberg | 69439 | -10.8 | 9.8
|  | Stuttgart | 70192 | -10.8 | 10.3
|  | Fellbach | 70736 | -10.8 | 10.4
|  | Waiblingen | 71336 | -10.8 | 10.4
|  | Weinstadt | 71384 | -10.8 | 10.4
|  | Schwaikheim | 71409 | -10.8 | 10.4
|  | Weissach im Tal | 71554 | -10.8 | 10.3
|  | Ludwigsburg | 71636 | -10.8 | 10.4
|  | Ludwigsburg | 71638 | -10.8 | 10.5
|  | Ludwigsburg | 71640 | -10.8 | 10.5
|  | Marbach am Neckar | 71672 | -10.8 | 10.3
|  | Asperg | 71679 | -10.8 | 10.4
|  | Remseck am Neckar | 71686 | -10.8 | 10.5
|  | Riederich | 72585 | -10.8 | 10.2
|  | Unterensingen | 72669 | -10.8 | 10.2
|  | Göppingen | 73033 | -10.8 | 10.2
|  | Eislingen/Fils | 73054 | -10.8 | 10.1
|  | Plochingen | 73207 | -10.8 | 10.3
|  | Kirchheim unter Teck | 73230 | -10.8 | 10.3
|  | Altbach | 73776 | -10.8 | 10.4
|  | Heilbronn | 74074 | -10.8 | 10.2
|  | Heilbronn | 74078 | -10.8 | 10.3
|  | Schwaigern | 74193 | -10.8 | 10.2
|  | Leingarten | 74211 | -10.8 | 10.4
|  | Möckmühl | 74219 | -10.8 | 10.3
|  | Nordheim | 74226 | -10.8 | 10.3
|  | Abstatt | 74232 | -10.8 | 10.2
|  | Löwenstein | 74245 | -10.8 | 10
|  | Widdern | 74259 | -10.8 | 10.3
|  | Besigheim | 74354 | -10.8 | 10.4
|  | Kirchheim am Neckar | 74366 | -10.8 | 10.4
|  | Pleidelsheim | 74385 | -10.8 | 10.4
|  | Pfaffenhofen | 74397 | -10.8 | 10.2
|  | Neuenstein | 74632 | -10.8 | 10
|  | Adelsheim | 74740 | -10.8 | 10.3
|  | Gundelsheim | 74831 | -10.8 | 10
|  | Neunkirchen | 74867 | -10.8 | 9.7
|  | Kirchardt | 74912 | -10.8 | 10.1
|  | Helmstadt-Bargen | 74921 | -10.8 | 10.2
|  | Neckarbischofsheim | 74924 | -10.8 | 10.1
|  | Epfenbach | 74925 | -10.8 | 10.1
|  | Hüffenhardt | 74928 | -10.8 | 9.8
|  | Lobbach | 74931 | -10.8 | 10.1
|  | Gemmingen | 75050 | -10.8 | 10.2
|  | Kürnbach | 75057 | -10.8 | 10.2
|  | Königsbach-Stein | 75203 | -10.8 | 10.1
|  | Marxzell | 76359 | -10.8 | 10.1
|  | Weisenbach | 76599 | -10.8 | 10
|  | Albersweiler, Silz u.a. | 76857 | -10.8 | 9.5
|  | Oppenau | 77728 | -10.8 | 9.9
|  | Oberharmersbach | 77784 | -10.8 | 10
|  | Lautenbach | 77794 | -10.8 | 9.9
|  | Freiburg im Breisgau | 79100 | -10.8 | 9.7
|  | Buchenbach | 79256 | -10.8 | 9.8
|  | Ebringen | 79285 | -10.8 | 9.9
|  | Eggingen | 79805 | -10.8 | 9.3
|  | Überlingen | 88662 | -10.8 | 9
|  | Schweinfurt | 97424 | -10.8 | 10.1
|  | Bad Kissingen | 97688 | -10.8 | 9.4
|  | Bad Bocklet | 97708 | -10.8 | 9.4
|  | Euerdorf | 97717 | -10.8 | 9.4
|  | Elfershausen | 97725 | -10.8 | 9.4
|  | Triefenstein | 97855 | -10.8 | 10
|  | Wertheim | 97877 | -10.8 | 9.9
|  | Faulbach | 97906 | -10.8 | 9.9
|  | Lauda-Königshofen | 97922 | -10.8 | 10.2
|  | Neubukow, Ravensberg, Westenbrügge u.a. | 18233 | -10.9 | 9.2
|  | Kröpelin, Carinerland | 18236 | -10.9 | 9.1
|  | Zingst a. Darß | 18374 | -10.9 | 9
|  | Lüneburg | 21339 | -10.9 | 9.3
|  | Bleckede | 21354 | -10.9 | 9.5
|  | Neetze | 21398 | -10.9 | 9.5
|  | Vierhöfen | 21444 | -10.9 | 9.4
|  | Lauenburg/Elbe | 21481 | -10.9 | 9.4
|  | Aumühle | 21521 | -10.9 | 9.2
|  | Kuddewörde | 22958 | -10.9 | 9.2
|  | Lasbek | 23847 | -10.9 | 9
|  | Klein Wesenberg | 23860 | -10.9 | 9.1
|  | Gudow | 23899 | -10.9 | 9.3
|  | Ratzeburg | 23909 | -10.9 | 9.2
|  | Dorf Mecklenburg, Lübow u.a. | 23972 | -10.9 | 9.2
|  | Garbsen | 30827 | -10.9 | 10
|  | Barsinghausen | 30890 | -10.9 | 10
|  | Sarstedt | 31157 | -10.9 | 10
|  | Gießen | 35392 | -10.9 | 9.7
|  | Lich | 35423 | -10.9 | 9.7
|  | Münzenberg | 35516 | -10.9 | 9.8
|  | Rockenberg | 35519 | -10.9 | 9.8
|  | Wetzlar Garbeinheim | 35583 | -10.9 | 9.6
|  | Ehringshausen | 35630 | -10.9 | 9.2
|  | Dillenburg | 35687 | -10.9 | 9
|  | Mengerskirchen | 35794 | -10.9 | 8.8
|  | Rheinböllen | 55494 | -10.9 | 8.7
|  | Bad Marienberg (Westerwald) | 56470 | -10.9 | 8.2
|  | Uersfeld | 56767 | -10.9 | 8.6
|  | Hilchenbach | 57271 | -10.9 | 8.5
|  | Weitefeld | 57586 | -10.9 | 8.3
|  | Königstein im Taunus | 61462 | -10.9 | 9
|  | Gründau | 63584 | -10.9 | 9.8
|  | Hausen | 63840 | -10.9 | 10
|  | Glattbach | 63864 | -10.9 | 10
|  | Bad König | 64732 | -10.9 | 10
|  | Lützelbach | 64750 | -10.9 | 9.6
|  | Bad Schwalbach | 65307 | -10.9 | 8.8
|  | Heidenrod | 65321 | -10.9 | 8.7
|  | Mittelbrunn, Queidersbach u.a. | 66851 | -10.9 | 9.1
|  | Schmalenberg | 67718 | -10.9 | 9.2
|  | Rothselberg u.a. | 67753 | -10.9 | 9.2
|  | Imsbach | 67817 | -10.9 | 9.2
|  | Neckarsteinach | 69239 | -10.9 | 9.6
|  | Schönbrunn | 69436 | -10.9 | 9.6
|  | Hirschberg an der Bergstraße | 69493 | -10.9 | 10.9
|  | Kernen im Remstal | 71394 | -10.9 | 10.3
|  | Ludwigsburg | 71642 | -10.9 | 10.4
|  | Freiberg am Neckar | 71691 | -10.9 | 10.3
|  | Steinheim, Murr | 71711 | -10.9 | 10.3
|  | Neckartailfingen | 72666 | -10.9 | 10.2
|  | Deizisau | 73779 | -10.9 | 10.2
|  | Untergruppenbach | 74199 | -10.9 | 10
|  | Flein | 74223 | -10.9 | 10.2
|  | Massenbachhausen | 74252 | -10.9 | 10.1
|  | Brackenheim | 74336 | -10.9 | 10.2
|  | Ilsfeld | 74360 | -10.9 | 10.1
|  | Hessigheim | 74394 | -10.9 | 10.3
|  | Schefflenz | 74850 | -10.9 | 9.8
|  | Binau | 74862 | -10.9 | 10.1
|  | Reichartshausen | 74934 | -10.9 | 9.8
|  | Nordrach | 77787 | -10.9 | 9.9
|  | Glottertal | 79286 | -10.9 | 9.7
|  | Sulzburg | 79295 | -10.9 | 9.5
|  | Passau | 94032 | -10.9 | 9.8
|  | Bad Neustadt an der Saale | 97616 | -10.9 | 9.4
|  | Gössenheim | 97780 | -10.9 | 9.9
|  | Tauberbischofsheim | 97941 | -10.9 | 10
|  | Boizenburg/ Elbe | 19258 | -11 | 9.4
|  | Vellahn | 19260 | -11 | 9.3
|  | Eggestorf | 21272 | -11 | 9.1
|  | Adendorf | 21365 | -11 | 9.5
|  | Salzhausen | 21376 | -11 | 9.3
|  | Wendisch Evern | 21403 | -11 | 9.2
|  | Lübeck | 23560 | -11 | 9.1
|  | Lübeck | 23562 | -11 | 9.1
|  | Krummesse, Klempau | 23628 | -11 | 9.1
|  | Sterley | 23883 | -11 | 9.2
|  | Sandesneben u.a. | 23898 | -11 | 9.1
|  | Berkenthin | 23919 | -11 | 9.1
|  | Celle | 29225 | -11 | 9.9
|  | Hannover | 30419 | -11 | 10.1
|  | Hannover | 30657 | -11 | 10
|  | Garbsen | 30826 | -11 | 10
|  | Langenhagen | 30853 | -11 | 10
|  | Hemmingen | 30966 | -11 | 9.9
|  | Banteln | 31029 | -11 | 9.7
|  | Hildesheim | 31135 | -11 | 9.9
|  | Hildesheim | 31141 | -11 | 9.6
|  | Stöckse | 31638 | -11 | 9.9
|  | Extertal | 32699 | -11 | 9.4
|  | Oerlinghausen | 33813 | -11 | 9
|  | Lohra | 35102 | -11 | 9.1
|  | Gießen | 35394 | -11 | 9.6
|  | Gießen | 35396 | -11 | 9.6
|  | Wetzlar | 35580 | -11 | 9.5
|  | Wetzlar | 35586 | -11 | 9.6
|  | Leun | 35638 | -11 | 9.4
|  | Dillenburg | 35683 | -11 | 9.4
|  | Haiger | 35708 | -11 | 9
|  | Herborn | 35745 | -11 | 9.2
|  | Steinau an der Straße | 36396 | -11 | 9.9
|  | Braunschweig | 38114 | -11 | 10.1
|  | Salzgitter | 38226 | -11 | 10
|  | Reifferscheid, Kaltenborn, Wershofen u.a. | 53520 | -11 | 8.4
|  | Bodenbach, Kelberg, Kirsbach u.a. | 53539 | -11 | 8.4
|  | Kall | 53925 | -11 | 8.3
|  | Kell am See | 54427 | -11 | 8.7
|  | Walsdorf, Nohn u.a. | 54578 | -11 | 8.3
|  | Riesweiler | 55499 | -11 | 8.7
|  | Höhn | 56462 | -11 | 8.1
|  | Nisterau u.a. | 56472 | -11 | 8.1
|  | Rennerod, Zehnhausen, Nister-Möhrendorf, Waigandshain | 56477 | -11 | 8.1
|  | Oberrod u.a. | 56479 | -11 | 8.1
|  | Ettringen | 56729 | -11 | 8.4
|  | Alflen | 56828 | -11 | 8.6
|  | Netphen | 57250 | -11 | 8.5
|  | Rüthen | 59602 | -11 | 8.7
|  | Neu-Anspach | 61267 | -11 | 9.2
|  | Wehrheim | 61273 | -11 | 9.3
|  | Grävenwiesbach | 61279 | -11 | 9
|  | Ortenberg | 63683 | -11 | 9.3
|  | Hösbach | 63768 | -11 | 10.1
|  | Haibach | 63808 | -11 | 9.5
|  | Laudenbach | 63925 | -11 | 9.9
|  | Wörth a.Main | 63939 | -11 | 9.8
|  | Modautal | 64397 | -11 | 9.4
|  | Brombachtal | 64753 | -11 | 9.5
|  | Schaafheim | 64850 | -11 | 9.9
|  | Langweiler | 67746 | -11 | 9
|  | Ladenburg | 68526 | -11 | 11
|  | Heddesheim | 68542 | -11 | 11
|  | Wilhelmsfeld | 69259 | -11 | 9.5
|  | Eberbach | 69412 | -11 | 9.8
|  | Wald-Michelbach | 69483 | -11 | 9.7
|  | Stuttgart | 70184 | -11 | 9.9
|  | Winnenden | 71364 | -11 | 10.2
|  | Backnang | 71522 | -11 | 10.2
|  | Oberstenfeld | 71720 | -11 | 10.1
|  | Großbottwar | 71723 | -11 | 10.3
|  | Frickenhausen | 72636 | -11 | 10
|  | Oberboihingen | 72644 | -11 | 10
|  | Göppingen | 73035 | -11 | 10
|  | Uhingen | 73066 | -11 | 10
|  | Wernau (Neckar) | 73249 | -11 | 10.2
|  | Köngen | 73257 | -11 | 10.1
|  | Notzingen | 73274 | -11 | 10.1
|  | Schorndorf | 73614 | -11 | 10.4
|  | Esslingen am Neckar | 73734 | -11 | 10
|  | Roigheim | 74255 | -11 | 10
|  | Bietigheim-Bissingen | 74321 | -11 | 10.2
|  | Talheim | 74388 | -11 | 10.1
|  | Zweiflingen | 74639 | -11 | 9.8
|  | Dörzbach | 74677 | -11 | 10.1
|  | Weißbach | 74679 | -11 | 9.9
|  | Osterburken | 74706 | -11 | 9.8
|  | Mosbach | 74821 | -11 | 9.9
|  | Elztal | 74834 | -11 | 10.1
|  | Billigheim | 74842 | -11 | 10.1
|  | Obrigheim | 74847 | -11 | 9.8
|  | Neckarzimmern | 74865 | -11 | 10
|  | Schwarzach | 74869 | -11 | 9.9
|  | Bad Rappenau | 74906 | -11 | 10.1
|  | Pforzheim | 75172 | -11 | 10.2
|  | Knittlingen | 75438 | -11 | 10
|  | Baden-Baden | 76534 | -11 | 9.8
|  | Annweiler am Trifels | 76855 | -11 | 9.4
|  | Gutach (Schwarzwaldbahn) | 77793 | -11 | 9.8
|  | Freiburg im Breisgau | 79117 | -11 | 9.5
|  | Waldkirch | 79183 | -11 | 9.9
|  | Stegen | 79252 | -11 | 9.6
|  | Coburg | 96450 | -11 | 9.6
|  | Würzburg | 97080 | -11 | 10.1
|  | Üttingen, Holzkirchen | 97292 | -11 | 9.8
|  | Hohenroth | 97618 | -11 | 9.3
|  | Gemünden a. Main | 97737 | -11 | 9.9
|  | Burgsinn | 97775 | -11 | 9.6
|  | Eußenheim | 97776 | -11 | 9.8
|  | Dorfprozelten | 97904 | -11 | 10
|  | Hasloch | 97907 | -11 | 9.7
|  | Berlin Mitte | 10115 | -11.1 | 11
|  | Berlin Charlottenburg | 10585 | -11.1 | 10.9
|  | Berlin Neukölln | 10965 | -11.1 | 10.9
|  | Berlin Kreuzberg | 10967 | -11.1 | 10.9
|  | Berlin Kreuzberg | 12047 | -11.1 | 10.9
|  | Gadebusch | 19205 | -11.1 | 9.2
|  | Wittenburg u.a. | 19243 | -11.1 | 9.3
|  | Zarrentin | 19246 | -11.1 | 9.3
|  | Lüneburg | 21335 | -11.1 | 9.4
|  | Nahrendorf | 21369 | -11.1 | 9.1
|  | Tosterglope | 21371 | -11.1 | 9.1
|  | Soderstorf | 21388 | -11.1 | 9.1
|  | Reppenstedt, Lüneburg | 21391 | -11.1 | 9.3
|  | Barendorf, Vastorf | 21397 | -11.1 | 9.3
|  | Reinstorf | 21400 | -11.1 | 9.2
|  | Groß Grönau | 23627 | -11.1 | 9
|  | Breitenfelde, Lankau | 23881 | -11.1 | 9.2
|  | Nusse | 23896 | -11.1 | 9.1
|  | Celle | 29223 | -11.1 | 9.9
|  | Celle | 29227 | -11.1 | 9.8
|  | Winsen (Aller) | 29308 | -11.1 | 9.6
|  | Hambühren | 29313 | -11.1 | 9.7
|  | Nienhagen | 29336 | -11.1 | 9.8
|  | Wienhausen | 29342 | -11.1 | 9.7
|  | Adelheidsdorf | 29352 | -11.1 | 9.8
|  | Eicklingen | 29358 | -11.1 | 9.7
|  | Uelzen | 29525 | -11.1 | 9.5
|  | Wietzendorf | 29649 | -11.1 | 9.1
|  | Hannover | 30659 | -11.1 | 9.9
|  | Laatzen | 30880 | -11.1 | 9.8
|  | Wedemark | 30900 | -11.1 | 9.8
|  | Seelze | 30926 | -11.1 | 9.9
|  | Burgwedel | 30938 | -11.1 | 9.8
|  | Ronnenberg | 30952 | -11.1 | 9.9
|  | Wennigsen (Deister) | 30974 | -11.1 | 9.8
|  | Gehrden | 30989 | -11.1 | 9.9
|  | Elze | 31008 | -11.1 | 9.7
|  | Eime | 31036 | -11.1 | 9.6
|  | Alfeld (Leine) | 31061 | -11.1 | 9.6
|  | Schellerten | 31174 | -11.1 | 9.7
|  | Peine | 31224 | -11.1 | 9.8
|  | Peine | 31226 | -11.1 | 9.8
|  | Peine | 31228 | -11.1 | 9.8
|  | Ilsede | 31241 | -11.1 | 9.8
|  | Springe | 31832 | -11.1 | 9.8
|  | Emmerthal | 31860 | -11.1 | 9.8
|  | Horn-Bad Meinberg | 32805 | -11.1 | 9.2
|  | Steinheim | 32839 | -11.1 | 9.3
|  | Büren | 33142 | -11.1 | 8.8
|  | Baunatal | 34225 | -11.1 | 9.3
|  | Fronhausen | 35112 | -11.1 | 9.6
|  | Gießen | 35398 | -11.1 | 9.7
|  | Buseck | 35418 | -11.1 | 9.3
|  | Linden | 35440 | -11.1 | 9.6
|  | Reiskirchen | 35447 | -11.1 | 9.5
|  | Wetzlar | 35579 | -11.1 | 9.5
|  | Wetzlar | 35584 | -11.1 | 9.4
|  | Aßlar | 35614 | -11.1 | 9
|  | Braunfels | 35619 | -11.1 | 9.5
|  | Hüttenberg | 35625 | -11.1 | 9.2
|  | Hohenahr | 35644 | -11.1 | 9
|  | Dillenburg | 35684 | -11.1 | 8.6
|  | Dillenburg | 35685 | -11.1 | 8.7
|  | Dillenburg | 35686 | -11.1 | 8.6
|  | Dillenburg | 35688 | -11.1 | 8.8
|  | Greifenstein | 35753 | -11.1 | 8.7
|  | Driedorf | 35759 | -11.1 | 8.1
|  | Löhnberg | 35792 | -11.1 | 9.4
|  | Wolfsburg | 38440 | -11.1 | 10
|  | Magdeburg | 39108 | -11.1 | 10.6
|  | Schleiden | 53937 | -11.1 | 8.2
|  | Reinsfeld | 54421 | -11.1 | 8.6
|  | Bausendorf | 54538 | -11.1 | 8.5
|  | Niederburg | 55432 | -11.1 | 8.5
|  | Bergen | 55608 | -11.1 | 8.7
|  | Düngenheim | 56761 | -11.1 | 8.5
|  | Ulmen | 56766 | -11.1 | 8.5
|  | Büchel | 56823 | -11.1 | 8.5
|  | Burbach | 57299 | -11.1 | 8
|  | Schmallenberg | 57392 | -11.1 | 8.3
|  | Usingen | 61250 | -11.1 | 9.1
|  | Weilrod | 61276 | -11.1 | 8.7
|  | Mömbris | 63776 | -11.1 | 9.7
|  | Bessenbach | 63856 | -11.1 | 9.9
|  | Amorbach | 63916 | -11.1 | 9.7
|  | Eichenbühl | 63928 | -11.1 | 9.8
|  | Kirchzell | 63931 | -11.1 | 9.8
|  | Mönchberg | 63933 | -11.1 | 9.9
|  | Röllbach | 63934 | -11.1 | 9.8
|  | Rothenberg | 64757 | -11.1 | 9.4
|  | Schlangenbad | 65388 | -11.1 | 8.7
|  | Elmstein | 67471 | -11.1 | 9.3
|  | Hirschhorn, Brombach, Heddesbach | 69434 | -11.1 | 9.4
|  | Stuttgart | 70439 | -11.1 | 10.3
|  | Stuttgart | 70567 | -11.1 | 9.8
|  | Fellbach | 70734 | -11.1 | 10.1
|  | Sindelfingen | 71063 | -11.1 | 9.9
|  | Leutenbach | 71397 | -11.1 | 10.2
|  | Aspach | 71546 | -11.1 | 10.1
|  | Affalterbach | 71563 | -11.1 | 10.2
|  | Allmersbach im Tal | 71573 | -11.1 | 10.1
|  | Möglingen | 71696 | -11.1 | 10.2
|  | Erdmannhausen | 71729 | -11.1 | 10.2
|  | Kirchberg | 71737 | -11.1 | 10.1
|  | Tübingen | 72072 | -11.1 | 9.9
|  | Neckartenzlingen | 72654 | -11.1 | 10
|  | Altdorf | 72655 | -11.1 | 10
|  | Großbettlingen | 72663 | -11.1 | 9.9
|  | Ebersbach an der Fils | 73061 | -11.1 | 10
|  | Heiningen | 73092 | -11.1 | 9.7
|  | Rechberghausen | 73098 | -11.1 | 9.9
|  | Hochdorf | 73269 | -11.1 | 10
|  | Remshalden | 73630 | -11.1 | 10.2
|  | Urbach | 73660 | -11.1 | 10.2
|  | Berglen | 73663 | -11.1 | 10.1
|  | Schöntal | 74214 | -11.1 | 9.9
|  | Krautheim | 74238 | -11.1 | 9.9
|  | Neckarwestheim | 74382 | -11.1 | 10
|  | Seckach | 74743 | -11.1 | 9.7
|  | Ravenstein | 74747 | -11.1 | 9.8
|  | Rosenberg | 74749 | -11.1 | 9.8
|  | Siegelsbach | 74936 | -11.1 | 9.9
|  | Mühlenbach | 77796 | -11.1 | 9.7
|  | Bollschweil | 79283 | -11.1 | 9.4
|  | Horben | 79289 | -11.1 | 9.4
|  | München | 80331 | -11.1 | 10.2
|  | München | 80333 | -11.1 | 10.2
|  | Neukirch | 88099 | -11.1 | 8.9
|  | Eibelstadt | 97246 | -11.1 | 10.1
|  | Winterhausen | 97286 | -11.1 | 10.2
|  | Thüngen | 97289 | -11.1 | 9.7
|  | Albertshofen | 97320 | -11.1 | 10.1
|  | Nüdlingen | 97720 | -11.1 | 9.1
|  | Birkenfeld | 97834 | -11.1 | 9.8
|  | Berlin Mitte | 10119 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Mitte | 10178 | -11.2 | 10.9
|  | Berlin Mitte | 10179 | -11.2 | 10.9
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10405 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10435 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Moabit | 10559 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Charlottenburg | 10625 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Charlottenburg | 10627 | -11.2 | 10.9
|  | Berlin Charlottenburg | 10629 | -11.2 | 10.8
|  | Berlin Gesundbrunnen | 13357 | -11.2 | 10.8
|  | Ribnitz-Damgarten | 18311 | -11.2 | 9.1
|  | Schwerin | 19059 | -11.2 | 9.4
|  | Rehna, Carlow u.a. | 19217 | -11.2 | 9
|  | Amt Neuhaus, Stapel | 19273 | -11.2 | 9.4
|  | Dahlenburg | 21368 | -11.2 | 9.3
|  | Kirchgellersen, Westergellersen, Südergellersen | 21394 | -11.2 | 9.1
|  | Thomasburg | 21401 | -11.2 | 9.3
|  | Deutsch Evern | 21407 | -11.2 | 9.4
|  | Ziethen | 23911 | -11.2 | 9
|  | Bad Kleinen u.a. | 23996 | -11.2 | 9
|  | Celle, Wittbeck | 29229 | -11.2 | 9.6
|  | Bergen, Lohheide u.a. | 29303 | -11.2 | 9.1
|  | Wietze | 29323 | -11.2 | 9.7
|  | Wathlingen | 29339 | -11.2 | 9.7
|  | Bröckel | 29356 | -11.2 | 9.7
|  | Langlingen | 29364 | -11.2 | 9.7
|  | Neu Darchau | 29490 | -11.2 | 9.2
|  | Pattensen | 30982 | -11.2 | 9.8
|  | Gronau (Leine) | 31028 | -11.2 | 9.8
|  | Despetal | 31035 | -11.2 | 9.5
|  | Rheden | 31039 | -11.2 | 9.5
|  | Nordstemmen | 31171 | -11.2 | 9.8
|  | Harsum | 31177 | -11.2 | 9.7
|  | Giesen | 31180 | -11.2 | 9.8
|  | Algermissen | 31191 | -11.2 | 9.8
|  | Hohenhameln | 31249 | -11.2 | 9.7
|  | Lehrte | 31275 | -11.2 | 9.8
|  | Burgdorf | 31303 | -11.2 | 9.7
|  | Uetze | 31311 | -11.2 | 9.7
|  | Lohfelden | 34253 | -11.2 | 9.2
|  | Reinhardshagen | 34359 | -11.2 | 9.4
|  | Gladenbach | 35075 | -11.2 | 9
|  | Laubach | 35321 | -11.2 | 9.3
|  | Pohlheim | 35415 | -11.2 | 9.4
|  | Langgöns | 35428 | -11.2 | 9.4
|  | Wettenberg | 35435 | -11.2 | 9.2
|  | Fernwald | 35463 | -11.2 | 9.4
|  | Allendorf | 35469 | -11.2 | 9.4
|  | Wetzlar | 35582 | -11.2 | 9.6
|  | Wetzlar | 35585 | -11.2 | 8.9
|  | Bischoffen | 35649 | -11.2 | 9
|  | Eschenburg | 35713 | -11.2 | 8.9
|  | Mittenaar | 35756 | -11.2 | 9
|  | Breitscheid | 35767 | -11.2 | 8.3
|  | Braunschweig | 38124 | -11.2 | 9.9
|  | Lengede | 38268 | -11.2 | 9.7
|  | Meinersen | 38536 | -11.2 | 9.7
|  | Bad Münstereifel | 53902 | -11.2 | 8.2
|  | Hellenthal | 53940 | -11.2 | 8.1
|  | Daun | 54550 | -11.2 | 8.3
|  | Niederwörresbach | 55758 | -11.2 | 8.5
|  | Brücken, Oberbrombach u.a. | 55767 | -11.2 | 8.5
|  | Berschweiler bei Baumholder | 55777 | -11.2 | 8.6
|  | Kastellaun | 56288 | -11.2 | 8.5
|  | Schmitten | 61389 | -11.2 | 8.6
|  | Geiselbach | 63826 | -11.2 | 9.5
|  | Oberthal | 66649 | -11.2 | 8.6
|  | Stuttgart | 70499 | -11.2 | 10.1
|  | Korb | 71404 | -11.2 | 10.1
|  | Auenwald | 71549 | -11.2 | 10.2
|  | Oppenweiler | 71570 | -11.2 | 9.9
|  | Burgstetten | 71576 | -11.2 | 10.1
|  | Schwieberdingen | 71701 | -11.2 | 10.2
|  | Beilstein | 71717 | -11.2 | 9.7
|  | Tamm | 71732 | -11.2 | 10.1
|  | Tübingen | 72070 | -11.2 | 9.9
|  | Kirchentellinsfurt | 72138 | -11.2 | 9.8
|  | Metzingen | 72555 | -11.2 | 9.8
|  | Dettingen an der Erms | 72581 | -11.2 | 9.6
|  | Aichtal | 72631 | -11.2 | 9.9
|  | Bempflingen | 72658 | -11.2 | 9.8
|  | Reutlingen | 72766 | -11.2 | 9.9
|  | Süßen | 73079 | -11.2 | 9.7
|  | Holzmaden | 73271 | -11.2 | 9.8
|  | Schlierbach | 73278 | -11.2 | 9.8
|  | Stadt Schwäbisch Gmünd | 73525 | -11.2 | 9.9
|  | Winterbach | 73650 | -11.2 | 10.1
|  | Esslingen am Neckar | 73730 | -11.2 | 9.8
|  | Esslingen am Neckar | 73733 | -11.2 | 9.8
|  | Neuhausen auf den Fildern | 73765 | -11.2 | 9.9
|  | Denkendorf | 73770 | -11.2 | 10
|  | Bönnigheim | 74357 | -11.2 | 10
|  | Gemmrigheim | 74376 | -11.2 | 10.1
|  | Cleebronn | 74389 | -11.2 | 9.9
|  | Erligheim | 74391 | -11.2 | 10
|  | Walheim | 74399 | -11.2 | 10.1
|  | Kupferzell | 74635 | -11.2 | 9.8
|  | Forchtenberg | 74670 | -11.2 | 9.7
|  | Niedernhall | 74676 | -11.2 | 9.7
|  | Hardheim | 74736 | -11.2 | 9.8
|  | Fahrenbach | 74864 | -11.2 | 9.6
|  | Karlsbad | 76307 | -11.2 | 9.8
|  | Wolfach, Oberwolfach | 77709 | -11.2 | 9.4
|  | München | 80335 | -11.2 | 10.1
|  | München | 80337 | -11.2 | 10.1
|  | München | 80539 | -11.2 | 10.2
|  | München | 80636 | -11.2 | 10.1
|  | München | 80799 | -11.2 | 10.2
|  | Nürnberg | 90443 | -11.2 | 10.7
|  | Nürnberg | 90459 | -11.2 | 10.7
|  | Nürnberg | 90489 | -11.2 | 10.6
|  | Würzburg | 97074 | -11.2 | 9.9
|  | Würzburg | 97076 | -11.2 | 9.9
|  | Hammelburg | 97762 | -11.2 | 9.1
|  | Gräfendorf | 97782 | -11.2 | 9.3
|  | Karsbach | 97783 | -11.2 | 9.6
|  | Karbach | 97842 | -11.2 | 9.7
|  | Urspringen | 97857 | -11.2 | 9.6
|  | Kreuzwertheim | 97892 | -11.2 | 9.6
|  | Wittighausen | 97957 | -11.2 | 9.9
|  | Weikersheim | 97990 | -11.2 | 10.1
|  | Berlin Mitte | 10117 | -11.3 | 10.9
|  | Berlin Friedrichshain | 10247 | -11.3 | 10.8
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10437 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10439 | -11.3 | 10.8
|  | Berlin Moabit | 10551 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Charlottenburg | 10623 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Wilmersdorf | 10707 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Wilmersdorf | 10713 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Wilmersdorf | 10719 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Wilmersdorf | 10777 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Schöneberg | 10781 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Schöneberg | 10783 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Schöneberg | 10789 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Kreuzberg | 10961 | -11.3 | 10.8
|  | Berlin Kreuzberg | 10999 | -11.3 | 10.8
|  | Berlin Wedding | 13347 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Wedding | 13349 | -11.3 | 10.6
|  | Berlin Wedding | 13353 | -11.3 | 10.7
|  | Berlin Gesundbrunnen | 13359 | -11.3 | 10.7
|  | Karlshagen | 17449 | -11.3 | 9
|  | Marlow | 18337 | -11.3 | 8.9
|  | Prohn | 18445 | -11.3 | 8.8
|  | Schwerin | 19055 | -11.3 | 9.3
|  | Schwerin | 19057 | -11.3 | 9.3
|  | Schwerin | 19061 | -11.3 | 9.2
|  | Lübstorf | 19069 | -11.3 | 9.2
|  | Brüsewitz | 19071 | -11.3 | 9.2
|  | Wittenförden u.a. | 19073 | -11.3 | 9.2
|  | Pampow | 19075 | -11.3 | 9.3
|  | Lützow | 19209 | -11.3 | 9.1
|  | Lübtheen | 19249 | -11.3 | 9.5
|  | Oldendorf (Luhe), Amelinghausen, Rehlingen | 21385 | -11.3 | 9
|  | Betzendorf | 21386 | -11.3 | 9
|  | Melbeck, Barnstedt | 21406 | -11.3 | 9.3
|  | Embsen | 21409 | -11.3 | 9.3
|  | Neukloster | 23992 | -11.3 | 9.1
|  | Hermannsburg | 29320 | -11.3 | 9.2
|  | Lachendorf | 29331 | -11.3 | 9.6
|  | Eldingen | 29351 | -11.3 | 9.4
|  | Ahnsbeck | 29353 | -11.3 | 9.6
|  | Beedenbostel | 29355 | -11.3 | 9.5
|  | Habighorst | 29359 | -11.3 | 9.3
|  | Höfer | 29361 | -11.3 | 9.4
|  | Hohne | 29362 | -11.3 | 9.6
|  | Ummern | 29369 | -11.3 | 9.5
|  | Wesendorf | 29392 | -11.3 | 9.5
|  | Bienenbüttel | 29553 | -11.3 | 9.4
|  | Altenmedingen | 29575 | -11.3 | 9.2
|  | Hannover | 30539 | -11.3 | 9.7
|  | Hannover | 30629 | -11.3 | 9.8
|  | Langenhagen (Flughafen) | 30669 | -11.3 | 9.9
|  | Langenhagen | 30855 | -11.3 | 9.8
|  | Isernhagen | 30916 | -11.3 | 9.8
|  | Betheln | 31032 | -11.3 | 9.4
|  | Söhlde | 31185 | -11.3 | 9.7
|  | Edemissen | 31234 | -11.3 | 9.7
|  | Lahstedt | 31246 | -11.3 | 9.7
|  | Sehnde | 31319 | -11.3 | 9.8
|  | Bad Pyrmont | 31812 | -11.3 | 9.4
|  | Aerzen | 31855 | -11.3 | 9.2
|  | Kalletal | 32689 | -11.3 | 8.9
|  | Blomberg | 32825 | -11.3 | 9
|  | Nieheim | 33039 | -11.3 | 9.1
|  | Lichtenau | 33165 | -11.3 | 8.8
|  | Wünnenberg | 33181 | -11.3 | 8.7
|  | Altenbeken | 33184 | -11.3 | 8.7
|  | Kassel | 34128 | -11.3 | 9.1
|  | Liebenau (Hessen) | 34396 | -11.3 | 9.1
|  | Volkmarsen | 34471 | -11.3 | 9.1
|  | Battenberg | 35088 | -11.3 | 8.8
|  | Weimar (Lahn) | 35096 | -11.3 | 9.4
|  | Breidenbach | 35236 | -11.3 | 8.3
|  | Grünberg | 35305 | -11.3 | 9
|  | Biebertal | 35444 | -11.3 | 8.8
|  | Heuchelheim | 35452 | -11.3 | 9.5
|  | Lollar | 35457 | -11.3 | 9.3
|  | Staufenberg | 35460 | -11.3 | 9.5
|  | Rabenau | 35466 | -11.3 | 9.1
|  | Wetzlar | 35581 | -11.3 | 9.3
|  | Lahnau | 35633 | -11.3 | 9.4
|  | Dillenburg | 35689 | -11.3 | 8.6
|  | Dillenburg | 35690 | -11.3 | 8.3
|  | Angelburg | 35719 | -11.3 | 8.3
|  | Sinn | 35764 | -11.3 | 9.4
|  | Siegbach | 35768 | -11.3 | 8.4
|  | Fulda | 36037 | -11.3 | 9.4
|  | Göttingen | 37081 | -11.3 | 9.7
|  | Braunschweig | 38112 | -11.3 | 9.8
|  | Braunschweig | 38116 | -11.3 | 9.8
|  | Vechelde | 38159 | -11.3 | 9.7
|  | Wendeburg | 38176 | -11.3 | 9.7
|  | Gifhorn | 38518 | -11.3 | 9.7
|  | Didderse | 38530 | -11.3 | 9.8
|  | Müden (Aller) | 38539 | -11.3 | 9.7
|  | Leiferde | 38542 | -11.3 | 9.7
|  | Hillerse | 38543 | -11.3 | 9.7
|  | Wagenhoff, Ringelah | 38559 | -11.3 | 9.6
|  | Nettersheim | 53947 | -11.3 | 8.1
|  | Deuselbach, Hermeskeil, Rorodt | 54411 | -11.3 | 8.5
|  | Mehren u.a. | 54552 | -11.3 | 8.1
|  | Büdesheim | 54610 | -11.3 | 8.2
|  | Leiningen | 56291 | -11.3 | 8.3
|  | Kempenich | 56746 | -11.3 | 8.1
|  | Lennestadt | 57368 | -11.3 | 7.8
|  | Brilon | 59929 | -11.3 | 8.4
|  | Glashütten | 61479 | -11.3 | 8.6
|  | Bad Orb | 63619 | -11.3 | 9.6
|  | Hirzenhain | 63697 | -11.3 | 9
|  | Kefenrod | 63699 | -11.3 | 9.2
|  | Kleinkahl | 63828 | -11.3 | 9.7
|  | Krombach | 63829 | -11.3 | 9.5
|  | Laufach | 63846 | -11.3 | 9.6
|  | Leidersbach | 63849 | -11.3 | 9.6
|  | Eschau | 63863 | -11.3 | 9.4
|  | Heimbuchenthal | 63872 | -11.3 | 9.5
|  | Hesseneck | 64754 | -11.3 | 9.6
|  | Mossautal | 64756 | -11.3 | 9.2
|  | Edenkoben | 67480 | -11.3 | 9.2
|  | Heiligkreuzsteinach | 69253 | -11.3 | 9.2
|  | Stuttgart | 70565 | -11.3 | 9.7
|  | Stuttgart | 70597 | -11.3 | 9.5
|  | Stuttgart | 70599 | -11.3 | 9.6
|  | Stuttgart | 70619 | -11.3 | 9.5
|  | Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen | 70629 | -11.3 | 9.7
|  | Filderstadt | 70794 | -11.3 | 9.6
|  | Korntal-Münchingen | 70825 | -11.3 | 10.1
|  | Murrhardt | 71540 | -11.3 | 9.9
|  | Sulzbach an der Murr | 71560 | -11.3 | 9.8
|  | Benningen am Neckar | 71726 | -11.3 | 10.1
|  | Rottenburg am Neckar | 72108 | -11.3 | 9.4
|  | Rangendingen | 72414 | -11.3 | 9.6
|  | Wolfschlugen | 72649 | -11.3 | 9.7
|  | Reutlingen | 72768 | -11.3 | 9.7
|  | Gomaringen | 72810 | -11.3 | 9.5
|  | Albershausen | 73095 | -11.3 | 9.7
|  | Aichelberg | 73101 | -11.3 | 9.6
|  | Dürnau | 73105 | -11.3 | 9.6
|  | Eschenbach | 73107 | -11.3 | 9.6
|  | Hattenhofen | 73110 | -11.3 | 9.7
|  | Zell unter Aichelberg | 73119 | -11.3 | 9.6
|  | Weilheim an der Teck | 73235 | -11.3 | 9.5
|  | Reichenbach an der Fils | 73262 | -11.3 | 9.7
|  | Dettingen unter Teck | 73265 | -11.3 | 9.6
|  | Ohmden | 73275 | -11.3 | 9.7
|  | Gingen an der Fils | 73333 | -11.3 | 9.6
|  | Lorch | 73547 | -11.3 | 9.9
|  | Rudersberg | 73635 | -11.3 | 10.1
|  | Esslingen am Neckar | 73732 | -11.3 | 9.6
|  | Ostfildern | 73760 | -11.3 | 9.8
|  | Ingersheim | 74379 | -11.3 | 10.1
|  | Mundelsheim | 74395 | -11.3 | 10
|  | Rosengarten | 74538 | -11.3 | 9.7
|  | Braunsbach | 74542 | -11.3 | 9.8
|  | Mulfingen | 74673 | -11.3 | 9.9
|  | Buchen | 74722 | -11.3 | 9.6
|  | Pforzheim | 75175 | -11.3 | 9.8
|  | Pforzheim | 75179 | -11.3 | 9.6
|  | Kämpfelbach | 75236 | -11.3 | 9.7
|  | Eisingen | 75239 | -11.3 | 9.7
|  | Calw | 75365 | -11.3 | 9.9
|  | Hilzingen | 78247 | -11.3 | 8.7
|  | Tengen | 78250 | -11.3 | 8.7
|  | Öhningen | 78337 | -11.3 | 8.9
|  | Malsburg-Marzell | 79429 | -11.3 | 9.1
|  | München | 80469 | -11.3 | 10.1
|  | München | 80796 | -11.3 | 10
|  | München | 80797 | -11.3 | 10
|  | München | 80798 | -11.3 | 10
|  | München | 80801 | -11.3 | 10
|  | Herdwangen-Schönach | 88634 | -11.3 | 8.7
|  | Nürnberg | 90402 | -11.3 | 10.6
|  | Nürnberg | 90403 | -11.3 | 10.6
|  | Bayreuth | 95444 | -11.3 | 9.9
|  | Würzburg | 97082 | -11.3 | 9.8
|  | Würzburg | 97084 | -11.3 | 9.9
|  | Höchberg | 97204 | -11.3 | 9.7
|  | Zellingen | 97225 | -11.3 | 9.5
|  | Altertheim | 97237 | -11.3 | 9.7
|  | Gaukönigshofen | 97253 | -11.3 | 9.8
|  | Himmelstadt | 97267 | -11.3 | 9.6
|  | Remlingen | 97280 | -11.3 | 9.5
|  | Kitzingen | 97318 | -11.3 | 9.9
|  | Volkach | 97332 | -11.3 | 9.9
|  | Schwarzach a. Main | 97359 | -11.3 | 9.9
|  | Schweinfurt | 97422 | -11.3 | 9.4
|  | Arnstein | 97450 | -11.3 | 9.3
|  | Niederwerrn | 97464 | -11.3 | 9.6
|  | Poppenhausen | 97490 | -11.3 | 9.3
|  | Geldersheim | 97505 | -11.3 | 9.6
|  | Wipfeld | 97537 | -11.3 | 9.8
|  | Sulzfeld | 97633 | -11.3 | 9.1
|  | Mellrichstadt | 97638 | -11.3 | 9.1
|  | Oberstreu | 97640 | -11.3 | 9
|  | Oerlenbach | 97714 | -11.3 | 8.9
|  | Oberthulba | 97723 | -11.3 | 8.9
|  | Burglauer | 97724 | -11.3 | 8.8
|  | Fuchsstadt | 97727 | -11.3 | 9
|  | Mittelsinn | 97785 | -11.3 | 9.3
|  | Hafenlohr, Rothenbuch | 97840 | -11.3 | 9.5
|  | Partenstein | 97846 | -11.3 | 9.4
|  | Königheim | 97953 | -11.3 | 9.6
|  | Assamstadt | 97959 | -11.3 | 9.7
|  | Berlin | 10825 | -11.4 | 10.6
|  | Berlin Neukölln | 12045 | -11.4 | 10.6
|  | Koserow | 17459 | -11.4 | 9
|  | Lubmin | 17509 | -11.4 | 8.9
|  | Schwerin | 19063 | -11.4 | 9.3
|  | Leezen | 19067 | -11.4 | 9.2
|  | Hagenow u.a. | 19230 | -11.4 | 9.3
|  | Steinhorst | 29367 | -11.4 | 9.3
|  | Groß Oesingen | 29393 | -11.4 | 9.4
|  | Wahrenholz | 29399 | -11.4 | 9.5
|  | Göhrde | 29473 | -11.4 | 9.1
|  | Brakel | 33034 | -11.4 | 9.3
|  | Marsberg | 34431 | -11.4 | 8.9
|  | Marburg | 35039 | -11.4 | 9.4
|  | Lahntal | 35094 | -11.4 | 9.3
|  | Dautphetal | 35232 | -11.4 | 8.8
|  | Steffenberg | 35239 | -11.4 | 8.5
|  | Sinntal | 36391 | -11.4 | 9.2
|  | Bodenwerder, Pegestorf, Kirchbrak, Hehlen | 37619 | -11.4 | 9.6
|  | Braunschweig | 38108 | -11.4 | 9.8
|  | Braunschweig | 38110 | -11.4 | 9.8
|  | Braunschweig | 38120 | -11.4 | 9.7
|  | Schwülper | 38179 | -11.4 | 9.7
|  | Salzgitter | 38228 | -11.4 | 9.7
|  | Salzgitter | 38239 | -11.4 | 9.7
|  | Adenbüttel | 38528 | -11.4 | 9.7
|  | Rötgesbüttel | 38531 | -11.4 | 9.7
|  | Vordorf | 38533 | -11.4 | 9.7
|  | Isenbüttel | 38550 | -11.4 | 9.7
|  | Ribbesbüttel | 38551 | -11.4 | 9.7
|  | Gusenburg | 54413 | -11.4 | 8.3
|  | Wächtersbach | 63607 | -11.4 | 9.2
|  | Johannesberg | 63867 | -11.4 | 9.1
|  | Sailauf | 63877 | -11.4 | 9.3
|  | Leinfelden-Echterdingen | 70771 | -11.4 | 9.5
|  | Leonberg | 71229 | -11.4 | 9.7
|  | Hemmingen | 71282 | -11.4 | 9.8
|  | Oberriexingen | 71739 | -11.4 | 9.7
|  | Tübingen | 72074 | -11.4 | 9.5
|  | Ammerbuch | 72119 | -11.4 | 9.6
|  | Kusterdingen | 72127 | -11.4 | 9.6
|  | Nehren | 72147 | -11.4 | 9.5
|  | Grafenberg | 72661 | -11.4 | 9.6
|  | Schlaitdorf | 72667 | -11.4 | 9.6
|  | Löchgau | 74369 | -11.4 | 9.9
|  | Sersheim | 74372 | -11.4 | 9.8
|  | Birkenfeld | 75217 | -11.4 | 9.5
|  | Niefern-Öschelbronn | 75223 | -11.4 | 9.6
|  | Höfen an der Enz | 75339 | -11.4 | 9.6
|  | Bad Peterstal-Griesbach | 77740 | -11.4 | 9.4
|  | Schiltach | 77761 | -11.4 | 9.2
|  | München | 80803 | -11.4 | 9.9
|  | München | 80804 | -11.4 | 9.9
|  | Würzburg | 97078 | -11.4 | 9.8
|  | Rottendorf | 97228 | -11.4 | 9.8
|  | Estenfeld | 97230 | -11.4 | 9.7
|  | Eisenheim | 97247 | -11.4 | 9.7
|  | Güntersleben | 97261 | -11.4 | 9.7
|  | Hausen b. Würzburg | 97262 | -11.4 | 9.4
|  | Helmstadt | 97264 | -11.4 | 9.5
|  | Neubrunn | 97277 | -11.4 | 9.5
|  | Retzstadt | 97282 | -11.4 | 9.4
|  | Waldbrunn, Irtenberger Wald | 97295 | -11.4 | 9.5
|  | Waldbüttelbrunn | 97297 | -11.4 | 9.5
|  | Zell a. Main | 97299 | -11.4 | 9.7
|  | Obernbreit | 97342 | -11.4 | 9.7
|  | Rödelsee | 97348 | -11.4 | 9.8
|  | Mainbernheim | 97350 | -11.4 | 9.8
|  | Bergrheinfeld | 97493 | -11.4 | 9.7
|  | Röthlein | 97520 | -11.4 | 9.7
|  | Schwanfeld | 97523 | -11.4 | 9.6
|  | Waigolshausen | 97534 | -11.4 | 9.6
|  | Wasserlosen | 97535 | -11.4 | 9.1
|  | Maßbach | 97711 | -11.4 | 8.9
|  | Fellen | 97778 | -11.4 | 9.1
|  | Erlenbach b. Marktheidenfeld | 97837 | -11.4 | 9.4
|  | Wiesthal | 97859 | -11.4 | 9.3
|  | Boxberg | 97944 | -11.4 | 9.6
|  | Berlin Charlottenburg | 14057 | -11.5 | 10.5
|  | Ostseebad Heringsdorf | 17424 | -11.5 | 9
|  | Kröslin, Krummin, Lassan u.a. | 17440 | -11.5 | 9
|  | Zinnowitz | 17454 | -11.5 | 9
|  | Greifswald | 17489 | -11.5 | 9
|  | Greifswald | 17491 | -11.5 | 9
|  | Neuenkirchen | 17498 | -11.5 | 9
|  | Stäbelow, Kritzmow | 18198 | -11.5 | 9
|  | Satow | 18239 | -11.5 | 9
|  | Niepars | 18442 | -11.5 | 8.8
|  | Wittenhagen | 18510 | -11.5 | 8.8
|  | Pinnow | 19065 | -11.5 | 9.2
|  | Plate | 19086 | -11.5 | 9.2
|  | Parchim | 19370 | -11.5 | 9.7
|  | Warin | 19417 | -11.5 | 9.2
|  | Eschede | 29348 | -11.5 | 9.2
|  | Schönewörde | 29396 | -11.5 | 9.5
|  | Salzhemmendorf | 31020 | -11.5 | 9.4
|  | Hildesheim | 31139 | -11.5 | 9.1
|  | Bad Salzdetfurth | 31162 | -11.5 | 9.6
|  | Holle | 31188 | -11.5 | 9.6
|  | Barntrup | 32683 | -11.5 | 8.9
|  | Bad Driburg | 33014 | -11.5 | 9.1
|  | Kassel | 34132 | -11.5 | 8.9
|  | Calden | 34379 | -11.5 | 8.9
|  | Grebenstein | 34393 | -11.5 | 9.1
|  | Oberweser | 34399 | -11.5 | 9.2
|  | Borgentreich | 34434 | -11.5 | 9
|  | Wolfhagen | 34466 | -11.5 | 8.9
|  | Schrecksbach | 34637 | -11.5 | 9.1
|  | Marburg | 35037 | -11.5 | 9.5
|  | Marburg | 35041 | -11.5 | 9.2
|  | Marburg | 35043 | -11.5 | 9.1
|  | Ebsdorfergrund | 35085 | -11.5 | 9.3
|  | Allendorf | 35108 | -11.5 | 8.8
|  | Biedenkopf | 35216 | -11.5 | 8.4
|  | Kirchhain | 35274 | -11.5 | 9.3
|  | Dietzhölztal | 35716 | -11.5 | 7.7
|  | Schlüchtern | 36381 | -11.5 | 9.3
|  | Witzenhausen | 37213 | -11.5 | 9.2
|  | Höxter | 37671 | -11.5 | 9.2
|  | Fürstenberg | 37699 | -11.5 | 8.9
|  | Braunschweig | 38104 | -11.5 | 9.7
|  | Braunschweig | 38122 | -11.5 | 9.7
|  | Braunschweig | 38126 | -11.5 | 9.7
|  | Salzgitter | 38229 | -11.5 | 9.7
|  | Baddeckenstedt | 38271 | -11.5 | 9.7
|  | Burgdorf | 38272 | -11.5 | 9.6
|  | Wolfenbüttel | 38300 | -11.5 | 9.8
|  | Wolfenbüttel | 38302 | -11.5 | 9.7
|  | Wolfsburg | 38442 | -11.5 | 9.7
|  | Sassenburg | 38524 | -11.5 | 9.6
|  | Meine | 38527 | -11.5 | 9.7
|  | Calberlah | 38547 | -11.5 | 9.7
|  | Wasbüttel | 38553 | -11.5 | 9.7
|  | Osloß | 38557 | -11.5 | 9.6
|  | Prüm | 54595 | -11.5 | 8.1
|  | Pronsfeld | 54597 | -11.5 | 8
|  | Kaisersesch | 56759 | -11.5 | 8
|  | Retterath | 56769 | -11.5 | 8
|  | Olsberg | 59939 | -11.5 | 8
|  | Bad Soden-Salmünster | 63628 | -11.5 | 9.2
|  | Birstein | 63633 | -11.5 | 8.7
|  | Gedern | 63688 | -11.5 | 8.6
|  | Schöllkrippen, Blankenbach | 63825 | -11.5 | 9.3
|  | Miltenberg | 63897 | -11.5 | 9.3
|  | Neunkirchen | 63930 | -11.5 | 9.3
|  | Oestrich-Winkel | 65375 | -11.5 | 8.2
|  | Stuttgart | 70563 | -11.5 | 9.5
|  | Böblingen | 71034 | -11.5 | 9.4
|  | Holzgerlingen | 71088 | -11.5 | 9.4
|  | Weil der Stadt | 71263 | -11.5 | 9.6
|  | Vaihingen an der Enz | 71665 | -11.5 | 9.7
|  | Eberdingen | 71735 | -11.5 | 9.7
|  | Pliezhausen | 72124 | -11.5 | 9.6
|  | Sulz am Neckar | 72172 | -11.5 | 9.5
|  | Altenriet | 72657 | -11.5 | 9.5
|  | Göppingen | 73037 | -11.5 | 9.5
|  | Gammelshausen | 73108 | -11.5 | 9.4
|  | Ottenbach | 73113 | -11.5 | 9.5
|  | Owen | 73277 | -11.5 | 9.6
|  | Plüderhausen | 73655 | -11.5 | 9.8
|  | Zaberfeld | 74374 | -11.5 | 9.6
|  | Freudental | 74392 | -11.5 | 9.8
|  | Gaildorf | 74405 | -11.5 | 9.7
|  | Fichtenberg | 74427 | -11.5 | 9.7
|  | Künzelsau, Ingelfingen | 74653 | -11.5 | 9.6
|  | Ispringen | 75228 | -11.5 | 9.5
|  | Neulingen | 75245 | -11.5 | 9.5
|  | Ölbronn-Dürrn | 75248 | -11.5 | 9.6
|  | Kieselbronn | 75249 | -11.5 | 9.5
|  | Straubenhardt | 75334 | -11.5 | 9.5
|  | Mühlacker | 75417 | -11.5 | 9.6
|  | Maulbronn | 75433 | -11.5 | 9.6
|  | Bad Herrenalb | 76332 | -11.5 | 9.4
|  | Loffenau | 76597 | -11.5 | 9.4
|  | Eigeltingen | 78253 | -11.5 | 8.6
|  | Utzenfeld | 79694 | -11.5 | 9
|  | München | 80634 | -11.5 | 9.9
|  | München | 80637 | -11.5 | 9.8
|  | München | 81667 | -11.5 | 9.8
|  | Owingen | 88696 | -11.5 | 8.6
|  | Ochsenfurt | 97199 | -11.5 | 9.7
|  | Veitshöchheim | 97209 | -11.5 | 9.7
|  | Giebelstadt | 97232 | -11.5 | 9.6
|  | Aub | 97239 | -11.5 | 9.7
|  | Bergtheim, Oberpleichfeld | 97241 | -11.5 | 9.6
|  | Hettstadt | 97265 | -11.5 | 9.4
|  | Kürnach | 97273 | -11.5 | 9.7
|  | Leinach | 97274 | -11.5 | 9.4
|  | Margetshöchheim | 97276 | -11.5 | 9.4
|  | Röttingen, Tauberrettersheim | 97285 | -11.5 | 9.7
|  | Thüngershem | 97291 | -11.5 | 9.4
|  | Marktbreit | 97340 | -11.5 | 9.6
|  | Wiesentheid | 97353 | -11.5 | 9.6
|  | Prichsenstadt | 97357 | -11.5 | 9.6
|  | Werneck | 97440 | -11.5 | 9.5
|  | Gerolzhofen | 97447 | -11.5 | 9.6
|  | Euerbach | 97502 | -11.5 | 9.1
|  | Grafenrheinfeld | 97506 | -11.5 | 9.7
|  | Kolitzheim | 97509 | -11.5 | 9.6
|  | Rannungen | 97517 | -11.5 | 8.8
|  | Schwebheim | 97525 | -11.5 | 9.6
|  | Sennfeld | 97526 | -11.5 | 9.6
|  | Ramsthal | 97729 | -11.5 | 8.8
|  | Karlstadt | 97753 | -11.5 | 9.3
|  | Marktheidenfeld | 97828 | -11.5 | 9.3
|  | Frammersbach | 97833 | -11.5 | 9.2
|  | Roden | 97849 | -11.5 | 9.3
|  | Collenberg | 97903 | -11.5 | 9.3
|  | Stadtprozelten | 97909 | -11.5 | 9.3
|  | Großrinderfeld | 97950 | -11.5 | 9.6
|  | Bad Mergentheim | 97980 | -11.5 | 9.7
|  | Leipzig | 4315 | -11.6 | 11.1
|  | Wolgast | 17438 | -11.6 | 8.8
|  | Roggentin, Broderstorf u.a. | 18184 | -11.6 | 9
|  | Saal | 18317 | -11.6 | 8.9
|  | Bad Sülze | 18334 | -11.6 | 9.1
|  | Franzburg, Richtenberg, u.a. | 18461 | -11.6 | 8.8
|  | Grimmen | 18507 | -11.6 | 9
|  | Rastow | 19077 | -11.6 | 9.2
|  | Banzkow, Sukow | 19079 | -11.6 | 9.3
|  | Wittingen | 29379 | -11.6 | 9.4
|  | Hankensbüttel, Obernholz, Dedelstorf | 29386 | -11.6 | 9.2
|  | Lüchow | 29439 | -11.6 | 9.5
|  | Dannenberg | 29451 | -11.6 | 9.5
|  | Hitzacker (Elbe) | 29456 | -11.6 | 9.4
|  | Wustrow | 29462 | -11.6 | 9.4
|  | Damnatz | 29472 | -11.6 | 9.5
|  | Jameln | 29479 | -11.6 | 9.4
|  | Karwitz | 29481 | -11.6 | 9.3
|  | Küsten | 29482 | -11.6 | 9.4
|  | Zernien | 29499 | -11.6 | 9.1
|  | Bad Bevensen | 29549 | -11.6 | 9.3
|  | Rosche | 29571 | -11.6 | 9.1
|  | Himbergen | 29584 | -11.6 | 9.2
|  | Römstedt | 29591 | -11.6 | 9.2
|  | Munster | 29633 | -11.6 | 9.1
|  | Brüggen | 31033 | -11.6 | 9.3
|  | Coppenbrügge | 31863 | -11.6 | 8.7
|  | Lügde | 32676 | -11.6 | 9.1
|  | Schieder-Schwalenberg | 32816 | -11.6 | 8.8
|  | Kaufungen | 34260 | -11.6 | 9.1
|  | Niestetal | 34266 | -11.6 | 9.1
|  | Fuldabrück | 34277 | -11.6 | 9.2
|  | Edermünde | 34295 | -11.6 | 9.1
|  | Hann. Münden, Gutsbezirk Reinhardswald | 34346 | -11.6 | 9
|  | Bad Karlshafen | 34385 | -11.6 | 9.2
|  | Trendelburg | 34388 | -11.6 | 8.9
|  | Warburg | 34414 | -11.6 | 9.1
|  | Bad Arolsen | 34454 | -11.6 | 8.8
|  | Twistetal | 34477 | -11.6 | 8.8
|  | Schwalmstadt | 34613 | -11.6 | 9.2
|  | Willingshausen | 34628 | -11.6 | 9.1
|  | Frankenberg | 35066 | -11.6 | 8.6
|  | Bad Endbach | 35080 | -11.6 | 8.5
|  | Wetter | 35083 | -11.6 | 8.9
|  | Cölbe | 35091 | -11.6 | 9.2
|  | Hatzfeld | 35116 | -11.6 | 8.3
|  | Münchhausen | 35117 | -11.6 | 8.8
|  | Amöneburg | 35287 | -11.6 | 9.3
|  | Homberg (Ohm) | 35315 | -11.6 | 9.1
|  | Mücke | 35325 | -11.6 | 9.1
|  | Halle | 37620 | -11.6 | 9.5
|  | Bevern | 37639 | -11.6 | 9.3
|  | Brevörde, Polle, Vahlbruch | 37647 | -11.6 | 9.3
|  | Beverungen | 37688 | -11.6 | 8.7
|  | Marienmünster | 37696 | -11.6 | 8.8
|  | Lauenförde | 37697 | -11.6 | 9.1
|  | Lehre | 38165 | -11.6 | 9.7
|  | Dorstadt, Flöthe, Börßum u.a. | 38312 | -11.6 | 9.7
|  | Denkte | 38321 | -11.6 | 9.7
|  | Ehra-Lessien | 38468 | -11.6 | 9.5
|  | Barwedel | 38476 | -11.6 | 9.6
|  | Jembke | 38477 | -11.6 | 9.6
|  | Tappenbeck | 38479 | -11.6 | 9.6
|  | Weyhausen | 38554 | -11.6 | 9.6
|  | Bokensdorf | 38556 | -11.6 | 9.6
|  | Dahlem | 53949 | -11.6 | 7.9
|  | Esch | 54585 | -11.6 | 7.9
|  | Schüller | 54586 | -11.6 | 7.9
|  | Argenthal | 55496 | -11.6 | 8.2
|  | Schotten | 63679 | -11.6 | 8.3
|  | Dammbach | 63874 | -11.6 | 9.3
|  | Michelstadt | 64720 | -11.6 | 9.2
|  | Sensbachtal | 64759 | -11.6 | 9
|  | Stuttgart | 70195 | -11.6 | 9.5
|  | Stuttgart | 70569 | -11.6 | 9.4
|  | Herrenberg | 71083 | -11.6 | 9.3
|  | Schönaich | 71101 | -11.6 | 9.3
|  | Waldenbuch | 71111 | -11.6 | 9.5
|  | Grafenau | 71120 | -11.6 | 9.5
|  | Ehningen | 71139 | -11.6 | 9.4
|  | Renningen | 71272 | -11.6 | 9.5
|  | Mönsheim | 71297 | -11.6 | 9.5
|  | Markgröningen | 71706 | -11.6 | 9.9
|  | Dußlingen | 72144 | -11.6 | 9.4
|  | Hirrlingen | 72145 | -11.6 | 9.3
|  | Neustetten | 72149 | -11.6 | 9.2
|  | Donzdorf | 73072 | -11.6 | 9.4
|  | Schlat | 73114 | -11.6 | 9.3
|  | Böbingen an der Rems | 73560 | -11.6 | 9.6
|  | Sachsenheim | 74343 | -11.6 | 9.7
|  | Oberrot | 74420 | -11.6 | 9.6
|  | Sulzbach-Laufen | 74429 | -11.6 | 9.7
|  | Schwäbisch Hall | 74523 | -11.6 | 9.5
|  | Michelbach an der Bilz | 74544 | -11.6 | 9.6
|  | Ahorn | 74744 | -11.6 | 9.5
|  | Pforzheim | 75177 | -11.6 | 9.5
|  | Illingen | 75428 | -11.6 | 9.5
|  | Wilgartswiesen | 76848 | -11.6 | 8.9
|  | Sasbach | 77880 | -11.6 | 9.1
|  | Zell im Wiesental | 79669 | -11.6 | 9
|  | Stühlingen | 79780 | -11.6 | 8.7
|  | Gerbrunn | 97218 | -11.6 | 9.6
|  | Reichenberg, Guttenberger Wald | 97234 | -11.6 | 9.6
|  | Randersacker | 97236 | -11.6 | 9.6
|  | Bieberehren | 97243 | -11.6 | 9.6
|  | Bütthard | 97244 | -11.6 | 9.6
|  | Eisingen | 97249 | -11.6 | 9.3
|  | Erlabrunn | 97250 | -11.6 | 9.4
|  | Frickenhausen | 97252 | -11.6 | 9.6
|  | Gelchsheim, Sonderhofen | 97255 | -11.6 | 9.6
|  | Geroldshausen | 97256 | -11.6 | 9.5
|  | Kirchheim | 97268 | -11.6 | 9.6
|  | Kleinrinderfeld | 97271 | -11.6 | 9.4
|  | Prosselsheim | 97279 | -11.6 | 9.6
|  | Theilheim | 97288 | -11.6 | 9.6
|  | Unterpleichfeld | 97294 | -11.6 | 9.6
|  | Sommerach | 97334 | -11.6 | 9.5
|  | Dettelbach | 97337 | -11.6 | 9.6
|  | Kleinlangheim | 97355 | -11.6 | 9.6
|  | Schonungen | 97453 | -11.6 | 8.7
|  | Dittelbrunn | 97456 | -11.6 | 8.7
|  | Gochsheim | 97469 | -11.6 | 9.5
|  | Stadtlauringen | 97488 | -11.6 | 9
|  | Lülsfeld | 97511 | -11.6 | 9.6
|  | Sulzheim | 97529 | -11.6 | 9.6
|  | Bad Königshofen i. Grabfeld | 97631 | -11.6 | 8.9
|  | Obersinn | 97791 | -11.6 | 9
|  | Rieneck | 97794 | -11.6 | 9
|  | Esselbach | 97839 | -11.6 | 9.2
|  | Steinfeld | 97854 | -11.6 | 9.3
|  | Külsheim | 97900 | -11.6 | 9.3
|  | Grünsfeld | 97947 | -11.6 | 9.5
|  | Werbach | 97956 | -11.6 | 9.4
|  | Creglingen | 97993 | -11.6 | 9.6
|  | Leipzig | 4109 | -11.7 | 10.9
|  | Berlin Friedrichshain | 10245 | -11.7 | 10.5
|  | Karlsburg | 17495 | -11.7 | 8.8
|  | Prerow a. Darß | 18375 | -11.7 | 8.8
|  | Rakow | 18516 | -11.7 | 8.9
|  | Dömitz | 19303 | -11.7 | 9.4
|  | Brüel | 19412 | -11.7 | 9.2
|  | Faßberg | 29328 | -11.7 | 9.1
|  | Unterlüß | 29345 | -11.7 | 9
|  | Sprakensehl | 29365 | -11.7 | 9.1
|  | Salzwedel | 29410 | -11.7 | 9.6
|  | Gusborn | 29476 | -11.7 | 9.5
|  | Langendorf | 29484 | -11.7 | 9.4
|  | Luckau (Wendland) | 29487 | -11.7 | 9.4
|  | Lübbow | 29488 | -11.7 | 9.4
|  | Waddeweitz | 29496 | -11.7 | 9.3
|  | Woltersdorf | 29497 | -11.7 | 9.4
|  | Eimke | 29578 | -11.7 | 9
|  | Jelmstorf | 29585 | -11.7 | 9.2
|  | Soltendiek | 29594 | -11.7 | 9.2
|  | Stoetze | 29597 | -11.7 | 9.1
|  | Weste | 29599 | -11.7 | 9.2
|  | Bockenem | 31167 | -11.7 | 9.6
|  | Diekholzen | 31199 | -11.7 | 9
|  | Kassel, Fuldatal | 34233 | -11.7 | 8.9
|  | Zierenberg | 34289 | -11.7 | 8.7
|  | Ahnatal | 34292 | -11.7 | 8.9
|  | Espenau | 34314 | -11.7 | 9
|  | Morschen | 34326 | -11.7 | 9.2
|  | Körle | 34327 | -11.7 | 8.9
|  | Hofgeismar | 34369 | -11.7 | 8.6
|  | Immenhausen | 34376 | -11.7 | 8.6
|  | Willebadessen | 34439 | -11.7 | 8.6
|  | Diemelsee | 34519 | -11.7 | 8.4
|  | Neuental | 34599 | -11.7 | 9.1
|  | Rosenthal | 35119 | -11.7 | 8.6
|  | Wohratal | 35288 | -11.7 | 9.1
|  | Gemünden (Felda) | 35329 | -11.7 | 8.9
|  | Alsfeld | 36304 | -11.7 | 8.9
|  | Antrifttal | 36326 | -11.7 | 9
|  | Northeim | 37154 | -11.7 | 9.4
|  | Uslar | 37170 | -11.7 | 9.1
|  | Witzenhausen | 37218 | -11.7 | 9
|  | Dielmissen | 37633 | -11.7 | 9.4
|  | Golmbach | 37640 | -11.7 | 9.2
|  | Cremlingen | 38162 | -11.7 | 9.5
|  | Sickte, Dettum u.a. | 38173 | -11.7 | 9.6
|  | Elbe | 38274 | -11.7 | 9.6
|  | Wolfenbüttel | 38304 | -11.7 | 9.5
|  | Wolfsburg | 38448 | -11.7 | 9.6
|  | Magdeburg | 39106 | -11.7 | 10.1
|  | Magdeburg | 39112 | -11.7 | 10.2
|  | Hallschlag | 54611 | -11.7 | 7.8
|  | Bad Laasphe | 57334 | -11.7 | 8
|  | Waldaschaff, Waldaschaffer Forst | 63857 | -11.7 | 9
|  | Heigenbrücken | 63869 | -11.7 | 8.9
|  | Kleinheubach, Rüdenau | 63924 | -11.7 | 9.3
|  | Bürgstadt | 63927 | -11.7 | 9.1
|  | Beerfelden | 64743 | -11.7 | 8.9
|  | Abtsteinach | 69518 | -11.7 | 8.9
|  | Weil im Schönbuch | 71093 | -11.7 | 9.1
|  | Magstadt | 71106 | -11.7 | 9.3
|  | Gärtringen | 71116 | -11.7 | 9.3
|  | Gäufelden | 71126 | -11.7 | 9.2
|  | Steinenbronn | 71144 | -11.7 | 9.3
|  | Bondorf | 71149 | -11.7 | 9.3
|  | Nufringen | 71154 | -11.7 | 9.2
|  | Ditzingen | 71254 | -11.7 | 9.6
|  | Weissach | 71287 | -11.7 | 9.5
|  | Heimsheim | 71296 | -11.7 | 9.1
|  | Spiegelberg | 71579 | -11.7 | 9.3
|  | Walddorfhäslach | 72141 | -11.7 | 9.3
|  | Eutingen im Gäu | 72184 | -11.7 | 9.2
|  | Nagold | 72202 | -11.7 | 9.4
|  | Wildberg | 72218 | -11.7 | 9.3
|  | Rohrdorf | 72229 | -11.7 | 9.4
|  | Hechingen | 72379 | -11.7 | 9.2
|  | Beuren | 72660 | -11.7 | 9.2
|  | Pfullingen | 72793 | -11.7 | 9.3
|  | Salach | 73084 | -11.7 | 9.3
|  | Wangen | 73117 | -11.7 | 9.4
|  | Kuchen | 73329 | -11.7 | 9.4
|  | Baltmannsweiler | 73666 | -11.7 | 9.3
|  | Lichtenwald | 73669 | -11.7 | 9.3
|  | Pforzheim | 75180 | -11.7 | 9.2
|  | Tiefenbronn | 75233 | -11.7 | 9.2
|  | Bad Liebenzell | 75378 | -11.7 | 9.1
|  | Ötisheim | 75443 | -11.7 | 9.7
|  | Sternenfels | 75447 | -11.7 | 9.4
|  | Hohenfels | 78355 | -11.7 | 8.5
|  | Oberndorf am Neckar | 78727 | -11.7 | 9.1
|  | Rimpar | 97222 | -11.7 | 9.2
|  | Riedenheim | 97283 | -11.7 | 9.4
|  | Aidhausen | 97491 | -11.7 | 9
|  | Dingolshausen | 97497 | -11.7 | 9.4
|  | Grettstadt | 97508 | -11.7 | 9.4
|  | Üchtelhausen | 97532 | -11.7 | 8.7
|  | Münnerstadt | 97702 | -11.7 | 8.7
|  | Wartmannsroth | 97797 | -11.7 | 8.7
|  | Igersheim | 97999 | -11.7 | 9.5
|  | Berlin Friedrichshain | 10243 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Friedrichshain | 10249 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10407 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Moabit | 10553 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Moabit | 10555 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Moabit | 10557 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Charlottenburg | 10587 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Charlottenburg | 10589 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Wilmersdorf | 10709 | -11.8 | 10.2
|  | Berlin Wilmersdorf | 10717 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Schöneberg | 10779 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Tiergarten | 10785 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Tiergarten | 10787 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin-West | 10823 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Kreuzberg | 10969 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin Kreuzberg | 10997 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Neukölln | 12049 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Pankow | 13187 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Wedding | 13355 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin-West | 13407 | -11.8 | 10.4
|  | Berlin-West | 13409 | -11.8 | 10.3
|  | Berlin Charlottenburg | 14059 | -11.8 | 10.2
|  | Loitz | 17121 | -11.8 | 9
|  | Seebad Ahlbeck | 17419 | -11.8 | 9
|  | Benz, Heringsdorf u.a. | 17429 | -11.8 | 8.8
|  | Greifswald | 17493 | -11.8 | 9
|  | Rostock, Papendorf u.a. | 18059 | -11.8 | 9
|  | Bützow u.a. | 18246 | -11.8 | 9
|  | Bernitt, Qualitz, Warnow, Zernin u.a. | 18249 | -11.8 | 9.2
|  | Ahrenshagen-Daskow, Trinwillershagen u.a. | 18320 | -11.8 | 8.8
|  | Tribsees | 18465 | -11.8 | 8.9
|  | Velgast | 18469 | -11.8 | 8.8
|  | Glewitz | 18513 | -11.8 | 9
|  | Crivitz | 19089 | -11.8 | 9
|  | Ludwigslust | 19288 | -11.8 | 9.4
|  | Neu Kaliß | 19294 | -11.8 | 9.4
|  | Wittingen | 29378 | -11.8 | 9.3
|  | Bad Bodenteich | 29389 | -11.8 | 9.3
|  | Lüder | 29394 | -11.8 | 9.3
|  | Dähre, Diesdorf, Wallstawe | 29413 | -11.8 | 9.3
|  | Kuhfelde | 29416 | -11.8 | 9.3
|  | Clenze | 29459 | -11.8 | 9.3
|  | Schnega | 29465 | -11.8 | 9.3
|  | Bergen | 29468 | -11.8 | 9.3
|  | Lemgow | 29485 | -11.8 | 9.4
|  | Prezelle | 29491 | -11.8 | 9.4
|  | Trebel | 29494 | -11.8 | 9.4
|  | Wrestedt | 29559 | -11.8 | 9.1
|  | Suhlendorf | 29562 | -11.8 | 9.2
|  | Wriedel | 29565 | -11.8 | 9
|  | Emmendorf | 29579 | -11.8 | 9.3
|  | Natendorf | 29587 | -11.8 | 9.1
|  | Oetzen | 29588 | -11.8 | 9.3
|  | Freden (Leine) | 31084 | -11.8 | 9.4
|  | Hoyershausen | 31093 | -11.8 | 9.3
|  | Marienhagen | 31094 | -11.8 | 8.7
|  | Gudensberg | 34281 | -11.8 | 9.1
|  | Guxhagen | 34302 | -11.8 | 8.9
|  | Staufenberg | 34355 | -11.8 | 8.8
|  | Borken | 34582 | -11.8 | 9.4
|  | Felsberg | 34587 | -11.8 | 9.4
|  | Jesberg | 34632 | -11.8 | 9
|  | Burgwald | 35099 | -11.8 | 8.4
|  | Frankenau | 35110 | -11.8 | 8.4
|  | Stadtallendorf | 35260 | -11.8 | 9
|  | Neustadt | 35279 | -11.8 | 9
|  | Rauschenberg | 35282 | -11.8 | 8.9
|  | Gemünden | 35285 | -11.8 | 9
|  | Fulda | 36043 | -11.8 | 9.1
|  | Alheim | 36211 | -11.8 | 9.2
|  | Schwalmtal | 36318 | -11.8 | 8.8
|  | Romrod | 36329 | -11.8 | 8.7
|  | Lauterbach | 36341 | -11.8 | 8.7
|  | Bodenfelde, Wahlsburg | 37194 | -11.8 | 8.9
|  | Wehretal | 37287 | -11.8 | 9.3
|  | Lüerdissen | 37635 | -11.8 | 9.3
|  | Holenberg | 37642 | -11.8 | 8.8
|  | Haverlah | 38275 | -11.8 | 9.4
|  | Heere | 38277 | -11.8 | 9.4
|  | Kissenbrück | 38324 | -11.8 | 9.6
|  | Wolfsburg | 38444 | -11.8 | 9.5
|  | Wolfsburg | 38446 | -11.8 | 9.5
|  | Bergfeld | 38467 | -11.8 | 9.5
|  | Parsau | 38470 | -11.8 | 9.5
|  | Rühen | 38471 | -11.8 | 9.6
|  | Tiddische | 38473 | -11.8 | 9.6
|  | Beetzendorf, Rohrberg, Jübar | 38489 | -11.8 | 9.4
|  | Magdeburg | 39124 | -11.8 | 9.9
|  | Neuhütten | 54422 | -11.8 | 8.1
|  | Erndtebrück | 57339 | -11.8 | 7.8
|  | Medebach | 59964 | -11.8 | 8.1
|  | Heinrichsthal | 63871 | -11.8 | 8.7
|  | Weibersbrunn, Rohrbrunner Forst | 63879 | -11.8 | 9
|  | Schneeberg | 63936 | -11.8 | 8.9
|  | Lindenfels | 64678 | -11.8 | 8.7
|  | Grasellenbach | 64689 | -11.8 | 8.7
|  | Heidelberg | 69117 | -11.8 | 8.8
|  | Stuttgart | 70197 | -11.8 | 9.2
|  | Gerlingen | 70839 | -11.8 | 9.1
|  | Sindelfingen | 71067 | -11.8 | 9.2
|  | Sindelfingen | 71069 | -11.8 | 9.1
|  | Aidlingen | 71134 | -11.8 | 9.1
|  | Friolzheim | 71292 | -11.8 | 9.1
|  | Ofterdingen | 72131 | -11.8 | 9.2
|  | Glatten | 72293 | -11.8 | 9
|  | Bodelshausen | 72411 | -11.8 | 9.2
|  | Bad Boll | 73087 | -11.8 | 9.2
|  | Börtlingen | 73104 | -11.8 | 9.4
|  | Stadt Schwäbisch Gmünd | 73529 | -11.8 | 9.3
|  | Mutlangen | 73557 | -11.8 | 9.4
|  | Walldürn | 74731 | -11.8 | 9.1
|  | Höpfingen | 74746 | -11.8 | 9.1
|  | Limbach | 74838 | -11.8 | 9.1
|  | Pforzheim | 75181 | -11.8 | 9.1
|  | Althengstett | 75382 | -11.8 | 8.9
|  | Gechingen | 75391 | -11.8 | 9.1
|  | Unterreichenbach | 75399 | -11.8 | 9.3
|  | Wiernsheim | 75446 | -11.8 | 9.4
|  | Wurmberg | 75449 | -11.8 | 9.2
|  | Gernsbach | 76593 | -11.8 | 9.1
|  | Schenkenzell | 77773 | -11.8 | 9
|  | München | 81373 | -11.8 | 9.6
|  | Fürth | 90762 | -11.8 | 10.2
|  | Regensburg | 93047 | -11.8 | 10
|  | Passau | 94034 | -11.8 | 8.9
|  | Passau | 94036 | -11.8 | 9.2
|  | Untersiemau | 96253 | -11.8 | 9.1
|  | Rodach b. Coburg | 96476 | -11.8 | 8.9
|  | Weitramsdorf | 96479 | -11.8 | 9
|  | Dörfles-Esbach | 96487 | -11.8 | 9
|  | Niederfüllbach | 96489 | -11.8 | 9.1
|  | Ippesheim | 97258 | -11.8 | 9.4
|  | Greußenheim | 97259 | -11.8 | 9.1
|  | Kist, Irtenberger Wald | 97270 | -11.8 | 9.2
|  | Iphofen | 97346 | -11.8 | 9.5
|  | Bundorf | 97494 | -11.8 | 8.9
|  | Donnersdorf | 97499 | -11.8 | 9.4
|  | Gädheim | 97503 | -11.8 | 9
|  | Oberschwarzach | 97516 | -11.8 | 9.3
|  | Sulzdorf a.d. Lederhecke | 97528 | -11.8 | 8.8
|  | Bastheim | 97654 | -11.8 | 8.8
|  | Lohr a. Main | 97816 | -11.8 | 8.9
|  | Schollbrunn | 97852 | -11.8 | 9
|  | Römhild | 98630 | -11.8 | 8.8
|  | Berlin | 10319 | -11.9 | 10.3
|  | Berlin Lichtenberg | 10367 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Prenzlauer Berg | 10409 | -11.9 | 10.3
|  | Berlin | 10827 | -11.9 | 10.1
|  | Berlin Schöneberg | 10829 | -11.9 | 10.1
|  | Berlin Neukölln | 12043 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Neukölln | 12053 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Neukölln | 12059 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Tempelhof | 12099 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Tempelhof | 12101 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Tempelhof | 12103 | -11.9 | 10.1
|  | Berlin Mariendorf | 12105 | -11.9 | 10.1
|  | Berlin Mariendorf | 12107 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Niederschönhausen | 13156 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Reinickendorf | 13403 | -11.9 | 10.3
|  | Lenzen | 19309 | -11.9 | 9.4
|  | Sternberg | 19406 | -11.9 | 9.2
|  | Gorleben | 29475 | -11.9 | 9.4
|  | Nieste | 34329 | -11.9 | 8.7
|  | Diemelstadt | 34474 | -11.9 | 8.6
|  | Breuna | 34479 | -11.9 | 8.6
|  | Korbach | 34497 | -11.9 | 8.4
|  | Vöhl | 34516 | -11.9 | 8.5
|  | Wabern | 34590 | -11.9 | 9.4
|  | Duderstadt | 37115 | -11.9 | 9.2
|  | Eschwege | 37269 | -11.9 | 9.1
|  | Gieboldehausen, Rhumequelle | 37434 | -11.9 | 9.2
|  | Dassel | 37586 | -11.9 | 9.1
|  | Stadtoldendorf u.a. | 37627 | -11.9 | 8.8
|  | Negenborn | 37643 | -11.9 | 9
|  | Heinsen | 37649 | -11.9 | 8.7
|  | Königslutter am Elm | 38154 | -11.9 | 9.5
|  | Salzgitter | 38259 | -11.9 | 9.5
|  | Wittmar | 38329 | -11.9 | 9.5
|  | Helmstedt | 38350 | -11.9 | 9.6
|  | Danndorf | 38461 | -11.9 | 9.6
|  | Grafhorst | 38462 | -11.9 | 9.6
|  | Tülau | 38474 | -11.9 | 9.5
|  | Magdeburg | 39118 | -11.9 | 9.9
|  | Biebergemünd | 63599 | -11.9 | 8.5
|  | Rothenbuch, Rothenbucher Forst | 63860 | -11.9 | 8.8
|  | Mespelbrunn | 63875 | -11.9 | 8.9
|  | Böblingen | 71032 | -11.9 | 9
|  | Hildrizhausen | 71157 | -11.9 | 9.1
|  | Mötzingen | 71159 | -11.9 | 9
|  | Rutesheim | 71277 | -11.9 | 9.2
|  | Tübingen | 72076 | -11.9 | 9
|  | Dettenhausen | 72135 | -11.9 | 8.9
|  | Empfingen | 72186 | -11.9 | 9
|  | Ebhausen | 72224 | -11.9 | 9
|  | Egenhausen | 72227 | -11.9 | 8.9
|  | Balingen | 72336 | -11.9 | 9.1
|  | Neuffen | 72639 | -11.9 | 9.1
|  | Kohlberg | 72664 | -11.9 | 9.1
|  | Wäschenbeuren | 73116 | -11.9 | 9.3
|  | Aalen | 73430 | -11.9 | 9.4
|  | Aichwald | 73773 | -11.9 | 9.1
|  | Untermünkheim | 74547 | -11.9 | 9.3
|  | Rosenheim | 83022 | -11.9 | 9.5
|  | Horgenzell | 88263 | -11.9 | 8.6
|  | Fürstenzell | 94081 | -11.9 | 9
|  | Salzweg | 94121 | -11.9 | 8.8
|  | Thyrnau | 94136 | -11.9 | 8.9
|  | Hofheim i. UFr. | 97461 | -11.9 | 9.2
|  | Michelau i. Steigerwald, Hundelshausen | 97513 | -11.9 | 8.8
|  | Bad Brückenau | 97769 | -11.9 | 8.9
|  | Erfurt | 99084 | -11.9 | 10.2
|  | Berlin Friedrichsfelde | 10315 | -12 | 10.1
|  | Berlin Karlshorst | 10318 | -12 | 10.1
|  | Berlin Lichtenberg | 10365 | -12 | 10.1
|  | Berlin Lichtenberg | 10369 | -12 | 10.2
|  | Berlin Halensee | 10711 | -12 | 10
|  | Berlin Wilhelmsdorf | 10715 | -12 | 10.1
|  | Berlin Kreuzberg | 10963 | -12 | 10.2
|  | Berlin Neukölln | 12051 | -12 | 10.1
|  | Berlin Neukölln | 12055 | -12 | 10.1
|  | Berlin Friedenau | 12159 | -12 | 10
|  | Berlin Friedenau | 12161 | -12 | 10
|  | Berlin Steglitz | 12163 | -12 | 9.9
|  | Berlin Steglitz | 12165 | -12 | 10
|  | Berlin Steglitz | 12167 | -12 | 10
|  | Berlin Lichtenfelde | 12203 | -12 | 9.9
|  | Berlin Lichtenfelde | 12207 | -12 | 10
|  | Berlin Lichtenfelde | 12209 | -12 | 10
|  | Berlin Lankwitz | 12247 | -12 | 10
|  | Berlin | 12277 | -12 | 10.1
|  | Berlin | 12279 | -12 | 10
|  | Berlin Britz | 12347 | -12 | 10.1
|  | Berlin Baumschulenweg | 12437 | -12 | 10.1
|  | Berlin | 12619 | -12 | 10
|  | Berlin Alt-Hohenschönhausen | 13055 | -12 | 10.1
|  | Berlin Heinelsdorf | 13089 | -12 | 10.2
|  | Berlin Pankow | 13189 | -12 | 10.1
|  | Berlin Wedding | 13351 | -12 | 10.3
|  | Berlin Reinickendorf | 13437 | -12 | 10.2
|  | Berlin Märkisches Viertel | 13439 | -12 | 10.1
|  | Berlin Reinickendorf | 13509 | -12 | 10.2
|  | Berlin Spandau | 13585 | -12 | 10.2
|  | Berlin Zehlendorf | 14165 | -12 | 9.9
|  | Berlin Wilmersdorf | 14197 | -12 | 10
|  | Berlin Schmargendorf | 14199 | -12 | 9.9
|  | Sanitz | 18190 | -12 | 8.9
|  | Tessin, Grammow u.a. | 18195 | -12 | 9
|  | Dummerstorf | 18196 | -12 | 8.9
|  | Schwaan u.a. | 18258 | -12 | 9.1
|  | Reimershagen, Lohmen, Zehna, Hägerfelde u.a. | 18276 | -12 | 9.1
|  | Laage, Wardow u.a. | 18299 | -12 | 9.1
|  | Löbnitz | 18314 | -12 | 8.9
|  | Barth | 18356 | -12 | 8.8
|  | Mestlin, Severin u.a. | 19374 | -12 | 9.1
|  | Gartow | 29471 | -12 | 9.4
|  | Höhbeck | 29478 | -12 | 9.3
|  | Suderburg | 29556 | -12 | 9.1
|  | Ebstorf | 29574 | -12 | 9.1
|  | Barum | 29576 | -12 | 9.1
|  | Gerdau | 29581 | -12 | 9.2
|  | Hanstedt | 29582 | -12 | 9.1
|  | Rätzlingen | 29590 | -12 | 9.2
|  | Schwienau | 29593 | -12 | 9.2
|  | Grünenplan, Delligsen | 31073 | -12 | 9.3
|  | Eberholzen, Sibbesse, Westfeld, Almstedt, Adenstedt | 31079 | -12 | 8.9
|  | Everode | 31085 | -12 | 9.2
|  | Edertal | 34549 | -12 | 9.2
|  | Fritzlar | 34560 | -12 | 9.1
|  | Homberg | 34576 | -12 | 8.6
|  | Bad Zwesten | 34596 | -12 | 9.1
|  | Frielendorf | 34621 | -12 | 8.7
|  | Neukirchen (Knüll) | 34626 | -12 | 8.8
|  | Ottrau | 34633 | -12 | 8.7
|  | Lichtenfels | 35104 | -12 | 8.2
|  | Fulda | 36041 | -12 | 9
|  | Flieden | 36103 | -12 | 8.8
|  | Hosenfeld | 36154 | -12 | 8.7
|  | Sontra | 36205 | -12 | 9
|  | Kirtorf | 36320 | -12 | 8.7
|  | Wartenberg | 36367 | -12 | 9
|  | Seulingen, Waake u.a. | 37136 | -12 | 9
|  | Adelebsen | 37139 | -12 | 9.1
|  | Katlenburg-Lindau | 37191 | -12 | 9.2
|  | Wulften | 37199 | -12 | 9.2
|  | Neu-Eichenberg | 37249 | -12 | 8.8
|  | Wanfried | 37281 | -12 | 9.4
|  | Schöppenstedt | 38170 | -12 | 9.6
|  | Schladen-Werla | 38315 | -12 | 9.7
|  | Remlingen | 38319 | -12 | 9.6
|  | Semmenstedt | 38327 | -12 | 9.6
|  | Brome | 38465 | -12 | 9.4
|  | Magdeburg | 39104 | -12 | 9.9
|  | Magdeburg | 39128 | -12 | 9.8
|  | Magdeburg | 39130 | -12 | 9.8
|  | Stadtkyll | 54589 | -12 | 7.7
|  | Jossgrund | 63637 | -12 | 8.5
|  | Wiesen, Wiesener Forst | 63831 | -12 | 8.6
|  | Sindelfingen | 71065 | -12 | 9
|  | Jettingen | 71131 | -12 | 8.8
|  | Altdorf | 71155 | -12 | 8.8
|  | Wimsheim | 71299 | -12 | 9
|  | Mössingen | 72116 | -12 | 8.9
|  | Starzach | 72181 | -12 | 9
|  | Vöhringen | 72189 | -12 | 8.9
|  | Haigerloch | 72401 | -12 | 9
|  | Bisingen | 72406 | -12 | 8.8
|  | Grosselfingen | 72415 | -12 | 8.8
|  | Reutlingen | 72770 | -12 | 9
|  | Mögglingen | 73563 | -12 | 9.2
|  | Obersontheim | 74423 | -12 | 9.3
|  | Kirchberg an der Jagst | 74592 | -12 | 9.4
|  | Neuhausen | 75242 | -12 | 8.9
|  | Mühlingen | 78357 | -12 | 8.4
|  | Wilhelmsdorf | 88271 | -12 | 8.5
|  | Grünkraut | 88287 | -12 | 8.6
|  | Meßkirch, Sauldorf | 88605 | -12 | 8.4
|  | Neu-Ulm | 89231 | -12 | 9.5
|  | Nürnberg | 90439 | -12 | 10.2
|  | Tittling | 94104 | -12 | 8.6
|  | Tiefenbach | 94113 | -12 | 8.9
|  | Neuburg a. Inn | 94127 | -12 | 8.9
|  | Aicha vorm Wald | 94529 | -12 | 9
|  | Bayreuth | 95445 | -12 | 9.3
|  | Ebern | 96106 | -12 | 9
|  | Seßlach | 96145 | -12 | 8.8
|  | Lichtenfels | 96215 | -12 | 9.1
|  | Michelau i. OFr. | 96247 | -12 | 9.1
|  | Redwitz a.d. Rodach | 96257 | -12 | 9.1
|  | Großheirath | 96269 | -12 | 8.8
|  | Itzgrund | 96274 | -12 | 9.1
|  | Schneckenlohe | 96277 | -12 | 8.8
|  | Neustadt b. Coburg | 96465 | -12 | 8.8
|  | Ahorn | 96482 | -12 | 8.8
|  | Burgpreppach | 97496 | -12 | 9
|  | Riedbach | 97519 | -12 | 9
|  | Theres | 97531 | -12 | 9.1
|  | Aura i. Sinngrund | 97773 | -12 | 8.4
|  | Oberleichtersbach | 97789 | -12 | 8.4
|  | Schondra | 97795 | -12 | 8.5
|  | Rechtenbach | 97848 | -12 | 8.8
|  | Rothenfels | 97851 | -12 | 9
|  | Freudenberg, Collenberg | 97896 | -12 | 8.8
|  | Bad Colberg-Heldburg | 98663 | -12 | 8.7
|  | Dresden | 1097 | -12.1 | 10.9
|  | Berlin Rummelsburg | 10317 | -12.1 | 10
|  | Berlin Neukölln | 12057 | -12.1 | 10
|  | Berlin Schöneberg | 12157 | -12.1 | 9.9
|  | Berlin Steglitz | 12169 | -12.1 | 9.9
|  | Berlin Lichtenfelde | 12205 | -12.1 | 9.9
|  | Berlin Lankwitz | 12249 | -12.1 | 10
|  | Berlin Buckow | 12349 | -12.1 | 10
|  | Berlin Buckow | 12351 | -12.1 | 10
|  | Berlin Rudow | 12355 | -12.1 | 10
|  | Berlin Britz | 12359 | -12.1 | 10
|  | Berlin | 12487 | -12.1 | 10
|  | Berlin Teltowkanal III | 12489 | -12.1 | 10
|  | Berlin Altglienicke | 12524 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Hellersdorf | 12627 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin | 12681 | -12.1 | 10
|  | Berlin Biesdorf | 12683 | -12.1 | 10
|  | Berlin Alt-Hohenschönhausen | 13053 | -12.1 | 10
|  | Berlin Falkenberg | 13057 | -12.1 | 10
|  | Berlin Weißensee | 13086 | -12.1 | 10
|  | Berlin Weißensee | 13088 | -12.1 | 10
|  | Berlin Märkisches Viertel | 13435 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Spandau | 13581 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Spandau | 13583 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Spandau | 13597 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Haselhorst | 13599 | -12.1 | 10.1
|  | Berlin Charlottenburg-Nord | 13627 | -12.1 | 10.2
|  | Berlin Westend | 14050 | -12.1 | 10
|  | Potsdam | 14467 | -12.1 | 10
|  | Jarmen | 17126 | -12.1 | 9.1
|  | Gnoien u.a. | 17179 | -12.1 | 9.1
|  | Gützkow | 17506 | -12.1 | 8.9
|  | Güstrow | 18273 | -12.1 | 9.2
|  | Krakow, Dobbin-Linstow u.a. | 18292 | -12.1 | 9.1
|  | Karstädt, Dambeck, Klüß | 19357 | -12.1 | 9.4
|  | Schnackenburg | 29493 | -12.1 | 9.5
|  | Winzenburg | 31088 | -12.1 | 9.2
|  | Coppengrave | 31091 | -12.1 | 9.2
|  | Weenzen | 31096 | -12.1 | 9
|  | Sehlem | 31196 | -12.1 | 9.2
|  | Niedenstein | 34305 | -12.1 | 8.8
|  | Bad Emstal | 34308 | -12.1 | 8.8
|  | Naumburg | 34311 | -12.1 | 8.9
|  | Waldeck | 34513 | -12.1 | 8.3
|  | Gilserberg | 34630 | -12.1 | 8.6
|  | Petersberg | 36100 | -12.1 | 8.9
|  | Neuhof | 36119 | -12.1 | 8.6
|  | Großenlüder | 36137 | -12.1 | 8.9
|  | Feldatal | 36325 | -12.1 | 8.2
|  | Grebenhain | 36355 | -12.1 | 8.2
|  | Bad Salzschlirf | 36364 | -12.1 | 8.9
|  | Barchfeld-Immelborn | 36456 | -12.1 | 9.2
|  | Göttingen | 37079 | -12.1 | 8.9
|  | Göttingen | 37083 | -12.1 | 9.3
|  | Bovenden | 37120 | -12.1 | 9.3
|  | Gleichen | 37130 | -12.1 | 9
|  | Friedland | 37133 | -12.1 | 9.1
|  | Nörten-Hardenberg | 37176 | -12.1 | 9.2
|  | Moringen | 37186 | -12.1 | 8.8
|  | Hattorf | 37197 | -12.1 | 9.1
|  | Meinhard | 37276 | -12.1 | 9
|  | Einbeck, Kreiensen | 37574 | -12.1 | 9.4
|  | Holzen, Eschershausen, Eimen | 37632 | -12.1 | 8.8
|  | Hedeper | 38322 | -12.1 | 9.6
|  | Roklum | 38325 | -12.1 | 9.6
|  | Schöningen | 38364 | -12.1 | 9.4
|  | Süpplingen, Frellstedt | 38373 | -12.1 | 9.5
|  | Süpplingenburg | 38376 | -12.1 | 9.5
|  | Wolsdorf | 38379 | -12.1 | 9.4
|  | Gevensleben | 38384 | -12.1 | 9.6
|  | Velpke | 38458 | -12.1 | 9.5
|  | Groß Twülpstedt | 38464 | -12.1 | 9.4
|  | Schönebeck | 39218 | -12.1 | 9.8
|  | Haldensleben | 39340 | -12.1 | 9.5
|  | Weferlingen, Behnsdorf, Belsdorf etc | 39356 | -12.1 | 9.4
|  | Rätzlingen, Wegenstedt, Calvörde, Böddensell etc | 39359 | -12.1 | 9.4
|  | Arendsee | 39619 | -12.1 | 9.4
|  | Oebisfelde | 39646 | -12.1 | 9.5
|  | Weiler bei Bingen | 55413 | -12.1 | 7.8
|  | Bromskirchen, Hallenberg | 59969 | -12.1 | 7.7
|  | Flörsbachtal | 63639 | -12.1 | 8.5
|  | Mudau | 69427 | -12.1 | 8.5
|  | Waldbrunn | 69429 | -12.1 | 8.6
|  | Geislingen | 72351 | -12.1 | 8.6
|  | Dormettingen | 72358 | -12.1 | 8.6
|  | Adelberg | 73099 | -12.1 | 9
|  | Birenbach | 73102 | -12.1 | 9.2
|  | Aalen | 73433 | -12.1 | 9.2
|  | Schwäbisch Gmünd, Täferrot | 73527 | -12.1 | 9.3
|  | Leinzell | 73575 | -12.1 | 9.3
|  | Mainhardt | 74535 | -12.1 | 9
|  | Crailsheim | 74564 | -12.1 | 9.4
|  | Ostelsheim | 75395 | -12.1 | 8.8
|  | Simmozheim | 75397 | -12.1 | 8.7
|  | Hornberg | 78132 | -12.1 | 8.7
|  | Rottweil | 78628 | -12.1 | 8.8
|  | Dietingen | 78661 | -12.1 | 8.8
|  | Ühlingen-Birkendorf | 79777 | -12.1 | 8.6
|  | Rosenheim | 83024 | -12.1 | 9.4
|  | Ulm | 89073 | -12.1 | 9.4
|  | Ulm | 89077 | -12.1 | 9.3
|  | Nürnberg | 90419 | -12.1 | 10.1
|  | Nürnberg | 90441 | -12.1 | 10.2
|  | Fürth | 90763 | -12.1 | 10.1
|  | Ruhstorf a.d. Rott | 94099 | -12.1 | 9
|  | Hutthurm | 94116 | -12.1 | 8.6
|  | Büchlberg | 94124 | -12.1 | 8.8
|  | Neuhaus a. Inn | 94152 | -12.1 | 9.4
|  | Ruderting | 94161 | -12.1 | 8.7
|  | Haarbach | 94542 | -12.1 | 9
|  | Windorf | 94575 | -12.1 | 8.8
|  | Pfarrweisach | 96176 | -12.1 | 8.9
|  | Untermerzbach | 96190 | -12.1 | 9
|  | Ebersdorf b. Coburg | 96237 | -12.1 | 8.7
|  | Altenkunstadt | 96264 | -12.1 | 9
|  | Mitwitz | 96268 | -12.1 | 8.8
|  | Grub a. Forst | 96271 | -12.1 | 8.8
|  | Hochstadt a. Main | 96272 | -12.1 | 8.8
|  | Marktzeuln | 96275 | -12.1 | 9.1
|  | Weidhausen b. Coburg | 96279 | -12.1 | 8.9
|  | Küps | 96328 | -12.1 | 9
|  | Meeder | 96484 | -12.1 | 8.6
|  | Uffenheim | 97215 | -12.1 | 9.4
|  | Zeil a. Main | 97475 | -12.1 | 8.9
|  | Knetzgau | 97478 | -12.1 | 9.2
|  | Königsberg i. Bay. | 97486 | -12.1 | 8.8
|  | Sand a. Main | 97522 | -12.1 | 9
|  | Schönau a.d. Brend | 97659 | -12.1 | 8.2
|  | Zeitlofs | 97799 | -12.1 | 8.5
|  | Bischbrunn | 97836 | -12.1 | 8.7
|  | Neustadt a. Main | 97845 | -12.1 | 8.6
|  | Niederstetten | 97996 | -12.1 | 9.2
|  | Grabfeld | 98631 | -12.1 | 8.5
|  | Walldorf | 98639 | -12.1 | 8.7
|  | Leipzig | 4107 | -12.2 | 10.2
|  | Leipzig | 4317 | -12.2 | 10.2
|  | Berlin | 12305 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin Rudow | 12357 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin Oberschöneweide | 12459 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin Köpenik | 12555 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin Mahlsdorf | 12623 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin | 12629 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin | 12679 | -12.2 | 10
|  | Berlin | 12685 | -12.2 | 10
|  | Berlin | 12687 | -12.2 | 9.9
|  | Berlin | 12689 | -12.2 | 10
|  | Berlin Rosenthal | 13158 | -12.2 | 10
|  | Berlin Wedding | 13405 | -12.2 | 10
|  | Berlin Hermsdorf | 13467 | -12.2 | 10
|  | Berlin Staaken | 13591 | -12.2 | 10
|  | Berlin Westend | 14052 | -12.2 | 9.8
|  | Berlin Zehlendorf | 14163 | -12.2 | 9.8
|  | Berlin Zehlendorf | 14167 | -12.2 | 9.8
|  | Berlin Dahlem | 14195 | -12.2 | 9.8
|  | Potsdam | 14482 | -12.2 | 9.9
|  | Falkensee | 14612 | -12.2 | 10
|  | Lalendorf, Langhagen | 18279 | -12.2 | 9.1
|  | Neustadt-Glewe | 19306 | -12.2 | 9.3
|  | Landwehr | 31087 | -12.2 | 9.1
|  | Duingen | 31089 | -12.2 | 9
|  | Harbarnsen | 31097 | -12.2 | 9.1
|  | Lamspringe, Neuhof | 31195 | -12.2 | 8.8
|  | Ottenstein | 31868 | -12.2 | 8.5
|  | Melsungen | 34212 | -12.2 | 8.7
|  | Schauenburg | 34270 | -12.2 | 8.2
|  | Künzell | 36093 | -12.2 | 8.7
|  | Eichenzell | 36124 | -12.2 | 8.7
|  | Niederaula | 36272 | -12.2 | 9.1
|  | Herbstein | 36358 | -12.2 | 8.1
|  | Freiensteinau | 36399 | -12.2 | 8.1
|  | Rosdorf | 37124 | -12.2 | 9.1
|  | Berkatal | 37297 | -12.2 | 9
|  | Rennau, Querenhorst, Mariental, Grasleben | 38368 | -12.2 | 9.3
|  | Büddenstedt | 38372 | -12.2 | 9.4
|  | Räbke | 38375 | -12.2 | 9.3
|  | Warberg | 38378 | -12.2 | 9.4
|  | Beierstedt | 38382 | -12.2 | 9.6
|  | Bahrdorf | 38459 | -12.2 | 9.4
|  | Klötze, Apenburg-Winterfeld | 38486 | -12.2 | 9.3
|  | Seesen | 38723 | -12.2 | 9.2
|  | Hahausen, Lutter, Wallmoden | 38729 | -12.2 | 9.4
|  | Magdeburg | 39126 | -12.2 | 9.6
|  | Hötensleben, Völpke, Ottleben, Hamersleben etc | 39393 | -12.2 | 9.5
|  | Kalbe, Bismark | 39624 | -12.2 | 9.3
|  | Gardelegen | 39649 | -12.2 | 9.4
|  | Wüstenrot, Beilstein-Stocksberg | 71543 | -12.2 | 8.8
|  | Horb am Neckar | 72160 | -12.2 | 8.7
|  | Haiterbach | 72221 | -12.2 | 8.6
|  | Abtsgmünd | 73453 | -12.2 | 9.1
|  | Heuchlingen | 73572 | -12.2 | 9.1
|  | Michelfeld | 74545 | -12.2 | 9
|  | Wolpertshausen | 74549 | -12.2 | 9.2
|  | Waldenburg | 74638 | -12.2 | 8.9
|  | Deckenpfronn | 75392 | -12.2 | 8.7
|  | Schönau im Schwarzwald | 79677 | -12.2 | 8.6
|  | München | 80336 | -12.2 | 9.3
|  | München | 80538 | -12.2 | 9.4
|  | München | 80802 | -12.2 | 9.4
|  | Simbach a. Inn | 84359 | -12.2 | 8.9
|  | Kirchdorf a. Inn | 84375 | -12.2 | 9.3
|  | Egglham | 84385 | -12.2 | 8.8
|  | Beuron | 88631 | -12.2 | 8.4
|  | Nürnberg | 90408 | -12.2 | 10
|  | Nürnberg | 90409 | -12.2 | 10
|  | Nürnberg | 90429 | -12.2 | 10
|  | Nürnberg | 90431 | -12.2 | 10.1
|  | Ergersheim | 91465 | -12.2 | 9.2
|  | Pocking | 94060 | -12.2 | 9.4
|  | Bad Füssing | 94072 | -12.2 | 9.4
|  | Kirchham | 94148 | -12.2 | 9.3
|  | Ringelai | 94160 | -12.2 | 8.5
|  | Ortenburg | 94496 | -12.2 | 9.2
|  | Eging a. See | 94535 | -12.2 | 8.8
|  | Breitbrunn | 96151 | -12.2 | 8.9
|  | Staffelstein | 96231 | -12.2 | 8.8
|  | Stockheim | 96342 | -12.2 | 8.7
|  | Neuhaus-Schierschnitz | 96524 | -12.2 | 8.7
|  | Haßfurt | 97437 | -12.2 | 9.4
|  | Wonfurt | 97539 | -12.2 | 9.4
|  | Ostheim v.d. Rhön | 97645 | -12.2 | 8.4
|  | Breitungen/Werra | 98597 | -12.2 | 9.2
|  | Erfurt | 99089 | -12.2 | 9.9
|  | Eisenach | 99817 | -12.2 | 9.5
|  | Dresden | 1067 | -12.3 | 10.5
|  | Leipzig | 4103 | -12.3 | 10.2
|  | Leipzig | 4129 | -12.3 | 10.2
|  | Leipzig | 4155 | -12.3 | 10.3
|  | Leipzig | 4177 | -12.3 | 10.1
|  | Leipzig | 4209 | -12.3 | 10.2
|  | Leipzig | 4229 | -12.3 | 10.1
|  | Leipzig | 4275 | -12.3 | 10.2
|  | Leipzig | 4318 | -12.3 | 10.2
|  | Leipzig | 4347 | -12.3 | 10.2
|  | Berlin Mariendorf | 12109 | -12.3 | 9.9
|  | Berlin Alt Treptow | 12435 | -12.3 | 9.8
|  | Berlin Niederschöneweide | 12439 | -12.3 | 9.9
|  | Berlin Blankenburg | 13129 | -12.3 | 9.9
|  | Berlin Lübars | 13469 | -12.3 | 10
|  | Berlin Tegel | 13507 | -12.3 | 10
|  | Neuenhagen, Hoppegarten | 15366 | -12.3 | 9.7
|  | Glienicke/Nordbahn | 16548 | -12.3 | 9.8
|  | Dahmen, Groß Wokern, Teterow | 17166 | -12.3 | 9.1
|  | Jördenstorf, Prebberede u.a. | 17168 | -12.3 | 9
|  | Waren/ Müritz | 17192 | -12.3 | 9.2
|  | Klein Bünzow | 17390 | -12.3 | 8.9
|  | Grabow u.a. | 19300 | -12.3 | 9.3
|  | Wittenberge, Rühstädt | 19322 | -12.3 | 9.4
|  | Perleberg, Berge u.a. | 19348 | -12.3 | 9.2
|  | Spornitz | 19372 | -12.3 | 9.1
|  | Lübz, Passow | 19386 | -12.3 | 9
|  | Plau am See | 19395 | -12.3 | 9.1
|  | Goldberg | 19399 | -12.3 | 9.1
|  | Woltershausen | 31099 | -12.3 | 9
|  | Helsa | 34298 | -12.3 | 8.3
|  | Malsfeld | 34323 | -12.3 | 8.8
|  | Bad Wildungen | 34537 | -12.3 | 8.3
|  | Haina | 35114 | -12.3 | 8.2
|  | Fulda | 36039 | -12.3 | 8.4
|  | Hünfeld | 36088 | -12.3 | 9
|  | Schlitz | 36110 | -12.3 | 8.9
|  | Kalbach | 36148 | -12.3 | 8.3
|  | Dipperz | 36160 | -12.3 | 8.4
|  | Grebenau | 36323 | -12.3 | 8.7
|  | Unterbreizbach | 36414 | -12.3 | 9
|  | Göttingen | 37075 | -12.3 | 8.9
|  | Göttingen | 37077 | -12.3 | 8.6
|  | Göttingen | 37085 | -12.3 | 8.7
|  | Witzenhausen | 37214 | -12.3 | 8.7
|  | Witzenhausen | 37215 | -12.3 | 8.7
|  | Herzberg, Elbingerode, Hörden | 37412 | -12.3 | 8.9
|  | Bad Grund | 37539 | -12.3 | 9
|  | Bad Gandersheim | 37581 | -12.3 | 9.1
|  | Kalefeld | 37589 | -12.3 | 9.2
|  | Jerxheim | 38381 | -12.3 | 9.5
|  | Ingeleben | 38385 | -12.3 | 9.5
|  | Söllingen | 38387 | -12.3 | 9.6
|  | Twieflingen | 38388 | -12.3 | 9.4
|  | Goslar | 38690 | -12.3 | 9.5
|  | Liebenburg | 38704 | -12.3 | 9.3
|  | Magdeburg | 39116 | -12.3 | 9.5
|  | Magdeburg | 39120 | -12.3 | 9.4
|  | Barleben | 39179 | -12.3 | 9.5
|  | Erxleben, Nordgermersleben u.a. | 39343 | -12.3 | 9.4
|  | Haldensleben, Flechtingen, Bülstringen u.a. | 39345 | -12.3 | 9.4
|  | Harbke, Sommersdorf, Wefensleben, Ummendorf, Eilsleben | 39365 | -12.3 | 9.3
|  | Oschersleben (Bode) | 39387 | -12.3 | 9.6
|  | Bismark | 39629 | -12.3 | 9.4
|  | Gardelegen | 39638 | -12.3 | 9.3
|  | Bad Berleburg | 57319 | -12.3 | 7.4
|  | Althütte | 71566 | -12.3 | 9
|  | Großerlach | 71577 | -12.3 | 8.7
|  | Altensteig | 72213 | -12.3 | 8.6
|  | Zimmern unter der Burg | 72369 | -12.3 | 8.5
|  | Jungingen | 72417 | -12.3 | 8.5
|  | Neidlingen | 73272 | -12.3 | 8.6
|  | Oberkochen | 73447 | -12.3 | 8.8
|  | Alfdorf, Schillinghof | 73553 | -12.3 | 9
|  | Gschwend | 74417 | -12.3 | 8.9
|  | Ilshofen | 74532 | -12.3 | 9.1
|  | Rot am See | 74585 | -12.3 | 9.1
|  | Frankenhardt | 74586 | -12.3 | 9
|  | Langenburg | 74595 | -12.3 | 9
|  | Neuenbürg | 75305 | -12.3 | 8.4
|  | Bad Teinach-Zavelstein | 75385 | -12.3 | 8.4
|  | Neubulach | 75387 | -12.3 | 8.5
|  | Forbach | 76596 | -12.3 | 8.5
|  | Tuttlingen | 78532 | -12.3 | 8.5
|  | Spaichingen | 78549 | -12.3 | 8.5
|  | Fridingen an der Donau | 78567 | -12.3 | 8.4
|  | Bärenthal | 78580 | -12.3 | 8.4
|  | Deißlingen | 78652 | -12.3 | 8.7
|  | Villingendorf | 78667 | -12.3 | 8.4
|  | Wellendingen | 78669 | -12.3 | 8.5
|  | Epfendorf | 78736 | -12.3 | 8.6
|  | München | 80339 | -12.3 | 9.2
|  | München | 81675 | -12.3 | 9.3
|  | München | 81679 | -12.3 | 9.3
|  | Rosenheim | 83026 | -12.3 | 9.2
|  | Kolbermoor | 83059 | -12.3 | 9
|  | Schneizlreuth | 83458 | -12.3 | 8.7
|  | Burghausen | 84489 | -12.3 | 9
|  | Ingolstadt | 85055 | -12.3 | 9.7
|  | Fronreute | 88273 | -12.3 | 8.6
|  | Amtzell | 88279 | -12.3 | 8.5
|  | Riedhausen | 88377 | -12.3 | 8.4
|  | Mengen | 88512 | -12.3 | 8.6
|  | Heiligenberg | 88633 | -12.3 | 8.3
|  | Wald | 88639 | -12.3 | 8.2
|  | Ulm | 89079 | -12.3 | 9
|  | Neu-Ulm | 89233 | -12.3 | 9
|  | Elchingen | 89275 | -12.3 | 9
|  | Nersingen | 89278 | -12.3 | 9
|  | Holzheim | 89291 | -12.3 | 8.9
|  | Leipheim | 89340 | -12.3 | 9
|  | Heidenheim an der Brenz | 89518 | -12.3 | 8.9
|  | Nürnberg | 90449 | -12.3 | 10
|  | Nürnberg | 90461 | -12.3 | 10.1
|  | Nürnberg | 90478 | -12.3 | 10
|  | Erlangen | 91052 | -12.3 | 10
|  | Bad Windsheim | 91438 | -12.3 | 9.5
|  | Ipsheim | 91472 | -12.3 | 9.3
|  | Langenfeld | 91474 | -12.3 | 9.4
|  | Markt Bibart | 91477 | -12.3 | 9.3
|  | Oberscheinfeld | 91483 | -12.3 | 9.2
|  | Rothenburg ob der Tauber | 91541 | -12.3 | 9.1
|  | Adelshofen | 91587 | -12.3 | 9.1
|  | Burgbernheim | 91593 | -12.3 | 9.4
|  | Gebsattel | 91607 | -12.3 | 9.2
|  | Ohrenbach | 91620 | -12.3 | 9.1
|  | Hauzenberg | 94051 | -12.3 | 8.6
|  | Griesbach i. Rottal | 94086 | -12.3 | 8.6
|  | Rotthalmünster | 94094 | -12.3 | 8.9
|  | Röhrnbach | 94133 | -12.3 | 8.5
|  | Bayerbach | 94137 | -12.3 | 9.1
|  | Ering | 94140 | -12.3 | 9.1
|  | Fürsteneck | 94142 | -12.3 | 8.5
|  | Neukirchen vorm Wald | 94154 | -12.3 | 8.6
|  | Stubenberg | 94166 | -12.3 | 8.6
|  | Tettenweis | 94167 | -12.3 | 9.2
|  | Thurmansbang | 94169 | -12.3 | 8.5
|  | Vilshofen an der Donau | 94474 | -12.3 | 9.1
|  | Fürstenstein | 94538 | -12.3 | 8.4
|  | Hofkirchen | 94544 | -12.3 | 8.6
|  | Iggensbach | 94547 | -12.3 | 8.6
|  | Zenting | 94579 | -12.3 | 8.5
|  | Kulmbach | 95326 | -12.3 | 8.8
|  | Mainleus | 95336 | -12.3 | 9
|  | Maroldsweisach | 96126 | -12.3 | 8.4
|  | Ebrach | 96157 | -12.3 | 9.1
|  | Sonnefeld | 96242 | -12.3 | 8.5
|  | Rödental | 96472 | -12.3 | 8.6
|  | Ebelsbach | 97500 | -12.3 | 9
|  | Nordheim v.d. Rhön | 97647 | -12.3 | 8.4
|  | Bischofsheim a.d. Rhön | 97653 | -12.3 | 8.2
|  | Sandberg | 97657 | -12.3 | 8.5
|  | Burkardroth | 97705 | -12.3 | 8.3
|  | Neuendorf | 97788 | -12.3 | 8.5
|  | Altenbuch | 97901 | -12.3 | 8.5
|  | Schleusingen u.a. | 98553 | -12.3 | 8.3
|  | Schmalkalden | 98574 | -12.3 | 9
|  | Meiningen | 98617 | -12.3 | 8.3
|  | Themar | 98660 | -12.3 | 8.5
|  | Erfurt | 99086 | -12.3 | 9.9
|  | Treffurt | 99830 | -12.3 | 9.2
|  | Dresden | 1069 | -12.4 | 10.4
|  | Leipzig | 4157 | -12.4 | 10.1
|  | Berlin | 12309 | -12.4 | 9.8
|  | Berlin Kaulsdorf | 12621 | -12.4 | 9.9
|  | Berlin Frohnau | 13465 | -12.4 | 9.7
|  | Berlin Siemensstadt | 13629 | -12.4 | 9.9
|  | Potsdam | 14478 | -12.4 | 9.8
|  | Potsdam | 14480 | -12.4 | 9.7
|  | Brandenburg/ Havel | 14770 | -12.4 | 9.9
|  | Fürstenwalde/ Spree | 15517 | -12.4 | 9.9
|  | Hennigsdorf | 16761 | -12.4 | 9.8
|  | Neukalen | 17154 | -12.4 | 9.3
|  | Dargun | 17159 | -12.4 | 9.2
|  | Anklam | 17389 | -12.4 | 9.1
|  | Usedom u.a. | 17406 | -12.4 | 9
|  | Kassel | 34131 | -12.4 | 8
|  | Ebersburg | 36157 | -12.4 | 8.4
|  | Nüsttal | 36167 | -12.4 | 8.6
|  | Hauneck | 36282 | -12.4 | 9.1
|  | Breitenbach am Herzberg | 36287 | -12.4 | 8.8
|  | Lautertal | 36369 | -12.4 | 7.8
|  | Bad Sooden-Allendorf | 37242 | -12.4 | 8.7
|  | Boffzen, Derental | 37691 | -12.4 | 8.3
|  | Sehlde | 38279 | -12.4 | 8.9
|  | Goslar | 38640 | -12.4 | 9.3
|  | Magdeburg | 39110 | -12.4 | 9.5
|  | Bismark, Rochau | 39579 | -12.4 | 9.3
|  | Bismark | 39599 | -12.4 | 9.3
|  | Osterburg, Altmärkische Höhe | 39606 | -12.4 | 9.4
|  | Seehausen, Werben, Leppin, Wahrenberg etc | 39615 | -12.4 | 9.4
|  | Pelm, Neroth u.a. | 54570 | -12.4 | 7.3
|  | Rosenfeld | 72348 | -12.4 | 8.3
|  | Dautmergen | 72356 | -12.4 | 8.3
|  | Deggingen | 73326 | -12.4 | 8.7
|  | Mühlhausen im Täle | 73347 | -12.4 | 8.6
|  | Adelmannsfelden | 73486 | -12.4 | 9
|  | Rainau | 73492 | -12.4 | 8.9
|  | Iggingen | 73574 | -12.4 | 8.9
|  | Bühlerzell | 74426 | -12.4 | 8.9
|  | Gerabronn | 74582 | -12.4 | 9
|  | Engelsbrand | 75331 | -12.4 | 8.5
|  | Aldingen | 78554 | -12.4 | 8.5
|  | Schechen | 83135 | -12.4 | 8.9
|  | Wangen im Allgäu | 88239 | -12.4 | 8.4
|  | Aulendorf | 88326 | -12.4 | 8.7
|  | Hohentengen | 88367 | -12.4 | 8.4
|  | Ebenweiler | 88370 | -12.4 | 8.4
|  | Herbertingen | 88518 | -12.4 | 8.5
|  | Langenau | 89129 | -12.4 | 8.9
|  | Blaubeuren | 89143 | -12.4 | 8.8
|  | Senden | 89250 | -12.4 | 8.9
|  | Pfaffenhofen a.d. Roth | 89284 | -12.4 | 8.9
|  | Herbrechtingen | 89542 | -12.4 | 8.7
|  | Fürth | 90766 | -12.4 | 9.9
|  | Erlangen | 91054 | -12.4 | 9.8
|  | Neustadt a.d. Aisch | 91413 | -12.4 | 9.4
|  | Baudenbach | 91460 | -12.4 | 9.3
|  | Sugenheim | 91484 | -12.4 | 9.2
|  | Gallmersgarten | 91605 | -12.4 | 9.1
|  | Insingen | 91610 | -12.4 | 9.1
|  | Marktbergel | 91613 | -12.4 | 9.2
|  | Schönberg | 94513 | -12.4 | 8.3
|  | Ködnitz | 95361 | -12.4 | 8.7
|  | Bayreuth | 95447 | -12.4 | 9.1
|  | Gerach | 96161 | -12.4 | 8.9
|  | Kirchlauter | 96166 | -12.4 | 8.7
|  | Rentweinsdorf | 96184 | -12.4 | 9
|  | Motten | 97786 | -12.4 | 8.1
|  | Benshausen | 98554 | -12.4 | 8.3
|  | Dresden | 1307 | -12.5 | 10.4
|  | Leipzig | 4179 | -12.5 | 10.1
|  | Berlin | 12557 | -12.5 | 9.8
|  | Berlin Tegel | 13503 | -12.5 | 9.8
|  | Berlin Falkenhagener Feld | 13589 | -12.5 | 9.8
|  | Berlin Wlhelmstadt | 13595 | -12.5 | 9.8
|  | Berlin Westend | 14053 | -12.5 | 9.6
|  | Berlin Zehlendorf | 14169 | -12.5 | 9.6
|  | Potsdam | 14471 | -12.5 | 9.6
|  | Borgsdorf | 16556 | -12.5 | 9.7
|  | Meyenburg, Kümmernitztal u.a. | 16945 | -12.5 | 9.1
|  | Demmin | 17109 | -12.5 | 9.2
|  | Bentzin | 17129 | -12.5 | 9.1
|  | Malchin | 17139 | -12.5 | 9.4
|  | Grabowhöfe, Moltzow u.a. | 17194 | -12.5 | 9.2
|  | Malchow u.a. | 17213 | -12.5 | 9.2
|  | Nossentiner Hütte | 17214 | -12.5 | 9.1
|  | Legde/Quitzöbel, Bad Wilsnack | 19336 | -12.5 | 9.4
|  | Plattenburg | 19339 | -12.5 | 9.4
|  | Siggelkow | 19376 | -12.5 | 9.2
|  | Burghaun | 36151 | -12.5 | 8.7
|  | Haunetal | 36166 | -12.5 | 8.7
|  | Bebra | 36179 | -12.5 | 8.8
|  | Rotenburg an der Fulda | 36199 | -12.5 | 8.8
|  | Nentershausen | 36214 | -12.5 | 8.6
|  | Cornberg | 36219 | -12.5 | 8.6
|  | Heringen | 36266 | -12.5 | 9
|  | Oberaula | 36280 | -12.5 | 8.6
|  | Hohenroda | 36284 | -12.5 | 8.5
|  | Stadtlengsfeld, Weilar, Urnshausen | 36457 | -12.5 | 8.9
|  | Dransfeld u.a. | 37127 | -12.5 | 8.3
|  | Waldkappel | 37284 | -12.5 | 8.8
|  | Meißner | 37290 | -12.5 | 8.7
|  | Leinefelde-Worbis, Wingerode, Hausen | 37327 | -12.5 | 8.6
|  | Holzminden | 37603 | -12.5 | 8.2
|  | Goslar | 38642 | -12.5 | 9.4
|  | Halberstadt | 38820 | -12.5 | 9.7
|  | Badersleben u.a. | 38836 | -12.5 | 9.5
|  | Huy | 38838 | -12.5 | 9.5
|  | Magdeburg | 39114 | -12.5 | 9.6
|  | Eichenbarleben, Ochtmersleben, Irxleben, Schnarsleben, Wellen etc | 39167 | -12.5 | 9.3
|  | Gerwisch, Biederitz, Menz, Körbelitz etc | 39175 | -12.5 | 9.5
|  | Gommern, Dannigkow | 39245 | -12.5 | 9.5
|  | Wolmirstedt u.a. | 39326 | -12.5 | 9.5
|  | Staßfurt | 39418 | -12.5 | 9.6
|  | Tangerhütte u.a. | 39517 | -12.5 | 9.4
|  | Stendal | 39576 | -12.5 | 9.4
|  | Waldachtal | 72178 | -12.5 | 8.3
|  | Loßburg | 72290 | -12.5 | 8.3
|  | Wörnersberg | 72299 | -12.5 | 8.4
|  | Inzigkofen | 72514 | -12.5 | 8.1
|  | Sigmaringendorf | 72517 | -12.5 | 8.4
|  | Westhausen | 73463 | -12.5 | 8.8
|  | Jagstzell | 73489 | -12.5 | 9
|  | Durlangen, Weggen-Ziegelhütte, Leinhäusle | 73568 | -12.5 | 8.9
|  | Göggingen | 73571 | -12.5 | 8.9
|  | Schechingen | 73579 | -12.5 | 8.8
|  | Welzheim | 73642 | -12.5 | 8.8
|  | Blaufelden | 74572 | -12.5 | 8.9
|  | Satteldorf | 74589 | -12.5 | 9.1
|  | Villingen-Schwenningen | 78056 | -12.5 | 8.3
|  | Wurmlingen | 78573 | -12.5 | 8.4
|  | Zimmern ob Rottweil | 78658 | -12.5 | 8.4
|  | Frittlingen | 78665 | -12.5 | 8.4
|  | Badenweiler | 79410 | -12.5 | 8.4
|  | Kleines Wiesental | 79692 | -12.5 | 8.4
|  | München | 80807 | -12.5 | 9.2
|  | München | 81541 | -12.5 | 9.2
|  | München | 81543 | -12.5 | 9.2
|  | München | 81669 | -12.5 | 9.2
|  | Bad Aibling | 83043 | -12.5 | 8.9
|  | Raubling | 83064 | -12.5 | 8.8
|  | Bad Feilnbach | 83075 | -12.5 | 8.8
|  | Großkarolinenfeld | 83109 | -12.5 | 8.8
|  | Neubeuern | 83115 | -12.5 | 8.9
|  | Landshut | 84028 | -12.5 | 9.4
|  | Bad Birnbach | 84364 | -12.5 | 9.1
|  | Dietersburg | 84378 | -12.5 | 8.7
|  | Wittibreut | 84384 | -12.5 | 8.5
|  | Ingolstadt | 85057 | -12.5 | 9.5
|  | Walting | 85137 | -12.5 | 9.1
|  | Hergatz | 88145 | -12.5 | 8.4
|  | Altshausen | 88361 | -12.5 | 8.4
|  | Pfullendorf | 88630 | -12.5 | 8.3
|  | Ulm | 89075 | -12.5 | 8.9
|  | Illerkirchberg | 89171 | -12.5 | 8.8
|  | Asselfingen | 89176 | -12.5 | 8.9
|  | Rammingen | 89192 | -12.5 | 8.9
|  | Illertissen | 89257 | -12.5 | 9
|  | Markt Nordheim | 91478 | -12.5 | 9.3
|  | Steinsfeld | 91628 | -12.5 | 9.1
|  | Wettringen | 91631 | -12.5 | 9.1
|  | Waldkirchen | 94065 | -12.5 | 8.3
|  | Untergriesbach | 94107 | -12.5 | 8.3
|  | Obernzell | 94130 | -12.5 | 8.3
|  | Kößlarn | 94149 | -12.5 | 8.8
|  | Aldersbach | 94501 | -12.5 | 9.2
|  | Schöllnach | 94508 | -12.5 | 8.5
|  | Außernzell | 94532 | -12.5 | 8.9
|  | Lisberg | 96170 | -12.5 | 9.2
|  | Weißenbrunn | 96369 | -12.5 | 8.5
|  | Neuhütten | 97843 | -12.5 | 8.3
|  | Suhl, Marisfeld, Rohr u.a. | 98530 | -12.5 | 8.2
|  | Veilsdorf | 98669 | -12.5 | 8.5
|  | Berka/ Werra | 99837 | -12.5 | 9.1
|  | Dresden | 1127 | -12.6 | 10.3
|  | Dresden | 1157 | -12.6 | 10.2
|  | Dresden | 1159 | -12.6 | 10.2
|  | Dresden | 1219 | -12.6 | 10.3
|  | Dresden | 1309 | -12.6 | 10.3
|  | Leipzig | 4105 | -12.6 | 10
|  | Leipzig | 4299 | -12.6 | 10.1
|  | Leipzig | 4328 | -12.6 | 10
|  | Leipzig | 4357 | -12.6 | 9.9
|  | Jena, Bucha, Großpürschütz u.a. | 7751 | -12.6 | 9.9
|  | Berlin Bohnsdorf | 12526 | -12.6 | 9.7
|  | Berlin Neu-Schönhausen | 13051 | -12.6 | 9.7
|  | Berlin Wartenberg | 13059 | -12.6 | 9.7
|  | Berlin Gatow | 14089 | -12.6 | 9.6
|  | Berlin Wannsee | 14109 | -12.6 | 9.5
|  | Potsdam | 14469 | -12.6 | 9.6
|  | Potsdam | 14473 | -12.6 | 9.5
|  | Nauen | 14641 | -12.6 | 9.6
|  | Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen | 15370 | -12.6 | 9.6
|  | Königs Wusterhausen | 15711 | -12.6 | 9.7
|  | Schulzendorf b. Eichenwade | 15732 | -12.6 | 9.8
|  | Zeuthen | 15738 | -12.6 | 9.7
|  | Wildau | 15745 | -12.6 | 9.7
|  | Bernau | 16321 | -12.6 | 9.6
|  | Panketal | 16341 | -12.6 | 9.6
|  | Röbel/ Müritz | 17207 | -12.6 | 9.2
|  | Möllenhagen | 17219 | -12.6 | 9
|  | Spangenberg | 34286 | -12.6 | 8.1
|  | Habichtswald | 34317 | -12.6 | 7.7
|  | Eiterfeld | 36132 | -12.6 | 8.5
|  | Rasdorf | 36169 | -12.6 | 8.7
|  | Ronshausen | 36217 | -12.6 | 8.7
|  | Philippsthal | 36269 | -12.6 | 8.8
|  | Kirchheim (Hessen) | 36275 | -12.6 | 8.8
|  | Schenklengsfeld | 36277 | -12.6 | 8.5
|  | Bad Salzungen | 36433 | -12.6 | 8.9
|  | Tiefenort | 36469 | -12.6 | 8.7
|  | Hardegsen | 37181 | -12.6 | 8.4
|  | Witzenhausen, Gutsbezirk | 37216 | -12.6 | 7.9
|  | Arenshausen, Uder u.a. | 37318 | -12.6 | 8.4
|  | Magdeburg | 39122 | -12.6 | 9.4
|  | Wanzleben-Börde | 39164 | -12.6 | 9.4
|  | Sülzetal | 39171 | -12.6 | 9.4
|  | Schönebeck (Elbe) | 39217 | -12.6 | 9.5
|  | Barby | 39249 | -12.6 | 9.5
|  | Schwanebeck, Gröningen, Kroppenstedt | 39397 | -12.6 | 9.5
|  | Egeln, Unseburg, Wolmirsleben, Borne etc | 39435 | -12.6 | 9.5
|  | Staßfurt | 39446 | -12.6 | 9.5
|  | Börde-Hakel | 39448 | -12.6 | 9.5
|  | Havelberg | 39539 | -12.6 | 9.4
|  | Tangermünde | 39590 | -12.6 | 9.4
|  | Dannenfels | 67814 | -12.6 | 7.8
|  | Dornhan | 72175 | -12.6 | 8.3
|  | Alpirsbach | 72275 | -12.6 | 8.3
|  | Pfalzgrafenweiler | 72285 | -12.6 | 8.3
|  | Grömbach | 72294 | -12.6 | 8.3
|  | Schömberg | 72355 | -12.6 | 8.2
|  | Krauchenwies | 72505 | -12.6 | 8.2
|  | Aalen | 73434 | -12.6 | 8.7
|  | Bopfingen | 73441 | -12.6 | 8.6
|  | Hüttlingen | 73460 | -12.6 | 8.7
|  | Kirchheim am Ries | 73467 | -12.6 | 8.7
|  | Unterschneidheim | 73485 | -12.6 | 8.7
|  | Eschach, Obergröningen | 73569 | -12.6 | 8.7
|  | Ruppertshofen | 73577 | -12.6 | 8.7
|  | Bühlertann | 74424 | -12.6 | 8.8
|  | Vellberg | 74541 | -12.6 | 8.9
|  | Schrozberg | 74575 | -12.6 | 8.8
|  | Seebach | 77889 | -12.6 | 8.2
|  | Niedereschach | 78078 | -12.6 | 8.2
|  | Donaueschingen | 78166 | -12.6 | 8.2
|  | Blumberg | 78176 | -12.6 | 8.3
|  | Emmingen-Liptingen | 78576 | -12.6 | 8.1
|  | Neuhausen ob Eck | 78579 | -12.6 | 8.1
|  | Balgheim | 78582 | -12.6 | 8.2
|  | Dunningen | 78655 | -12.6 | 8.3
|  | Bösingen | 78662 | -12.6 | 8.3
|  | Lauterbach | 78730 | -12.6 | 8.2
|  | Fluorn-Winzeln | 78737 | -12.6 | 8.3
|  | München | 81371 | -12.6 | 9.2
|  | München | 81539 | -12.6 | 9.2
|  | Stephanskirchen | 83071 | -12.6 | 8.8
|  | Bad Endorf | 83093 | -12.6 | 8.6
|  | Rohrdorf | 83101 | -12.6 | 8.8
|  | Eggenfelden | 84307 | -12.6 | 8.8
|  | Pfarrkirchen | 84347 | -12.6 | 8.8
|  | Tann | 84367 | -12.6 | 8.7
|  | Triftern | 84371 | -12.6 | 8.8
|  | Julbach | 84387 | -12.6 | 9.1
|  | Kipfenberg | 85110 | -12.6 | 9
|  | Böhmfeld | 85113 | -12.6 | 8.7
|  | Bodnegg | 88285 | -12.6 | 8.4
|  | Bad Saulgau, Allmannsweiler | 88348 | -12.6 | 8.4
|  | Fleischwangen | 88373 | -12.6 | 8.3
|  | Riedlingen | 88499 | -12.6 | 8.6
|  | Vöhringen | 89269 | -12.6 | 8.9
|  | Günzburg | 89312 | -12.6 | 9
|  | Ichenhausen | 89335 | -12.6 | 8.9
|  | Bibertal | 89346 | -12.6 | 8.8
|  | Bubesheim | 89347 | -12.6 | 8.9
|  | Kötz | 89359 | -12.6 | 9
|  | Nürnberg | 90425 | -12.6 | 9.7
|  | Forchheim | 91301 | -12.6 | 9.5
|  | Dietersheim | 91463 | -12.6 | 9.3
|  | Illesheim | 91471 | -12.6 | 9.3
|  | Mönchsroth | 91614 | -12.6 | 8.8
|  | Wilburgstetten | 91634 | -12.6 | 8.8
|  | Weiltingen | 91744 | -12.6 | 8.9
|  | Regensburg | 93051 | -12.6 | 9.3
|  | Perlesreut | 94157 | -12.6 | 8.2
|  | Saldenburg | 94163 | -12.6 | 8.2
|  | Roßbach | 94439 | -12.6 | 8.6
|  | Neuenmarkt | 95339 | -12.6 | 8.6
|  | Ludwigschorgast | 95364 | -12.6 | 8.6
|  | Heinersreuth | 95500 | -12.6 | 8.8
|  | Himmelkron | 95502 | -12.6 | 8.7
|  | Neudrossenfeld | 95512 | -12.6 | 8.8
|  | Baunach | 96148 | -12.6 | 8.8
|  | Rauhenebrach | 96181 | -12.6 | 8.8
|  | Schönbrunn i. Steigerwald | 96185 | -12.6 | 9.2
|  | Burgkunstadt | 96224 | -12.6 | 8.5
|  | Pressig | 96332 | -12.6 | 8.4
|  | Frankenblick, Schalkau, Bachfeld | 96528 | -12.6 | 8.3
|  | Eltmann | 97483 | -12.6 | 8.7
|  | Erfurt | 99085 | -12.6 | 9.7
|  | Weimar | 99423 | -12.6 | 9.5
|  | Mihla | 99826 | -12.6 | 9.2
|  | Dresden | 1139 | -12.7 | 10.1
|  | Dresden | 1237 | -12.7 | 10.2
|  | Dresden | 1277 | -12.7 | 10.3
|  | Leipzig | 4205 | -12.7 | 9.9
|  | Leipzig | 4277 | -12.7 | 9.9
|  | Leipzig | 4279 | -12.7 | 9.8
|  | Berlin Wilhelmstadt | 13593 | -12.7 | 9.6
|  | Berlin Westend | 14055 | -12.7 | 9.5
|  | Berlin Grunewald | 14193 | -12.7 | 9.5
|  | Potsdam | 14476 | -12.7 | 9.7
|  | Werder/ Havel | 14542 | -12.7 | 9.7
|  | Wandlitz | 16348 | -12.7 | 9.5
|  | Oranienburg, Mühlenbecker Land | 16515 | -12.7 | 9.6
|  | Hohen Neuendorf | 16540 | -12.7 | 9.6
|  | Birkenwerder | 16547 | -12.7 | 9.6
|  | Liebenwalde | 16559 | -12.7 | 9.5
|  | Leegebruch | 16767 | -12.7 | 9.7
|  | Pritzwalk, Groß Pankow | 16928 | -12.7 | 9.1
|  | Triglitz, Putlitz | 16949 | -12.7 | 9.2
|  | Neubrandenburg | 17034 | -12.7 | 9.7
|  | Demmin u.a. | 17111 | -12.7 | 9.2
|  | Stavenhagen | 17153 | -12.7 | 9.1
|  | Wredenhagen | 17209 | -12.7 | 9.1
|  | Rechlin | 17248 | -12.7 | 9.1
|  | Ulrichstein | 35327 | -12.7 | 7.4
|  | Wildeck | 36208 | -12.7 | 8.7
|  | Bad Hersfeld, Ludwigsau | 36251 | -12.7 | 8.5
|  | Dermbach, Wiesenthal | 36466 | -12.7 | 8.6
|  | Witzenhausen | 37217 | -12.7 | 8.2
|  | Hessisch Lichtenau | 37235 | -12.7 | 8.2
|  | Am Ohmberg, Sonnenstein | 37345 | -12.7 | 8.8
|  | Dingelstädt | 37351 | -12.7 | 8.6
|  | Niederorschel u.a. | 37355 | -12.7 | 8.7
|  | Langelsheim | 38685 | -12.7 | 9
|  | Halberstadt, Groß Quenstedt | 38822 | -12.7 | 9.4
|  | Osterwieck | 38835 | -12.7 | 9.4
|  | Welsleben, Biere, Eickendorf, Eggersdorf, Großmühlingen etc | 39221 | -12.7 | 9.4
|  | Möckern, Schermen, Nedlitz etc | 39291 | -12.7 | 9.3
|  | Staßfurt | 39443 | -12.7 | 9.5
|  | Goldbeck, Arneburg u.a. | 39596 | -12.7 | 9.4
|  | Schopfloch | 72296 | -12.7 | 8.2
|  | Ratshausen | 72365 | -12.7 | 8.2
|  | Weilen unter den Rinnen | 72367 | -12.7 | 8.2
|  | Scheer | 72516 | -12.7 | 8.2
|  | Aalen | 73431 | -12.7 | 8.6
|  | Neresheim | 73450 | -12.7 | 8.5
|  | Neuler | 73491 | -12.7 | 8.7
|  | Wört | 73499 | -12.7 | 8.8
|  | Kaisersbach | 73667 | -12.7 | 8.5
|  | Stimpfach | 74597 | -12.7 | 8.8
|  | Wallhausen | 74599 | -12.7 | 8.9
|  | Bad Dürrheim | 78073 | -12.7 | 8.3
|  | Brigachtal | 78086 | -12.7 | 8.3
|  | Denkingen | 78588 | -12.7 | 8.2
|  | Durchhausen | 78591 | -12.7 | 8.2
|  | Rietheim-Weilheim | 78604 | -12.7 | 8.2
|  | Trossingen | 78647 | -12.7 | 8.4
|  | Aichhalden | 78733 | -12.7 | 8.2
|  | München | 80686 | -12.7 | 9.1
|  | München | 80992 | -12.7 | 9.1
|  | München | 81671 | -12.7 | 9.1
|  | München | 81925 | -12.7 | 9.2
|  | Söchtenau | 83139 | -12.7 | 8.7
|  | Prien a. Chiemsee, Herrenchiemssee | 83209 | -12.7 | 8.6
|  | Wasserburg a. Inn | 83512 | -12.7 | 8.7
|  | Rott a. Inn | 83543 | -12.7 | 8.7
|  | Ramerberg | 83561 | -12.7 | 8.7
|  | Vogtareuth | 83569 | -12.7 | 8.7
|  | Hebertsfelden | 84332 | -12.7 | 8.8
|  | Postmünster | 84389 | -12.7 | 8.9
|  | Ingolstadt | 85053 | -12.7 | 9.4
|  | Eichstätt | 85072 | -12.7 | 9.1
|  | Hitzhofen | 85122 | -12.7 | 8.7
|  | Kinding | 85125 | -12.7 | 9.2
|  | Auhausen | 86736 | -12.7 | 8.8
|  | Fremdingen | 86742 | -12.7 | 8.7
|  | Schlier | 88281 | -12.7 | 8.3
|  | Ulm | 89081 | -12.7 | 8.4
|  | Niederstotzingen | 89168 | -12.7 | 8.9
|  | Ballendorf | 89177 | -12.7 | 8.5
|  | Bernstadt | 89182 | -12.7 | 8.6
|  | Neenstetten | 89189 | -12.7 | 8.5
|  | Westerstetten | 89198 | -12.7 | 8.5
|  | Weißenhorn | 89264 | -12.7 | 8.7
|  | Offingen | 89362 | -12.7 | 9
|  | Waldstetten | 89367 | -12.7 | 8.8
|  | Heidenheim an der Brenz | 89522 | -12.7 | 8.5
|  | Giengen an der Brenz | 89537 | -12.7 | 8.9
|  | Sontheim an der Brenz | 89567 | -12.7 | 9
|  | Hermaringen | 89568 | -12.7 | 9
|  | Nürnberg | 90451 | -12.7 | 9.8
|  | Nürnberg | 90471 | -12.7 | 9.8
|  | Nürnberg | 90491 | -12.7 | 9.7
|  | Herrieden | 91567 | -12.7 | 9
|  | Neusitz | 91616 | -12.7 | 8.8
|  | Gerolfingen | 91726 | -12.7 | 8.9
|  | Wittelshofen | 91749 | -12.7 | 8.7
|  | Lalling | 94551 | -12.7 | 8.5
|  | Harsdorf | 95499 | -12.7 | 8.7
|  | Bamberg | 96047 | -12.7 | 9.6
|  | Bamberg | 96052 | -12.7 | 9.6
|  | Burghaslach | 96152 | -12.7 | 9.2
|  | Burgwindheim | 96154 | -12.7 | 9
|  | Rattelsdorf | 96179 | -12.7 | 9.1
|  | Ebensfeld | 96250 | -12.7 | 9.1
|  | Kronach | 96317 | -12.7 | 8.5
|  | Marktrodach | 96364 | -12.7 | 8.3
|  | Fladungen | 97650 | -12.7 | 8.3
|  | Hildburghausen | 98646 | -12.7 | 8.1
|  | Gerstungen | 99834 | -12.7 | 8.8
|  | Bad Langensalza | 99947 | -12.7 | 9.4
|  | Mühlhausen, Unstruttal | 99974 | -12.7 | 9.2
|  | Großengottern, Heroldishausen | 99991 | -12.7 | 9.4
|  | Dresden | 1129 | -12.8 | 10
|  | Dresden | 1187 | -12.8 | 10
|  | Dresden | 1239 | -12.8 | 10
|  | Dresden | 1257 | -12.8 | 10.2
|  | Dresden | 1259 | -12.8 | 10.1
|  | Radebeul | 1445 | -12.8 | 10
|  | Halle/ Saale | 6108 | -12.8 | 10.3
|  | Köthen | 6366 | -12.8 | 10
|  | Ilberstedt | 6408 | -12.8 | 9.5
|  | Seeland | 6466 | -12.8 | 9.4
|  | Bitterfeld-Wolfen | 6749 | -12.8 | 10.1
|  | Coswig (Anhalt) | 6868 | -12.8 | 9.3
|  | Jena | 7743 | -12.8 | 9.7
|  | Jena | 7745 | -12.8 | 9.7
|  | Jena | 7747 | -12.8 | 9.7
|  | Berlin Gropiusstadt | 12353 | -12.8 | 9.7
|  | Berlin Buch | 13125 | -12.8 | 9.6
|  | Berlin Französisch Buchholz | 13127 | -12.8 | 9.6
|  | Berlin Tegel | 13505 | -12.8 | 9.7
|  | Berlin Hakenfelde | 13587 | -12.8 | 9.7
|  | Berlin Nikolassee | 14129 | -12.8 | 9.6
|  | Teltow | 14513 | -12.8 | 9.6
|  | Kleinmachnow | 14532 | -12.8 | 9.6
|  | Schwielowswee | 14548 | -12.8 | 9.7
|  | Michendorf | 14552 | -12.8 | 9.6
|  | Schönwalde | 14621 | -12.8 | 9.6
|  | Dallgow-Döberitz | 14624 | -12.8 | 9.6
|  | Brieselang | 14656 | -12.8 | 9.7
|  | Ketzin | 14669 | -12.8 | 9.7
|  | Premnitz | 14727 | -12.8 | 9.5
|  | Rhinow | 14728 | -12.8 | 9.3
|  | Beetzsee, Wollin, Wenzlow, Golzow u.a | 14778 | -12.8 | 9.6
|  | Lehnin | 14797 | -12.8 | 9.5
|  | Strausberg | 15344 | -12.8 | 9.4
|  | Lichtenow, Altlandsberg u.a. | 15345 | -12.8 | 9.5
|  | Rüdersdorf | 15562 | -12.8 | 9.4
|  | Mühlenbecker Land | 16552 | -12.8 | 9.7
|  | Hohen Neuendorf OT Bergfelde | 16562 | -12.8 | 9.5
|  | Mühlenbecker Land | 16567 | -12.8 | 9.6
|  | Velten, Oberkrämer | 16727 | -12.8 | 9.5
|  | Zehdenick | 16792 | -12.8 | 9.4
|  | Mirow | 17252 | -12.8 | 9.1
|  | Krien u.a. | 17391 | -12.8 | 9.2
|  | Söhrewald | 34320 | -12.8 | 7.8
|  | Knüllwald | 34593 | -12.8 | 7.7
|  | Hofbieber | 36145 | -12.8 | 8.2
|  | Poppenhausen | 36163 | -12.8 | 7.8
|  | Neuenstein (Hessen) | 36286 | -12.8 | 8.1
|  | Friedewald | 36289 | -12.8 | 8.1
|  | Geisa | 36419 | -12.8 | 8.3
|  | Krayenberggemeinde, Frauensee | 36460 | -12.8 | 8.5
|  | Großalmerode | 37247 | -12.8 | 7.9
|  | Herleshausen | 37293 | -12.8 | 8.7
|  | Ringgau | 37296 | -12.8 | 8.5
|  | Weißenborn | 37299 | -12.8 | 8.8
|  | Küllstedt | 37359 | -12.8 | 8.1
|  | Wegeleben | 38828 | -12.8 | 9.4
|  | Harsleben | 38829 | -12.8 | 9.4
|  | Calbe, Rosenburg, Lödderitz etc | 39240 | -12.8 | 9.5
|  | Zerbst/Anhalt | 39261 | -12.8 | 9.5
|  | Güterglück, Lübs, Deetz, Jütrichau etc | 39264 | -12.8 | 9.4
|  | Loburg, Leitzkau | 39279 | -12.8 | 9.3
|  | Burg | 39288 | -12.8 | 9.5
|  | Güsten | 39439 | -12.8 | 9.5
|  | Hecklingen | 39444 | -12.8 | 9.2
|  | Hausen am Tann | 72361 | -12.8 | 7.9
|  | Winterlingen | 72474 | -12.8 | 8
|  | Sigmaringen | 72488 | -12.8 | 8.1
|  | Veringenstadt | 72519 | -12.8 | 8
|  | Bissingen an der Teck | 73266 | -12.8 | 8.2
|  | Geislingen an der Steige | 73312 | -12.8 | 8.4
|  | Gruibingen | 73344 | -12.8 | 8.3
|  | Ellwangen (Jagst) | 73479 | -12.8 | 8.6
|  | Rosenberg | 73494 | -12.8 | 8.7
|  | Stödtlen | 73495 | -12.8 | 8.6
|  | Spraitbach | 73565 | -12.8 | 8.6
|  | Kreßberg | 74594 | -12.8 | 8.8
|  | Schömberg | 75328 | -12.8 | 8.1
|  | Dobel | 75335 | -12.8 | 8.1
|  | Villingen-Schwenningen | 78050 | -12.8 | 8.3
|  | Villingen-Schwenningen | 78054 | -12.8 | 8.2
|  | Dauchingen | 78083 | -12.8 | 8.1
|  | Gunningen | 78594 | -12.8 | 8.1
|  | Tuningen | 78609 | -12.8 | 8.1
|  | Eschbronn | 78664 | -12.8 | 8
|  | Schramberg | 78713 | -12.8 | 8.2
|  | Rickenbach | 79736 | -12.8 | 8.3
|  | Weilheim | 79809 | -12.8 | 8.4
|  | München | 80638 | -12.8 | 9.1
|  | München | 80639 | -12.8 | 9
|  | München | 80935 | -12.8 | 9.1
|  | München | 81369 | -12.8 | 9.1
|  | München | 81547 | -12.8 | 9.1
|  | München | 81673 | -12.8 | 9.1
|  | Bruckmühl | 83052 | -12.8 | 8.7
|  | Eggstätt | 83125 | -12.8 | 8.5
|  | Halfing | 83128 | -12.8 | 8.6
|  | Prutting | 83134 | -12.8 | 8.6
|  | Grassau | 83224 | -12.8 | 8.5
|  | Bernau a. Chiemsee | 83233 | -12.8 | 8.6
|  | Übersee | 83236 | -12.8 | 8.6
|  | Marquartstein | 83250 | -12.8 | 8.5
|  | Rimsting | 83253 | -12.8 | 8.5
|  | Breitbrunn a. Chiemsee | 83254 | -12.8 | 8.5
|  | Chiemsee | 83256 | -12.8 | 8.6
|  | Gstadt a. Chiemsee | 83257 | -12.8 | 8.4
|  | Traunstein | 83278 | -12.8 | 8.3
|  | Grabenstätt | 83355 | -12.8 | 8.6
|  | Vachendorf | 83377 | -12.8 | 8.4
|  | Pfaffing | 83539 | -12.8 | 8.6
|  | Eiselfing | 83549 | -12.8 | 8.6
|  | Emmering | 83550 | -12.8 | 8.7
|  | Griesstätt | 83556 | -12.8 | 8.7
|  | Wurmannsquick | 84329 | -12.8 | 8.6
|  | Schönau | 84337 | -12.8 | 8.6
|  | Johanniskirchen | 84381 | -12.8 | 9
|  | Denkendorf | 85095 | -12.8 | 8.7
|  | Hepberg | 85120 | -12.8 | 8.8
|  | Stammham | 85134 | -12.8 | 8.7
|  | Monheim | 86653 | -12.8 | 8.6
|  | Oettingen i. Bay. | 86732 | -12.8 | 8.9
|  | Ehingen a. Ries | 86741 | -12.8 | 9
|  | Marktoffingen | 86748 | -12.8 | 8.8
|  | Ostrach | 88356 | -12.8 | 8.1
|  | Ebersbach-Musbach | 88371 | -12.8 | 8.3
|  | Königseggwald | 88376 | -12.8 | 8.2
|  | Biberach an der Riß | 88400 | -12.8 | 8.9
|  | Bad Schussenried | 88427 | -12.8 | 8.5
|  | Dettingen an der Iller | 88451 | -12.8 | 8.6
|  | Kirchdorf an der Iller | 88457 | -12.8 | 8.5
|  | Achstetten | 88480 | -12.8 | 8.9
|  | Ertingen | 88521 | -12.8 | 8.5
|  | Dürmentingen | 88525 | -12.8 | 8.5
|  | Unlingen | 88527 | -12.8 | 8.5
|  | Illmensee | 88636 | -12.8 | 8.2
|  | Blaustein | 89134 | -12.8 | 8.2
|  | Erbach | 89155 | -12.8 | 8.8
|  | Lonsee | 89173 | -12.8 | 8.2
|  | Altheim (Alb) | 89174 | -12.8 | 8.4
|  | Beimerstetten | 89179 | -12.8 | 8.4
|  | Breitingen | 89183 | -12.8 | 8.5
|  | Hüttisheim | 89185 | -12.8 | 8.8
|  | Bellenberg | 89287 | -12.8 | 8.8
|  | Roggenburg | 89297 | -12.8 | 8.8
|  | Burgau | 89331 | -12.8 | 8.9
|  | Ellzee | 89352 | -12.8 | 8.8
|  | Gundelfingen a.d. Donau | 89423 | -12.8 | 9
|  | Bachhagel | 89429 | -12.8 | 8.8
|  | Bächingen a.d. Brenz | 89431 | -12.8 | 9
|  | Gerstetten | 89547 | -12.8 | 8.3
|  | Königsbronn | 89551 | -12.8 | 8.3
|  | Emerkingen | 89607 | -12.8 | 8.8
|  | Griesingen | 89608 | -12.8 | 8.9
|  | Baiersdorf | 91083 | -12.8 | 9.5
|  | Poxdorf | 91099 | -12.8 | 9.4
|  | Höchstadt a.d.Aisch | 91315 | -12.8 | 9.3
|  | Scheinfeld | 91443 | -12.8 | 9.1
|  | Diespeck | 91456 | -12.8 | 9.4
|  | Dinkelsbühl | 91550 | -12.8 | 8.7
|  | Feuchtwangen | 91555 | -12.8 | 8.9
|  | Schillingsfürst | 91583 | -12.8 | 8.9
|  | Obernzenn | 91619 | -12.8 | 9.1
|  | Schnelldorf | 91625 | -12.8 | 8.8
|  | Windelsbach | 91635 | -12.8 | 8.9
|  | Wörnitz | 91637 | -12.8 | 8.8
|  | Langfurth | 91731 | -12.8 | 8.7
|  | Westheim | 91747 | -12.8 | 8.8
|  | Weiden in der OPf., Theisseil | 92637 | -12.8 | 8.9
|  | Regensburg | 93049 | -12.8 | 9.4
|  | Stadtsteinach | 95346 | -12.8 | 8.5
|  | Kasendorf | 95359 | -12.8 | 8.4
|  | Rugendorf | 95365 | -12.8 | 8.4
|  | Bindlach | 95463 | -12.8 | 8.7
|  | Scheßlitz | 96110 | -12.8 | 8.9
|  | Lauter | 96169 | -12.8 | 8.9
|  | Reckendorf | 96182 | -12.8 | 9.2
|  | Wachenroth | 96193 | -12.8 | 9.2
|  | Walsdorf | 96194 | -12.8 | 9
|  | Weismain | 96260 | -12.8 | 8.1
|  | Lautertal | 96486 | -12.8 | 8.1
|  | Eisfeld, Auengrund | 98673 | -12.8 | 8
|  | Erfurt | 99087 | -12.8 | 9.6
|  | Erfurt | 99091 | -12.8 | 9.6
|  | Weißensee | 99631 | -12.8 | 9.6
|  | Nordhausen | 99734 | -12.8 | 9.2
|  | Bleicherode | 99752 | -12.8 | 8.9
|  | Heringen/ Helme | 99765 | -12.8 | 9.4
|  | Wutha-Farnroda | 99848 | -12.8 | 9
|  | Rodeberg, Dünwald u.a. | 99976 | -12.8 | 8.8
|  | Vogtei, Kammerforst u.a. | 99986 | -12.8 | 9
|  | Südeichsfeld | 99988 | -12.8 | 8.2
|  | Dresden | 1217 | -12.9 | 9.9
|  | Riesa | 1591 | -12.9 | 9.7
|  | Meißen | 1662 | -12.9 | 10
|  | Leipzig | 4316 | -12.9 | 9.6
|  | Leipzig | 4329 | -12.9 | 9.7
|  | Markkleeberg | 4416 | -12.9 | 9.7
|  | Borna | 4552 | -12.9 | 9.7
|  | Rötha | 4571 | -12.9 | 9.6
|  | Hedersleben | 6458 | -12.9 | 9.2
|  | Bitterfeld-Wolfen | 6803 | -12.9 | 10.1
|  | Chemnitz | 9122 | -12.9 | 9.1
|  | Berlin Blankenfelde | 13159 | -12.9 | 9.6
|  | Beelitz | 14547 | -12.9 | 9.6
|  | Groß Kreutz | 14550 | -12.9 | 9.6
|  | Nuthetal | 14558 | -12.9 | 9.6
|  | Rathenow | 14712 | -12.9 | 9.4
|  | Milower Land, Schollene, Nennhausen u.a. | 14715 | -12.9 | 9.5
|  | Brandenburg/ Havel | 14772 | -12.9 | 9.5
|  | Brandenburg/ Havel | 14776 | -12.9 | 9.6
|  | Havelsee | 14798 | -12.9 | 9.5
|  | Werneuchen | 16356 | -12.9 | 9.4
|  | Biesenthal | 16359 | -12.9 | 9.5
|  | Kyritz u.a. | 16866 | -12.9 | 9.2
|  | Ducherow | 17398 | -12.9 | 9.1
|  | Osterode am Harz | 37520 | -12.9 | 8.4
|  | Goslar | 38644 | -12.9 | 8.8
|  | Wernigerode, Nordharz | 38855 | -12.9 | 9.5
|  | Dotternhausen | 72359 | -12.9 | 7.9
|  | Bingen | 72511 | -12.9 | 8
|  | Essingen | 73457 | -12.9 | 8.5
|  | Tannhausen | 73497 | -12.9 | 8.5
|  | Villingen-Schwenningen | 78048 | -12.9 | 8.2
|  | Talheim | 78607 | -12.9 | 8.1
|  | München | 80687 | -12.9 | 9
|  | München | 80809 | -12.9 | 9
|  | München | 80939 | -12.9 | 9.2
|  | München | 81825 | -12.9 | 9.1
|  | Riedering | 83083 | -12.9 | 8.5
|  | Schonstett | 83137 | -12.9 | 8.6
|  | Unterwössen | 83246 | -12.9 | 8.3
|  | Traunreut | 83301 | -12.9 | 8.6
|  | Seeon-Seebruck | 83358 | -12.9 | 8.5
|  | Freilassing | 83395 | -12.9 | 9.6
|  | Anger | 83454 | -12.9 | 8.5
|  | Edling | 83533 | -12.9 | 8.5
|  | Soyen | 83564 | -12.9 | 8.5
|  | Tittmoning | 84529 | -12.9 | 9
|  | Titting | 85135 | -12.9 | 8.8
|  | Otting | 86700 | -12.9 | 8.7
|  | Tagmersheim | 86704 | -12.9 | 8.5
|  | Wolferstadt | 86709 | -12.9 | 8.6
|  | Maihingen | 86747 | -12.9 | 9
|  | Möttingen | 86753 | -12.9 | 9
|  | Fellheim | 87748 | -12.9 | 8.5
|  | Pleß | 87773 | -12.9 | 8.6
|  | Weiler-Simmerberg | 88171 | -12.9 | 8.2
|  | Bad Buchau | 88422 | -12.9 | 8.4
|  | Laupheim | 88471 | -12.9 | 8.9
|  | Gutenzell-Hürbel | 88484 | -12.9 | 8.6
|  | Kirchberg an der Iller | 88486 | -12.9 | 8.6
|  | Zwiefalten | 88529 | -12.9 | 8.2
|  | Leibertingen, Buchheim | 88637 | -12.9 | 7.8
|  | Altenstadt | 89281 | -12.9 | 8.5
|  | Osterberg | 89296 | -12.9 | 8.6
|  | Rettenbach | 89364 | -12.9 | 8.8
|  | Ehingen (Donau), Lauterach | 89584 | -12.9 | 8.7
|  | Munderkingen | 89597 | -12.9 | 8.7
|  | Oberdischingen | 89610 | -12.9 | 8.8
|  | Öpfingen | 89614 | -12.9 | 8.7
|  | Rottenacker | 89616 | -12.9 | 8.8
|  | Dachsbach | 91462 | -12.9 | 9.4
|  | Lonnerstadt | 91475 | -12.9 | 9.3
|  | Buch a. Wald | 91592 | -12.9 | 8.9
|  | Burk | 91596 | -12.9 | 8.7
|  | Dombühl | 91601 | -12.9 | 8.7
|  | Dürrwangen | 91602 | -12.9 | 8.6
|  | Geslau | 91608 | -12.9 | 8.9
|  | Schopfloch | 91626 | -12.9 | 8.6
|  | Wieseth | 91632 | -12.9 | 8.8
|  | Röckingen | 91740 | -12.9 | 8.8
|  | Dietfurt a.d. Altmühl | 92345 | -12.9 | 9.2
|  | Straubing | 94315 | -12.9 | 9.5
|  | Geroda | 97779 | -12.9 | 7.6
|  | Suhl | 98527 | -12.9 | 8
|  | Suhl | 98529 | -12.9 | 8
|  | Schwallungen | 98590 | -12.9 | 8.1
|  | Gebesee | 99189 | -12.9 | 9.5
|  | Großrudestedt, Schloßvippach u.a. | 99195 | -12.9 | 9.5
|  | Weimar | 99425 | -12.9 | 9.3
|  | Sollstedt | 99759 | -12.9 | 8.6
|  | Marksuhl, Krauthausen u.a. | 99819 | -12.9 | 8.7
|  | Körner, Weinbergen | 99998 | -12.9 | 9.2
|  | Strehla | 1616 | -13 | 9.7
|  | Zeithain | 1619 | -13 | 9.6
|  | Coswig | 1640 | -13 | 9.9
|  | Leipzig | 4289 | -13 | 9.8
|  | Naunhof | 4683 | -13 | 9.6
|  | Bennewitz, Machern | 4828 | -13 | 9.6
|  | Torgau | 4861 | -13 | 9.5
|  | Mockrehna | 4862 | -13 | 9.6
|  | Halle/ Saale | 6114 | -13 | 10.2
|  | Nienburg (Saale) | 6429 | -13 | 9.6
|  | Aschersleben | 6449 | -13 | 9.3
|  | Seeland | 6464 | -13 | 9.3
|  | Seeland | 6467 | -13 | 9.3
|  | Seeland | 6469 | -13 | 9.4
|  | Artern/ Unstrut u.a. | 6556 | -13 | 9.7
|  | Roßleben, Wiehe, Donndorf, Nausitz, Gehofen | 6571 | -13 | 9.7
|  | Coswig (Anhalt) | 6869 | -13 | 9.4
|  | Wittenberg | 6886 | -13 | 9.7
|  | Chemnitz | 9111 | -13 | 9.7
|  | Chemnitz | 9112 | -13 | 9.5
|  | Berlin | 12307 | -13 | 9.6
|  | Berlin Rahnsdorf | 12589 | -13 | 9.5
|  | Seddinger See | 14554 | -13 | 9.6
|  | Brandenburg/ Havel | 14774 | -13 | 9.5
|  | Belzig | 14806 | -13 | 9.1
|  | Brück, Borkheide u.a | 14822 | -13 | 9.5
|  | Niemegk | 14823 | -13 | 9.3
|  | Luckenwalde | 14943 | -13 | 9.7
|  | Ludwigsfelde | 14974 | -13 | 9.5
|  | Großbeeren | 14979 | -13 | 9.6
|  | Spreenhagen | 15528 | -13 | 9.6
|  | Erkner | 15537 | -13 | 9.5
|  | Woltersdorf | 15569 | -13 | 9.5
|  | Kremmen | 16766 | -13 | 9.5
|  | Neuruppin | 16816 | -13 | 9.4
|  | Rheinsberg | 16831 | -13 | 9.2
|  | Rheinsberg | 16837 | -13 | 9.1
|  | Neustadt (Dosse) u.a. | 16845 | -13 | 9.3
|  | Wusterhausen | 16868 | -13 | 9.3
|  | Wittstock/Dosse, Heiligengrabe | 16909 | -13 | 9.2
|  | Neubrandenburg | 17036 | -13 | 9.1
|  | Sponholz, Neunkirchen u.a. | 17039 | -13 | 9.2
|  | Möllenbeck | 17237 | -13 | 8.9
|  | Wesenberg | 17255 | -13 | 9.2
|  | Kaltennordheim | 36452 | -13 | 8.3
|  | Walkenried | 37445 | -13 | 8.7
|  | Jerichow | 39319 | -13 | 9.4
|  | Sandau | 39524 | -13 | 9.3
|  | Neufra | 72419 | -13 | 7.9
|  | Gammertingen | 72501 | -13 | 7.8
|  | Stetten am kalten Markt | 72510 | -13 | 7.9
|  | Lichtenstein | 72805 | -13 | 7.9
|  | Erkenbrechtsweiler | 73268 | -13 | 8
|  | Amstetten | 73340 | -13 | 8.2
|  | Lauchheim | 73466 | -13 | 8.3
|  | Waldstetten | 73550 | -13 | 8.3
|  | Enzklösterle | 75337 | -13 | 8
|  | Villingen-Schwenningen | 78052 | -13 | 8.1
|  | Mönchweiler | 78087 | -13 | 7.9
|  | Hüfingen | 78183 | -13 | 8.1
|  | Bräunlingen | 78199 | -13 | 8.1
|  | Dürbheim | 78589 | -13 | 7.9
|  | Seitingen-Oberflacht | 78606 | -13 | 8
|  | Münstertal | 79244 | -13 | 8
|  | München | 80993 | -13 | 9
|  | München | 81247 | -13 | 9
|  | München | 81379 | -13 | 9
|  | München | 81677 | -13 | 9
|  | München | 81735 | -13 | 9
|  | München | 81737 | -13 | 9.1
|  | München | 81927 | -13 | 9
|  | Tuntenhausen | 83104 | -13 | 8.6
|  | Amerang | 83123 | -13 | 8.5
|  | Waging a. See | 83329 | -13 | 8.8
|  | Palling | 83349 | -13 | 8.5
|  | Surberg | 83362 | -13 | 8.5
|  | Taching a. See | 83373 | -13 | 8.7
|  | Fridolfing | 83413 | -13 | 9.2
|  | Kirchanschöring | 83417 | -13 | 9
|  | Marktschellenberg | 83487 | -13 | 8.2
|  | Frauenneuharting | 83553 | -13 | 8.5
|  | Malgersdorf | 84333 | -13 | 8.7
|  | Mehring | 84561 | -13 | 9
|  | Manching | 85077 | -13 | 9.2
|  | Vohburg a.d. Donau | 85088 | -13 | 9.2
|  | Kösching | 85092 | -13 | 8.9
|  | Lenting | 85101 | -13 | 9
|  | Münchsmünster | 85126 | -13 | 9.2
|  | Pollenfeld | 85131 | -13 | 8.4
|  | Steinhöring | 85643 | -13 | 8.5
|  | Breitenthal | 86488 | -13 | 8.8
|  | Deisenhausen | 86489 | -13 | 8.8
|  | Wiesenbach | 86519 | -13 | 8.7
|  | Wemding | 86650 | -13 | 8.9
|  | Rögling | 86703 | -13 | 8.5
|  | Nördlingen | 86720 | -13 | 9
|  | Alerheim | 86733 | -13 | 9.1
|  | Deiningen | 86738 | -13 | 9
|  | Reimlingen | 86756 | -13 | 9
|  | Wechingen | 86759 | -13 | 9
|  | Babenhausen | 87727 | -13 | 8.7
|  | Winterrieden | 87785 | -13 | 8.6
|  | Hoßkirch | 88374 | -13 | 8.1
|  | Maselheim | 88437 | -13 | 8.6
|  | Mittelbiberach | 88441 | -13 | 8.5
|  | Ummendorf | 88444 | -13 | 8.5
|  | Ingoldingen | 88456 | -13 | 8.5
|  | Balzheim | 88481 | -13 | 8.5
|  | Burgrieden | 88483 | -13 | 8.6
|  | Mietingen | 88487 | -13 | 8.7
|  | Wain | 88489 | -13 | 8.7
|  | Uttenweiler | 88524 | -13 | 8.5
|  | Dornstadt | 89160 | -13 | 8.2
|  | Dietenheim | 89165 | -13 | 8.6
|  | Berghülen | 89180 | -13 | 8
|  | Schnürpflingen | 89194 | -13 | 8.6
|  | Staig | 89195 | -13 | 8.7
|  | Weidenstetten | 89197 | -13 | 8.2
|  | Buch | 89290 | -13 | 8.6
|  | Kellmünz a.d. Iller | 89293 | -13 | 8.4
|  | Oberroth | 89294 | -13 | 8.5
|  | Kammeltal | 89358 | -13 | 8.7
|  | Syrgenstein | 89428 | -13 | 8.7
|  | Haunsheim | 89437 | -13 | 8.7
|  | Medlingen | 89441 | -13 | 8.8
|  | Zöschingen | 89447 | -13 | 8.6
|  | Nattheim | 89564 | -13 | 8.1
|  | Obermarchtal | 89611 | -13 | 8.4
|  | Oberstadion | 89613 | -13 | 8.7
|  | Untermarchtal | 89617 | -13 | 8.6
|  | Unterstadion | 89619 | -13 | 8.8
|  | Nürnberg | 90469 | -13 | 9.6
|  | Trautskirchen | 90619 | -13 | 9.2
|  | Fürth | 90765 | -13 | 9.6
|  | Bubenreuth | 91088 | -13 | 9.5
|  | Adelsdorf | 91325 | -13 | 9.3
|  | Gremsdorf | 91350 | -13 | 9.3
|  | Hausen | 91353 | -13 | 9.4
|  | Pinzberg | 91361 | -13 | 9.2
|  | Ansbach | 91522 | -13 | 9.1
|  | Burgoberbach | 91595 | -13 | 8.7
|  | Dentlein a. Forst | 91599 | -13 | 8.7
|  | Oberdachstetten | 91617 | -13 | 8.9
|  | Ehingen | 91725 | -13 | 8.6
|  | Unterschwaningen | 91743 | -13 | 8.9
|  | Neumarkt i.d. OPf. | 92318 | -13 | 9
|  | Beilngries | 92339 | -13 | 8.7
|  | Regensburg | 93059 | -13 | 8.8
|  | Arnstorf | 94424 | -13 | 8.6
|  | Künzing | 94550 | -13 | 9
|  | Thurnau | 95349 | -13 | 8.3
|  | Bayreuth | 95448 | -13 | 8.7
|  | Schlüsselfeld | 96132 | -13 | 8.9
|  | Hollfeld | 96142 | -13 | 8.5
|  | Geiselwind | 96160 | -13 | 8.9
|  | Pommersfelden | 96178 | -13 | 9.2
|  | Wattendorf | 96196 | -13 | 8
|  | Zapfendorf | 96199 | -13 | 9.1
|  | Oberaurach | 97514 | -13 | 8.5
|  | Erfurt | 99095 | -13 | 9.5
|  | Udestedt, Mönchenholzhausen u.a. | 99198 | -13 | 9.3
|  | Sömmerda | 99610 | -13 | 9.5
|  | Buttstädt | 99628 | -13 | 9.5
|  | Straußfurt | 99634 | -13 | 9.5
|  | Kindelbrück | 99638 | -13 | 9.4
|  | Kyffhäuserland | 99707 | -13 | 9.4
|  | Creuzburg, Ifta | 99831 | -13 | 8.5
|  | Dresden | 1279 | -13.1 | 9.9
|  | Leipzig | 4207 | -13.1 | 9.7
|  | Leipzig | 4288 | -13.1 | 9.6
|  | Leipzig | 4319 | -13.1 | 9.6
|  | Leipzig | 4349 | -13.1 | 9.7
|  | Borsdorf | 4451 | -13.1 | 9.6
|  | Regis-Breitingen | 4565 | -13.1 | 9.6
|  | Neukieritzsch, Deutzen | 4575 | -13.1 | 9.6
|  | Lucka | 4613 | -13.1 | 9.6
|  | Trebsen/Mulde | 4687 | -13.1 | 9.6
|  | Brandis | 4821 | -13.1 | 9.6
|  | Brandis | 4824 | -13.1 | 9.6
|  | Belgern-Schildau | 4889 | -13.1 | 9.6
|  | Mühlberg, Bad Liebenwerda | 4931 | -13.1 | 9.6
|  | Halle/ Saale | 6110 | -13.1 | 10.2
|  | Halle/ Saale | 6122 | -13.1 | 10.2
|  | Halle/ Saale | 6130 | -13.1 | 10.1
|  | Merseburg | 6217 | -13.1 | 10.1
|  | Quedlinburg | 6484 | -13.1 | 9.4
|  | Karsdorf | 6638 | -13.1 | 9.7
|  | Elsteraue | 6729 | -13.1 | 9.7
|  | Oranienbaum-Wörlitz | 6785 | -13.1 | 9.6
|  | Dessau-Roßlau | 6861 | -13.1 | 9.5
|  | Dessau-Roßlau | 6862 | -13.1 | 9.5
|  | Wittenberg | 6889 | -13.1 | 9.2
|  | Pößneck | 7381 | -13.1 | 9.5
|  | Kahla | 7768 | -13.1 | 9.5
|  | Zwickau | 8056 | -13.1 | 9.6
|  | Chemnitz | 9116 | -13.1 | 9.3
|  | Chemnitz | 9119 | -13.1 | 9.4
|  | Chemnitz | 9120 | -13.1 | 9.5
|  | Chemnitz | 9126 | -13.1 | 9.4
|  | Chemnitz | 9130 | -13.1 | 9.5
|  | Wusterwitz, Rosenau, Bensdorf | 14789 | -13.1 | 9.4
|  | Wiesenburg | 14827 | -13.1 | 8.9
|  | Görzke | 14828 | -13.1 | 9.1
|  | Rüdersdorf | 15378 | -13.1 | 9.5
|  | Schöneiche bei Berlin | 15566 | -13.1 | 9.5
|  | Fehrbellin, Temnitzquell, Märkisch Linden u.a. | 16818 | -13.1 | 9.4
|  | Altentreptow | 17087 | -13.1 | 9.2
|  | Burow | 17089 | -13.1 | 9.2
|  | Rosenow | 17091 | -13.1 | 9.2
|  | Penzlin | 17217 | -13.1 | 9.1
|  | Neustrelitz | 17235 | -13.1 | 9.1
|  | Schwarzenborn | 34639 | -13.1 | 7.6
|  | Hilders, Ehrenberg | 36115 | -13.1 | 8
|  | Heiligenstadt | 37308 | -13.1 | 7.8
|  | Ilsenburg, Nordharz | 38871 | -13.1 | 9.4
|  | Elbe-Parey | 39317 | -13.1 | 9.4
|  | Dornstetten | 72280 | -13.1 | 8
|  | Hohenstein | 72531 | -13.1 | 7.9
|  | Gomadingen | 72532 | -13.1 | 7.9
|  | Hayingen | 72534 | -13.1 | 7.9
|  | Bad Urach | 72574 | -13.1 | 7.9
|  | Grabenstetten | 72582 | -13.1 | 7.9
|  | Hülben | 72584 | -13.1 | 7.9
|  | Eningen | 72800 | -13.1 | 7.8
|  | Trochtelfingen | 72818 | -13.1 | 7.8
|  | Sonnenbühl | 72820 | -13.1 | 7.8
|  | Engstingen | 72829 | -13.1 | 7.9
|  | Bad Überkingen | 73337 | -13.1 | 8.1
|  | Riesbürg | 73469 | -13.1 | 8.9
|  | Heubach | 73540 | -13.1 | 8.1
|  | Fichtenau | 74579 | -13.1 | 8.5
|  | Neuweiler | 75389 | -13.1 | 7.9
|  | Oberreichenbach | 75394 | -13.1 | 7.9
|  | Unterkirnach | 78089 | -13.1 | 7.8
|  | Vöhrenbach | 78147 | -13.1 | 7.7
|  | Immendingen | 78194 | -13.1 | 7.8
|  | Gosheim | 78559 | -13.1 | 7.7
|  | Wehingen, Reichenbach | 78564 | -13.1 | 7.8
|  | Mühlheim an der Donau | 78570 | -13.1 | 7.8
|  | Hardt | 78739 | -13.1 | 7.8
|  | Görwihl | 79733 | -13.1 | 8
|  | München | 80805 | -13.1 | 9
|  | München | 80933 | -13.1 | 9
|  | München | 81241 | -13.1 | 9
|  | München | 81245 | -13.1 | 9
|  | München | 81549 | -13.1 | 9
|  | Frasdorf | 83112 | -13.1 | 8.3
|  | Obing | 83119 | -13.1 | 8.3
|  | Höslwang | 83129 | -13.1 | 8.3
|  | Trostberg | 83308 | -13.1 | 8.7
|  | Teisendorf | 83317 | -13.1 | 8.9
|  | Chieming | 83339 | -13.1 | 8.5
|  | Kienberg | 83361 | -13.1 | 8.3
|  | St. Georgen | 83368 | -13.1 | 8.4
|  | Traunreut | 83374 | -13.1 | 8.5
|  | Seeon-Seebruck | 83376 | -13.1 | 8.6
|  | Laufen | 83410 | -13.1 | 9.1
|  | Saaldorf | 83416 | -13.1 | 9
|  | Rechtmehring | 83562 | -13.1 | 8.5
|  | Falkenberg | 84326 | -13.1 | 8.6
|  | Altötting | 84503 | -13.1 | 8.9
|  | Burgkirchen an der Alz | 84508 | -13.1 | 8.7
|  | Marktl | 84533 | -13.1 | 9
|  | Kirchweidach | 84558 | -13.1 | 8.6
|  | Erlbach | 84567 | -13.1 | 8.5
|  | Großmehring | 85098 | -13.1 | 9.1
|  | Pförring | 85104 | -13.1 | 9.1
|  | Wettstetten | 85139 | -13.1 | 8.9
|  | Moosburg a.d. Isar | 85368 | -13.1 | 9.1
|  | Krumbach (Schwaben) | 86381 | -13.1 | 8.6
|  | Ebershausen | 86491 | -13.1 | 8.7
|  | Donauwörth | 86609 | -13.1 | 9.1
|  | Buchdorf | 86675 | -13.1 | 8.4
|  | Fünfstetten | 86681 | -13.1 | 8.7
|  | Huisheim | 86685 | -13.1 | 8.8
|  | Kaisheim | 86687 | -13.1 | 8.5
|  | Hainsfarth | 86744 | -13.1 | 8.8
|  | Hohenaltheim | 86745 | -13.1 | 8.9
|  | Munningen | 86754 | -13.1 | 9
|  | Wallerstein | 86757 | -13.1 | 8.9
|  | Memmingen | 87700 | -13.1 | 8.4
|  | Heimertingen | 87751 | -13.1 | 8.4
|  | Bad Waldsee | 88339 | -13.1 | 8.3
|  | Schemmerhofen | 88433 | -13.1 | 8.6
|  | Warthausen | 88447 | -13.1 | 8.4
|  | Attenweiler | 88448 | -13.1 | 8.3
|  | Erolzheim | 88453 | -13.1 | 8.4
|  | Schwendi | 88477 | -13.1 | 8.5
|  | Illerrieden | 89186 | -13.1 | 8.6
|  | Unterroth | 89299 | -13.1 | 8.4
|  | Jettingen-Scheppach | 89343 | -13.1 | 8.7
|  | Burtenbach | 89349 | -13.1 | 8.7
|  | Dürrlauingen | 89350 | -13.1 | 8.8
|  | Haldenwang | 89356 | -13.1 | 8.7
|  | Röfingen | 89365 | -13.1 | 8.7
|  | Lauingen (Donau) | 89415 | -13.1 | 9
|  | Ziertheim | 89446 | -13.1 | 8.9
|  | Steinheim am Albuch | 89555 | -13.1 | 8.2
|  | Dischingen | 89561 | -13.1 | 8.6
|  | Allmendingen | 89604 | -13.1 | 8.5
|  | Altheim | 89605 | -13.1 | 8.4
|  | Neuhof a.d.Zenn | 90616 | -13.1 | 9
|  | Erlangen | 91056 | -13.1 | 9.4
|  | Uttenreuth, Marloffstein | 91080 | -13.1 | 9.4
|  | Eggolsheim | 91330 | -13.1 | 9.2
|  | Gerhardshofen | 91466 | -13.1 | 9.3
|  | Uehlfeld | 91486 | -13.1 | 9.3
|  | Vestenbergsgreuth | 91487 | -13.1 | 9.1
|  | Bechhofen | 91572 | -13.1 | 8.7
|  | Leutershausen | 91578 | -13.1 | 8.7
|  | Aurach | 91589 | -13.1 | 8.5
|  | Flachslanden | 91604 | -13.1 | 8.6
|  | Lehrberg | 91611 | -13.1 | 8.9
|  | Gunzenhausen | 91710 | -13.1 | 9.1
|  | Wassertrüdingen | 91717 | -13.1 | 8.7
|  | Gnotzheim | 91728 | -13.1 | 8.7
|  | Alesheim | 91793 | -13.1 | 9.2
|  | Dollnstein | 91795 | -13.1 | 8.9
|  | Mörnsheim | 91804 | -13.1 | 8.4
|  | Polsingen | 91805 | -13.1 | 8.3
|  | Neustadt a.d. Donau | 93333 | -13.1 | 9.2
|  | Riedenburg | 93339 | -13.1 | 9
|  | Wegscheid | 94110 | -13.1 | 7.6
|  | Jandelsbrunn | 94118 | -13.1 | 7.6
|  | Eichendorf | 94428 | -13.1 | 8.9
|  | Deggendorf | 94469 | -13.1 | 9.1
|  | Grafenau | 94481 | -13.1 | 7.5
|  | Winzer | 94577 | -13.1 | 9.2
|  | Untersteinach | 95369 | -13.1 | 8.3
|  | Litzendorf | 96123 | -13.1 | 8.7
|  | Strullendorf | 96129 | -13.1 | 8.8
|  | Burgebrach | 96138 | -13.1 | 9.2
|  | Königsfeld | 96167 | -13.1 | 8.1
|  | Mühlhausen | 96172 | -13.1 | 9.1
|  | Oberhaid | 96173 | -13.1 | 9.1
|  | Stadelhofen | 96187 | -13.1 | 8.1
|  | Stettfeld | 96188 | -13.1 | 9.2
|  | Wonsees | 96197 | -13.1 | 8.1
|  | Apolda | 99510 | -13.1 | 9.3
|  | Kölleda | 99625 | -13.1 | 9.4
|  | Ellrich | 99755 | -13.1 | 8.6
|  | Seebach | 99846 | -13.1 | 8.6
|  | Gotha | 99867 | -13.1 | 9
|  | Drei Gleichen | 99869 | -13.1 | 9
|  | Bad Tennstedt | 99955 | -13.1 | 9.3
|  | Großvargula, Tonna | 99958 | -13.1 | 9.2
|  | Zwenkau | 4442 | -13.2 | 9.7
|  | Groitzsch | 4539 | -13.2 | 9.6
|  | Böhlen | 4564 | -13.2 | 9.7
|  | Torgau, Dreiheide | 4860 | -13.2 | 9.5
|  | Belgern-Schildau | 4874 | -13.2 | 9.6
|  | Wallhausen, Blankenheim | 6528 | -13.2 | 9.6
|  | Bad Frankenhausen/ Kyffhäuser | 6567 | -13.2 | 9.6
|  | Heldrungen | 6577 | -13.2 | 9.6
|  | Nebra, Kaiserpfalz | 6642 | -13.2 | 9.5
|  | Wittenberg | 6888 | -13.2 | 9.7
|  | Neuengönna u.a. | 7778 | -13.2 | 9.6
|  | Schönefeld | 12529 | -13.2 | 9.5
|  | Berlin Köpenick | 12559 | -13.2 | 9.6
|  | Berlin Wiesengrund | 12587 | -13.2 | 9.5
|  | Friesack | 14662 | -13.2 | 9.4
|  | Ziesar | 14793 | -13.2 | 9.3
|  | Treuenbrietzen | 14929 | -13.2 | 9.4
|  | Trebbin | 14959 | -13.2 | 9.6
|  | Königs Wusterhausen | 15712 | -13.2 | 9.6
|  | Königs Wusterhausen | 15713 | -13.2 | 9.5
|  | Mittenwalde | 15749 | -13.2 | 9.5
|  | Blankenfelde-Mahlow | 15827 | -13.2 | 9.5
|  | Blankenfelde-Mahlow u.a. | 15831 | -13.2 | 9.5
|  | Rangsdorf | 15834 | -13.2 | 9.5
|  | Storkow | 15859 | -13.2 | 9.6
|  | Wendisch Rietz | 15864 | -13.2 | 9.6
|  | Gransee, Löwenberg | 16775 | -13.2 | 9.3
|  | Fehrbellin | 16833 | -13.2 | 9.4
|  | Lindow u.a. | 16835 | -13.2 | 9.3
|  | Neubrandenburg | 17033 | -13.2 | 9.3
|  | Cölpin | 17094 | -13.2 | 9
|  | Friedland | 17098 | -13.2 | 9.3
|  | Feldberger Seenlandschaft | 17258 | -13.2 | 8.8
|  | Torgelow | 17358 | -13.2 | 9.1
|  | Eggesin | 17367 | -13.2 | 9
|  | Ferdinandshof u.a. | 17379 | -13.2 | 9.1
|  | Spantekow | 17392 | -13.2 | 9.2
|  | Willingen (Upland) | 34508 | -13.2 | 7
|  | Tann | 36142 | -13.2 | 8
|  | Bad Liebenstein | 36448 | -13.2 | 8.2
|  | Worbis | 37339 | -13.2 | 8
|  | Bad Sachsa | 37441 | -13.2 | 8.3
|  | Langenstein, Derenburg | 38895 | -13.2 | 9.3
|  | Genthin, Hohenseeden, Zabakuck u.a. | 39307 | -13.2 | 9.4
|  | Winterberg | 59955 | -13.2 | 6.8
|  | Burladingen | 72393 | -13.2 | 7.5
|  | Albstadt | 72461 | -13.2 | 7.6
|  | Straßberg | 72479 | -13.2 | 7.6
|  | Hettingen | 72513 | -13.2 | 7.6
|  | Pfronstetten | 72539 | -13.2 | 7.8
|  | Aalen | 73432 | -13.2 | 8.1
|  | Bartholomä | 73566 | -13.2 | 8.1
|  | Bad Rippoldsau-Schapbach | 77776 | -13.2 | 7.8
|  | Königsfeld im Schwarzwald | 78126 | -13.2 | 7.8
|  | Schramberg | 78144 | -13.2 | 7.5
|  | Deilingen | 78586 | -13.2 | 7.7
|  | Hausen ob Verena | 78595 | -13.2 | 7.7
|  | Kolbingen | 78600 | -13.2 | 7.6
|  | München | 80689 | -13.2 | 8.9
|  | München | 81243 | -13.2 | 9
|  | München | 81829 | -13.2 | 8.9
|  | Pittenhart | 83132 | -13.2 | 8.3
|  | Altenmarkt a.d. Alz | 83352 | -13.2 | 8.5
|  | Neukirchen am Teisenberg | 83364 | -13.2 | 7.9
|  | Petting | 83367 | -13.2 | 9
|  | Seeon-Seebruck | 83370 | -13.2 | 8.5
|  | Stein a.d. Traun | 83371 | -13.2 | 8.5
|  | Wonneberg | 83379 | -13.2 | 8.5
|  | Bad Reichenhall | 83435 | -13.2 | 9
|  | Babensham | 83547 | -13.2 | 8.4
|  | Landshut | 84034 | -13.2 | 9.1
|  | Marklkofen | 84163 | -13.2 | 8.8
|  | Mitterskirchen | 84335 | -13.2 | 8.7
|  | Unterdietfurt | 84339 | -13.2 | 8.7
|  | Emmerting | 84547 | -13.2 | 8.9
|  | Adelschlag | 85111 | -13.2 | 8.8
|  | Ernsgaden | 85119 | -13.2 | 9.1
|  | Oberdolling | 85129 | -13.2 | 8.8
|  | Geisenfeld | 85290 | -13.2 | 9.1
|  | Neuburg a.d. Kammel | 86476 | -13.2 | 8.6
|  | Aletshausen | 86480 | -13.2 | 8.7
|  | Kettershausen | 86498 | -13.2 | 8.6
|  | Tapfheim | 86660 | -13.2 | 9
|  | Genderkingen | 86682 | -13.2 | 9
|  | Amerdingen | 86735 | -13.2 | 8.5
|  | Megesheim | 86750 | -13.2 | 8.9
|  | Boos | 87737 | -13.2 | 8.4
|  | Egg an der Günz | 87743 | -13.2 | 8.4
|  | Westerheim | 87784 | -13.2 | 8.3
|  | Scheidegg | 88175 | -13.2 | 7.9
|  | Tannheim | 88459 | -13.2 | 8.4
|  | Langenenslingen | 88515 | -13.2 | 7.8
|  | Merklingen | 89188 | -13.2 | 8
|  | Nellingen | 89191 | -13.2 | 8
|  | Gundremmingen | 89355 | -13.2 | 8.7
|  | Wittislingen | 89426 | -13.2 | 8.9
|  | Heidenheim an der Brenz | 89520 | -13.2 | 8.1
|  | Nürnberg | 90411 | -13.2 | 9.4
|  | Nürnberg | 90427 | -13.2 | 9.4
|  | Nürnberg | 90482 | -13.2 | 9.4
|  | Oberasbach | 90522 | -13.2 | 9.5
|  | Dietenhofen | 90599 | -13.2 | 9.1
|  | Erlangen | 91058 | -13.2 | 9.5
|  | Herzogenaurach | 91074 | -13.2 | 9.4
|  | Großenseebach | 91091 | -13.2 | 9.3
|  | Heßdorf | 91093 | -13.2 | 9.4
|  | Langensendelbach | 91094 | -13.2 | 9.3
|  | Möhrendorf/Mark | 91096 | -13.2 | 9.3
|  | Röttenbach | 91341 | -13.2 | 9.3
|  | Hallerndorf | 91352 | -13.2 | 9.3
|  | Markt Taschendorf | 91480 | -13.2 | 8.9
|  | Bruckberg | 91590 | -13.2 | 9
|  | Colmberg | 91598 | -13.2 | 8.5
|  | Sachsen b. Ansbach | 91623 | -13.2 | 9
|  | Weihenzell | 91629 | -13.2 | 9
|  | Arberg | 91722 | -13.2 | 8.6
|  | Dittenheim | 91723 | -13.2 | 9
|  | Höttingen | 91798 | -13.2 | 9.2
|  | Regensburg | 93055 | -13.2 | 9.1
|  | Mindelstetten | 93349 | -13.2 | 8.9
|  | Cham | 93413 | -13.2 | 8.8
|  | Furth i. Wald | 93437 | -13.2 | 8.6
|  | Eschlkam | 93458 | -13.2 | 8.3
|  | Reisbach | 94419 | -13.2 | 8.6
|  | Simbach | 94436 | -13.2 | 8.5
|  | Innernzell | 94548 | -13.2 | 7.4
|  | Bad Berneck im Fichtelgebirge | 95460 | -13.2 | 8.4
|  | Eckersdorf | 95488 | -13.2 | 8.3
|  | Mistelgau | 95490 | -13.2 | 8.5
|  | Memmelsdorf | 96117 | -13.2 | 9.2
|  | Bischberg | 96120 | -13.2 | 9
|  | Viereth-Trunstadt | 96191 | -13.2 | 9.2
|  | Erfurt | 99098 | -13.2 | 9.3
|  | Elleben, Wachsenburg | 99334 | -13.2 | 9.1
|  | Bad Sulza | 99518 | -13.2 | 9.7
|  | Rastenberg | 99636 | -13.2 | 9.2
|  | Greußen Clingen Großenehrich | 99718 | -13.2 | 9
|  | Werther Hohenstein Wolkramshausen | 99735 | -13.2 | 8.8
|  | Waltershausen | 99880 | -13.2 | 8.8
|  | Dresden | 1169 | -13.3 | 9.8
|  | Dresden | 1189 | -13.3 | 9.7
|  | Riesa | 1587 | -13.3 | 9.7
|  | Riesa | 1589 | -13.3 | 9.7
|  | Gröditz, Wülknitz, Röderaue | 1609 | -13.3 | 9.6
|  | Cottbus | 3046 | -13.3 | 9.9
|  | Leipzig | 4159 | -13.3 | 9.8
|  | Leipzig | 4249 | -13.3 | 9.7
|  | Taucha | 4425 | -13.3 | 9.6
|  | Großpösna | 4463 | -13.3 | 9.5
|  | Pegau, Elstertrebnitz | 4523 | -13.3 | 9.7
|  | Kitzscher | 4567 | -13.3 | 9.5
|  | Meuselwitz | 4610 | -13.3 | 9.5
|  | Colditz | 4680 | -13.3 | 9.6
|  | Waldheim | 4736 | -13.3 | 9.5
|  | Machern | 4827 | -13.3 | 9.5
|  | Dommitzsch | 4880 | -13.3 | 9.5
|  | Arzberg, Beilrode | 4886 | -13.3 | 9.5
|  | Falkenberg/ Elster | 4895 | -13.3 | 9.5
|  | Elsterwerda | 4910 | -13.3 | 9.6
|  | Röderland, Großthiemig u.a. | 4932 | -13.3 | 9.6
|  | Halle/ Saale | 6126 | -13.3 | 10
|  | Halle/ Saale | 6128 | -13.3 | 10
|  | Halle/ Saale | 6132 | -13.3 | 10
|  | Aken (Elbe) | 6385 | -13.3 | 9.7
|  | Südliches Anhalt, Köthen | 6388 | -13.3 | 9.6
|  | Bernburg (Saale) | 6406 | -13.3 | 9.6
|  | Falkenstein | 6463 | -13.3 | 9.1
|  | Kelbra (Kyffhäuser) | 6537 | -13.3 | 9.5
|  | Laucha an der Unstrut | 6636 | -13.3 | 9.6
|  | Weißenfels, Stößen | 6667 | -13.3 | 9.8
|  | Hohenmölsen | 6679 | -13.3 | 9.5
|  | Zeitz | 6711 | -13.3 | 9.6
|  | Droyßig, Wetterzeube | 6722 | -13.3 | 9.6
|  | Gräfenhainichen | 6772 | -13.3 | 9.6
|  | Gräfenhainichen | 6773 | -13.3 | 9.6
|  | Raguhn-Jeßnitz | 6779 | -13.3 | 9.6
|  | Dessau-Roßlau | 6842 | -13.3 | 9.6
|  | Dessau-Roßlau | 6844 | -13.3 | 9.7
|  | Dessau-Roßlau | 6846 | -13.3 | 9.7
|  | Dessau-Roßlau | 6847 | -13.3 | 9.7
|  | Zahna-Elster | 6895 | -13.3 | 9.6
|  | Kemberg | 6901 | -13.3 | 9.6
|  | Unterwellenborn | 7333 | -13.3 | 9.2
|  | Gera | 7545 | -13.3 | 9.9
|  | Jena | 7749 | -13.3 | 9.3
|  | Dornburg-Camburg u.a. | 7774 | -13.3 | 9.5
|  | Zwickau | 8062 | -13.3 | 9.3
|  | Chemnitz | 9113 | -13.3 | 9.2
|  | Chemnitz | 9114 | -13.3 | 9.4
|  | Chemnitz | 9127 | -13.3 | 8.9
|  | Rochlitz | 9306 | -13.3 | 9.3
|  | Freiberg | 9599 | -13.3 | 8.8
|  | Mittweida, Kriebstein | 9648 | -13.3 | 9.4
|  | Berlin Schmöckwitz | 12527 | -13.3 | 9.5
|  | Bad Saarow-Pieskow | 15526 | -13.3 | 9.6
|  | Heidesee | 15754 | -13.3 | 9.6
|  | Eberswalde | 16227 | -13.3 | 9.5
|  | Schorfheide | 16244 | -13.3 | 9.2
|  | Fürstenberg | 16798 | -13.3 | 9.1
|  | Neuruppin | 16827 | -13.3 | 9.3
|  | Friedland, Galenbeck, Datzetal | 17099 | -13.3 | 9.2
|  | Woldegk | 17348 | -13.3 | 8.9
|  | Groß Miltzow | 17349 | -13.3 | 9
|  | Vogelsang-Warsin, Meiersberg, Mönkebude u.a. | 17375 | -13.3 | 9
|  | Gersfeld | 36129 | -13.3 | 7.3
|  | Vacha, Unterbreizbach | 36404 | -13.3 | 7.9
|  | Wildemann | 38709 | -13.3 | 8.1
|  | Freudenstadt | 72250 | -13.3 | 7.6
|  | Bitz | 72475 | -13.3 | 7.5
|  | Schwenningen | 72477 | -13.3 | 7.5
|  | Mehrstetten | 72537 | -13.3 | 7.7
|  | St. Johann | 72813 | -13.3 | 7.6
|  | Ellenberg | 73488 | -13.3 | 8.2
|  | Sasbachwalden | 77887 | -13.3 | 7.7
|  | Triberg im Schwarzwald | 78098 | -13.3 | 7.6
|  | Sankt Georgen im Schwarzwald | 78112 | -13.3 | 7.6
|  | Furtwangen im Schwarzwald | 78120 | -13.3 | 7.3
|  | Geisingen | 78187 | -13.3 | 7.8
|  | Irndorf | 78597 | -13.3 | 7.5
|  | St. Märgen | 79274 | -13.3 | 7.5
|  | Wieden | 79695 | -13.3 | 7.6
|  | Wutach | 79879 | -13.3 | 7.9
|  | München | 80997 | -13.3 | 8.9
|  | München | 80999 | -13.3 | 8.9
|  | München | 81375 | -13.3 | 8.9
|  | München | 81377 | -13.3 | 8.9
|  | Gröbenzell | 82194 | -13.3 | 9
|  | Oberaudorf | 83080 | -13.3 | 7.8
|  | Samerberg | 83122 | -13.3 | 8.1
|  | Aschau i. Chiemgau | 83229 | -13.3 | 8.1
|  | Inzell | 83334 | -13.3 | 7.8
|  | Nußdorf | 83365 | -13.3 | 8.4
|  | Ainring | 83404 | -13.3 | 9.1
|  | Bischofswiesen | 83483 | -13.3 | 7.9
|  | Schnaitsee | 83530 | -13.3 | 8.3
|  | Albaching | 83544 | -13.3 | 8.3
|  | in der Gde Frauenneuharting | 83565 | -13.3 | 8.4
|  | Unterreit | 83567 | -13.3 | 8.4
|  | Pfeffenhausen | 84076 | -13.3 | 8.7
|  | Elsendorf | 84094 | -13.3 | 8.9
|  | Baierbach | 84171 | -13.3 | 8.6
|  | Massing | 84323 | -13.3 | 8.6
|  | Dorfen | 84405 | -13.3 | 8.7
|  | Neuötting | 84524 | -13.3 | 8.7
|  | Winhöring | 84543 | -13.3 | 8.9
|  | Halsbach | 84553 | -13.3 | 8.6
|  | Kastl | 84556 | -13.3 | 8.6
|  | Ingolstadt | 85049 | -13.3 | 9
|  | Ingolstadt | 85051 | -13.3 | 9.2
|  | Reichertshofen | 85084 | -13.3 | 9
|  | Baar-Ebenhausen | 85107 | -13.3 | 9.1
|  | Buxheim | 85114 | -13.3 | 8.8
|  | Karlskron | 85123 | -13.3 | 9.1
|  | Nassenfels | 85128 | -13.3 | 8.9
|  | Schernfeld | 85132 | -13.3 | 8.3
|  | Wolnzach | 85283 | -13.3 | 8.9
|  | Neubiberg | 85579 | -13.3 | 8.8
|  | Aßling | 85617 | -13.3 | 8.4
|  | Augsburg | 86152 | -13.3 | 9.3
|  | Augsburg | 86153 | -13.3 | 9.3
|  | Augsburg | 86154 | -13.3 | 9.3
|  | Münsterhausen | 86505 | -13.3 | 8.7
|  | Neuburg an der Donau | 86633 | -13.3 | 9
|  | Harburg | 86655 | -13.3 | 8.6
|  | Bissingen | 86657 | -13.3 | 8.7
|  | Asbach-Bäumenheim | 86663 | -13.3 | 9.1
|  | Niederschönenfeld | 86694 | -13.3 | 9
|  | Weichering | 86706 | -13.3 | 9.1
|  | Ederheim | 86739 | -13.3 | 8.3
|  | Mönchsdeggingen | 86751 | -13.3 | 8.4
|  | Benningen | 87734 | -13.3 | 8.3
|  | Breitenbrunn | 87739 | -13.3 | 8.6
|  | Buxheim | 87740 | -13.3 | 8.2
|  | Holzgünz | 87752 | -13.3 | 8.3
|  | Kirchhaslach | 87755 | -13.3 | 8.4
|  | Lauben | 87761 | -13.3 | 8.4
|  | Oberrieden | 87769 | -13.3 | 8.5
|  | Oberschönegg | 87770 | -13.3 | 8.5
|  | Trunkelsberg | 87779 | -13.3 | 8.3
|  | Heimenkirch | 88178 | -13.3 | 8
|  | Argenbühl | 88260 | -13.3 | 8.1
|  | Waldburg | 88289 | -13.3 | 7.9
|  | Bergatreute | 88368 | -13.3 | 8.3
|  | Unterwaldhausen | 88379 | -13.3 | 8.1
|  | Ochsenhausen | 88416 | -13.3 | 8.3
|  | Berkheim | 88450 | -13.3 | 8.3
|  | Aislingen | 89344 | -13.3 | 8.9
|  | Winterbach | 89368 | -13.3 | 8.8
|  | Finningen | 89435 | -13.3 | 8.8
|  | Lutzingen | 89440 | -13.3 | 8.6
|  | Schwenningen | 89443 | -13.3 | 9
|  | Böhmenkirch | 89558 | -13.3 | 7.9
|  | Nürnberg | 90453 | -13.3 | 9.4
|  | Nürnberg | 90473 | -13.3 | 9.3
|  | Nürnberg | 90480 | -13.3 | 9.4
|  | Fürth | 90768 | -13.3 | 9.4
|  | Weisendorf | 91085 | -13.3 | 9.2
|  | Aurachtal | 91086 | -13.3 | 9.3
|  | Spalt | 91174 | -13.3 | 9.1
|  | Hemhofen | 91334 | -13.3 | 9.2
|  | Heroldsbach | 91336 | -13.3 | 9.1
|  | Pretzfeld | 91362 | -13.3 | 9
|  | Weilersbach | 91365 | -13.3 | 9.1
|  | Wiesenthau | 91369 | -13.3 | 9.1
|  | Wilhermsdorf | 91452 | -13.3 | 9.1
|  | Markt Erlbach | 91459 | -13.3 | 8.9
|  | Gutenstetten | 91468 | -13.3 | 9
|  | Münchsteinach | 91481 | -13.3 | 9
|  | Lichtenau | 91586 | -13.3 | 8.8
|  | Rügland | 91622 | -13.3 | 8.9
|  | Heidenheim | 91719 | -13.3 | 8.2
|  | Muhr a. See | 91735 | -13.3 | 9.1
|  | Ornbau | 91737 | -13.3 | 9.1
|  | Weidenbach | 91746 | -13.3 | 8.8
|  | Treuchtlingen | 91757 | -13.3 | 8.5
|  | Nennslingen | 91790 | -13.3 | 8.4
|  | Ellingen | 91792 | -13.3 | 9
|  | Langenaltheim | 91799 | -13.3 | 8.5
|  | Markt Berolzheim | 91801 | -13.3 | 9
|  | Meinheim | 91802 | -13.3 | 9
|  | Solnhofen | 91807 | -13.3 | 9
|  | Wellheim | 91809 | -13.3 | 8.8
|  | Neustadt a.d. Waldnaab | 92660 | -13.3 | 8.6
|  | Etzenricht | 92694 | -13.3 | 8.6
|  | Bechtsried | 92699 | -13.3 | 8.4
|  | Luhe-Wildenau | 92706 | -13.3 | 8.5
|  | Mantel | 92708 | -13.3 | 8.4
|  | Pirk | 92712 | -13.3 | 8.4
|  | Schirmitz | 92718 | -13.3 | 8.5
|  | Weiherhammer | 92729 | -13.3 | 8.4
|  | Regensburg | 93053 | -13.3 | 8.8
|  | Regensburg | 93057 | -13.3 | 8.7
|  | Pfatter | 93102 | -13.3 | 9
|  | Kelheim | 93309 | -13.3 | 9
|  | Abensberg | 93326 | -13.3 | 8.8
|  | Altmannstein | 93336 | -13.3 | 8.8
|  | Siegenburg | 93354 | -13.3 | 8.9
|  | Train | 93358 | -13.3 | 8.9
|  | Neukirchen b. Hl. Blut | 93453 | -13.3 | 7.7
|  | Arnbruck | 93471 | -13.3 | 7.6
|  | Hohenwarth | 93480 | -13.3 | 7.8
|  | Pösing | 93483 | -13.3 | 8.8
|  | Rimbach | 93485 | -13.3 | 7.7
|  | Weiding | 93495 | -13.3 | 8.6
|  | Kollnburg | 94262 | -13.3 | 8
|  | Patersdorf | 94265 | -13.3 | 7.7
|  | Plattling | 94447 | -13.3 | 9.1
|  | Osterhofen | 94486 | -13.3 | 9.1
|  | Hengersberg | 94491 | -13.3 | 9
|  | Grattersdorf | 94541 | -13.3 | 7.7
|  | Schaufling | 94571 | -13.3 | 8.2
|  | Trebgast | 95367 | -13.3 | 8.2
|  | Gesees | 95494 | -13.3 | 8.5
|  | Glashütten | 95496 | -13.3 | 8.4
|  | Mistelbach | 95511 | -13.3 | 8.5
|  | Plankenfels | 95515 | -13.3 | 8.7
|  | Bamberg | 96049 | -13.3 | 8.9
|  | Stegaurach | 96135 | -13.3 | 9.2
|  | Altendorf | 96146 | -13.3 | 9.2
|  | Breitengüßbach | 96149 | -13.3 | 9.1
|  | Frensdorf | 96158 | -13.3 | 9.1
|  | Brotterode-Trusetal | 98596 | -13.3 | 7.9
|  | Erfurt | 99094 | -13.3 | 9.1
|  | Erfurt | 99096 | -13.3 | 9.2
|  | Großfahner, Dachwig u.a. | 99100 | -13.3 | 9.2
|  | Berlstedt | 99439 | -13.3 | 9.2
|  | Schlotheim | 99994 | -13.3 | 9
|  | Menteroda, Obermehler | 99996 | -13.3 | 8.5
|  | Weinböhla | 1689 | -13.4 | 9.8
|  | Freital | 1705 | -13.4 | 9.5
|  | Cottbus | 3044 | -13.4 | 9.9
|  | Altenburg | 4600 | -13.4 | 9.5
|  | Rositz, Starkenberg, Treben | 4617 | -13.4 | 9.4
|  | Langenleuba-Niederhain | 4618 | -13.4 | 9.4
|  | Eilenburg u.a. | 4838 | -13.4 | 9.7
|  | Bad Liebenwerda | 4924 | -13.4 | 9.6
|  | Uebigau-Wahrenbrück | 4938 | -13.4 | 9.5
|  | Halle/ Saale | 6124 | -13.4 | 9.9
|  | Braunsbedra | 6242 | -13.4 | 9.7
|  | Hergisdorf | 6313 | -13.4 | 9.1
|  | Aken, Osternienburger Land, Südliches Anhalt | 6386 | -13.4 | 9.6
|  | Bilzingsleben Kannawurf Oldisleben | 6578 | -13.4 | 8.8
|  | Teuchern | 6682 | -13.4 | 9.5
|  | Dessau-Roßlau | 6849 | -13.4 | 9.6
|  | Aue | 8280 | -13.4 | 8.9
|  | Flöha | 9557 | -13.4 | 9.3
|  | Oberbarnim, Märkische Höhe u.a. | 15377 | -13.4 | 9.3
|  | Ueckermünde | 17373 | -13.4 | 9
|  | Münsingen | 72525 | -13.4 | 7.6
|  | Egesheim | 78592 | -13.4 | 7.4
|  | Königsheim | 78598 | -13.4 | 7.4
|  | Mahlstetten | 78601 | -13.4 | 7.5
|  | Löffingen | 79843 | -13.4 | 7.7
|  | München | 81929 | -13.4 | 8.8
|  | Tacherting | 83342 | -13.4 | 8.4
|  | Gars a. Inn | 83536 | -13.4 | 8.5
|  | Essenbach | 84051 | -13.4 | 8.7
|  | Aiglsbach | 84089 | -13.4 | 8.8
|  | Altfraunhofen | 84169 | -13.4 | 8.5
|  | Neufraunhofen | 84181 | -13.4 | 8.5
|  | Feichten a.d. Alz | 84550 | -13.4 | 8.5
|  | Reischach | 84571 | -13.4 | 8.5
|  | Gaimersheim | 85080 | -13.4 | 9
|  | Egweil | 85116 | -13.4 | 8.9
|  | Eitensheim | 85117 | -13.4 | 8.9
|  | Glonn | 85625 | -13.4 | 8.4
|  | Erkheim | 87746 | -13.4 | 8.4
|  | Kirchheim in Schwaben | 87757 | -13.4 | 8.7
|  | Ungerhausen | 87781 | -13.4 | 8.2
|  | Vogt | 88267 | -13.4 | 8
|  | Glött | 89353 | -13.4 | 8.8
|  | Blindheim | 89434 | -13.4 | 9
|  | Schelklingen | 89601 | -13.4 | 7.8
|  | Zirndorf | 90513 | -13.4 | 9.4
|  | Nürnberg-Feucht, Feuchter Forst | 90537 | -13.4 | 9
|  | Roßtal | 90574 | -13.4 | 8.9
|  | Veitsbronn | 90587 | -13.4 | 9.3
|  | Neunkirchen a. Brand | 91077 | -13.4 | 9.1
|  | Effeltrich | 91090 | -13.4 | 9.1
|  | Oberreichenbach | 91097 | -13.4 | 9.1
|  | Greding | 91171 | -13.4 | 8.8
|  | Heideck | 91180 | -13.4 | 9
|  | Rohr | 91189 | -13.4 | 9
|  | Kunreuth | 91358 | -13.4 | 9.1
|  | Heilsbronn | 91560 | -13.4 | 8.9
|  | Merkendorf | 91732 | -13.4 | 8.9
|  | Mitteleschenbach | 91734 | -13.4 | 8.9
|  | Theilenhofen | 91741 | -13.4 | 8.8
|  | Schnaittenbach | 92253 | -13.4 | 8.4
|  | Tegernheim | 93105 | -13.4 | 9
|  | Essing | 93343 | -13.4 | 8.6
|  | Kirchdorf | 93348 | -13.4 | 8.7
|  | Wildenberg | 93359 | -13.4 | 8.8
|  | Arnschwang | 93473 | -13.4 | 8.3
|  | Auerbach | 94530 | -13.4 | 9
|  | Moos | 94554 | -13.4 | 9.1
|  | Niederalteich | 94557 | -13.4 | 9.2
|  | Riedenberg | 97792 | -13.4 | 7.3
|  | Viernau u.a. | 98547 | -13.4 | 7.6
|  | Erfurt | 99099 | -13.4 | 9
|  | Nesse-Apfelstädt, Nottleben | 99192 | -13.4 | 8.9
|  | Weimar | 99428 | -13.4 | 8.8
|  | Bad Berka u.a. | 99438 | -13.4 | 8.8
|  | Kranichfeld u.a. | 99448 | -13.4 | 8.7
|  | Hörselberg-Hainich | 99820 | -13.4 | 8.8
|  | Großenhain | 1558 | -13.5 | 9.7
|  | Käbschütztal, Klipphausen, Diera-Zehren | 1665 | -13.5 | 9.5
|  | Pirna, Struppen, Dohma | 1796 | -13.5 | 9.3
|  | Lauchhammer | 1979 | -13.5 | 9.5
|  | Ortrand | 1990 | -13.5 | 9.6
|  | Cottbus | 3050 | -13.5 | 9.7
|  | Leipzig | 4356 | -13.5 | 9.6
|  | Markranstädt | 4420 | -13.5 | 9.7
|  | Schkeuditz | 4435 | -13.5 | 9.7
|  | Nobitz, Göhren, Windischleuba | 4603 | -13.5 | 9.4
|  | Gößnitz | 4639 | -13.5 | 9.4
|  | Bad Lausick | 4651 | -13.5 | 9.5
|  | Mügeln | 4769 | -13.5 | 9.6
|  | Wurzen | 4808 | -13.5 | 9.5
|  | Bad Düben | 4849 | -13.5 | 9.5
|  | Herzberg/ Elster | 4916 | -13.5 | 9.4
|  | Plessa, Schraden | 4928 | -13.5 | 9.6
|  | Halle/ Saale | 6112 | -13.5 | 9.9
|  | Bad Dürrenberg | 6231 | -13.5 | 9.8
|  | Frankleben | 6259 | -13.5 | 9.8
|  | Schraplau, Farnstädt | 6279 | -13.5 | 9.3
|  | Eisleben | 6295 | -13.5 | 9.6
|  | Hettstedt, Endorf | 6333 | -13.5 | 9
|  | Südliches Anhalt u.a. | 6369 | -13.5 | 9.6
|  | Könnern | 6420 | -13.5 | 9.5
|  | Sangerhausen | 6526 | -13.5 | 8.7
|  | Lanitz-Hassel-Tal, Molauer Land | 6628 | -13.5 | 9.4
|  | Eckartsberga | 6648 | -13.5 | 9.3
|  | Lützen | 6686 | -13.5 | 9.7
|  | Bad Schmiedeberg | 6905 | -13.5 | 9.4
|  | Annaburg | 6925 | -13.5 | 9.5
|  | Gera | 7549 | -13.5 | 9.5
|  | Chemnitz | 9117 | -13.5 | 9.1
|  | Chemnitz | 9131 | -13.5 | 8.9
|  | Neukirchen/Erzgeb. | 9221 | -13.5 | 9
|  | Chemnitz | 9224 | -13.5 | 8.8
|  | Geringswalde | 9326 | -13.5 | 9.3
|  | Lunzenau | 9328 | -13.5 | 9.3
|  | Stollberg/Erzgeb. | 9366 | -13.5 | 8.5
|  | Jüterbog | 14913 | -13.5 | 9.5
|  | Briesen, Rauen u.a. | 15518 | -13.5 | 9.5
|  | Beeskow | 15848 | -13.5 | 9.6
|  | Eberswalde | 16225 | -13.5 | 9.4
|  | Bad Freienwalde u.a. | 16259 | -13.5 | 9.2
|  | Bad Lauterberg | 37431 | -13.5 | 7.7
|  | Wieda | 37447 | -13.5 | 7.9
|  | Bad Harzburg, Torfhaus | 38667 | -13.5 | 8
|  | Simmersfeld | 72226 | -13.5 | 7.7
|  | Seewald | 72297 | -13.5 | 7.5
|  | Nusplingen | 72362 | -13.5 | 7.4
|  | Albstadt | 72458 | -13.5 | 7.4
|  | Meßstetten | 72469 | -13.5 | 7.3
|  | Heroldstatt | 72535 | -13.5 | 7.7
|  | Römerstein | 72587 | -13.5 | 7.5
|  | Bad Ditzenbach | 73342 | -13.5 | 7.8
|  | Schonach im Schwarzwald | 78136 | -13.5 | 7.2
|  | Gütenbach | 78148 | -13.5 | 7.2
|  | Böttingen | 78583 | -13.5 | 7.4
|  | Bubsheim | 78585 | -13.5 | 7.3
|  | Renquishausen | 78603 | -13.5 | 7.4
|  | Sankt Peter | 79271 | -13.5 | 7.2
|  | Bonndorf im Schwarzwald | 79848 | -13.5 | 7.7
|  | München | 80937 | -13.5 | 8.9
|  | München | 81477 | -13.5 | 8.8
|  | München | 81479 | -13.5 | 8.8
|  | München | 81739 | -13.5 | 8.8
|  | München | 81827 | -13.5 | 8.8
|  | Gräfelfing | 82166 | -13.5 | 8.8
|  | Bayerisch Gmain | 83457 | -13.5 | 7.7
|  | Gars am Inn | 83546 | -13.5 | 8.5
|  | Gars a. Inn | 83555 | -13.5 | 8.6
|  | Ergolding, Landshut | 84030 | -13.5 | 8.8
|  | Landshut, Linden, Altdorf | 84032 | -13.5 | 8.8
|  | Bruckberg | 84079 | -13.5 | 8.9
|  | Dingolfing | 84130 | -13.5 | 8.6
|  | Gangkofen | 84140 | -13.5 | 8.3
|  | Niederviehbach | 84183 | -13.5 | 8.8
|  | Taufkirchen (Vils) | 84416 | -13.5 | 8.6
|  | Schwindegg | 84419 | -13.5 | 8.5
|  | Reichertsheim | 84437 | -13.5 | 8.4
|  | Waldkraiburg | 84478 | -13.5 | 8.7
|  | Garching a.d. Alz | 84518 | -13.5 | 8.7
|  | Aschau a. Inn | 84544 | -13.5 | 8.6
|  | Kraiburg a. Inn | 84559 | -13.5 | 8.5
|  | Unterneukirchen | 84579 | -13.5 | 8.5
|  | Rohrbach | 85296 | -13.5 | 8.9
|  | Freising | 85354 | -13.5 | 8.9
|  | Freising | 85356 | -13.5 | 9
|  | Oberding | 85445 | -13.5 | 8.9
|  | Grafing b. München | 85567 | -13.5 | 8.4
|  | Augsburg | 86150 | -13.5 | 9.1
|  | Augsburg | 86156 | -13.5 | 9.1
|  | Augsburg | 86157 | -13.5 | 9.2
|  | Augsburg | 86159 | -13.5 | 9.1
|  | Dinkelscherben | 86424 | -13.5 | 8.9
|  | Thannhausen | 86470 | -13.5 | 8.6
|  | Ursberg | 86513 | -13.5 | 8.5
|  | Brunnen | 86564 | -13.5 | 8.9
|  | Langenmosen | 86571 | -13.5 | 8.9
|  | Rennertshofen | 86643 | -13.5 | 9
|  | Buttenwiesen | 86647 | -13.5 | 9
|  | Karlshuld | 86668 | -13.5 | 9.1
|  | Bergheim | 86673 | -13.5 | 8.8
|  | Ehekirchen | 86676 | -13.5 | 8.9
|  | Marxheim | 86688 | -13.5 | 8.6
|  | Mertingen | 86690 | -13.5 | 9
|  | Oberndorf a.Lech | 86698 | -13.5 | 9
|  | Rohrenfels | 86701 | -13.5 | 9
|  | Mindelheim | 87719 | -13.5 | 8.4
|  | Pfaffenhausen | 87772 | -13.5 | 8.6
|  | Wolfegg | 88364 | -13.5 | 8.1
|  | Eberhardzell | 88436 | -13.5 | 8.1
|  | Hochdorf | 88454 | -13.5 | 8.1
|  | Laichingen | 89150 | -13.5 | 7.7
|  | Dillingen a.d. Donau | 89407 | -13.5 | 9
|  | Höchstädt a.d. Donau | 89420 | -13.5 | 9
|  | Holzheim | 89438 | -13.5 | 8.7
|  | Eckental | 90542 | -13.5 | 9.1
|  | Stein | 90547 | -13.5 | 9.3
|  | Langenzenn | 90579 | -13.5 | 9.2
|  | Schwarzenbruck | 90592 | -13.5 | 9
|  | Winkelhaid | 90610 | -13.5 | 8.9
|  | Großhabersdorf | 90613 | -13.5 | 9.3
|  | Ammerndorf | 90614 | -13.5 | 9.3
|  | Schwabach | 91126 | -13.5 | 9
|  | Röttenbach | 91187 | -13.5 | 9.1
|  | Leinburg | 91227 | -13.5 | 8.8
|  | Igensdorf | 91338 | -13.5 | 8.7
|  | Aufseß | 91347 | -13.5 | 8.1
|  | Emskirchen | 91448 | -13.5 | 9.2
|  | Hagenbüchach | 91469 | -13.5 | 8.9
|  | Wilhelmsdorf | 91489 | -13.5 | 9.1
|  | Windsbach | 91575 | -13.5 | 8.9
|  | Petersaurach | 91580 | -13.5 | 8.7
|  | Wolframs-Eschenbach | 91639 | -13.5 | 8.8
|  | Pfofeld | 91738 | -13.5 | 8.9
|  | Pappenheim | 91788 | -13.5 | 8.6
|  | Berching | 92334 | -13.5 | 8.3
|  | Wernberg-Köblitz | 92533 | -13.5 | 8.7
|  | Eslarn | 92693 | -13.5 | 7.9
|  | Kohlberg | 92702 | -13.5 | 8.3
|  | Schwarzenbach | 92720 | -13.5 | 8.4
|  | Mintraching | 93098 | -13.5 | 9
|  | Nittendorf | 93152 | -13.5 | 8.3
|  | Laaber, Brunn | 93164 | -13.5 | 8.3
|  | Falkenstein | 93167 | -13.5 | 7.8
|  | Altenthann | 93177 | -13.5 | 8.3
|  | Deuerling | 93180 | -13.5 | 8.5
|  | Pielenhofen | 93188 | -13.5 | 8.5
|  | Saal a.d. Donau | 93342 | -13.5 | 8.8
|  | Kötzting | 93444 | -13.5 | 8.4
|  | Lam | 93462 | -13.5 | 7.5
|  | Blaibach | 93476 | -13.5 | 8.4
|  | Grafenwiesen | 93479 | -13.5 | 8.4
|  | Runding | 93486 | -13.5 | 8.5
|  | Schorndorf | 93489 | -13.5 | 8.6
|  | Willmering | 93497 | -13.5 | 8.6
|  | Freyung | 94078 | -13.5 | 7.4
|  | Breitenberg | 94139 | -13.5 | 7.3
|  | Viechtach | 94234 | -13.5 | 7.9
|  | Metten | 94526 | -13.5 | 9.1
|  | Buchhofen | 94533 | -13.5 | 9
|  | Eppenschlag | 94536 | -13.5 | 7.2
|  | Wallerfing | 94574 | -13.5 | 8.9
|  | Hallstadt | 96103 | -13.5 | 9.3
|  | Hirschaid | 96114 | -13.5 | 9.3
|  | Gundelsheim | 96163 | -13.5 | 9.2
|  | Kemmern | 96164 | -13.5 | 9.2
|  | Oberelsbach | 97656 | -13.5 | 7.5
|  | Floh-Seligenthal | 98593 | -13.5 | 7.8
|  | Erfurt | 99092 | -13.5 | 8.8
|  | Arnstadt | 99338 | -13.5 | 8.6
|  | Sondershausen | 99706 | -13.5 | 8.2
|  | Ebeleben | 99713 | -13.5 | 8.7
|  | Ottendorf-Okrilla | 1458 | -13.6 | 9.6
|  | Radeburg | 1471 | -13.6 | 9.6
|  | Großenhain, Ebersbach u.a. | 1561 | -13.6 | 9.6
|  | Riesa, Stauchitz, Hirschstein | 1594 | -13.6 | 9.6
|  | Nünchritz, Glaubitz | 1612 | -13.6 | 9.7
|  | Lommatzsch | 1623 | -13.6 | 9.6
|  | Wehlen | 1829 | -13.6 | 9.2
|  | Stolpen, Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 1833 | -13.6 | 9.1
|  | Sonnewalde | 3249 | -13.6 | 9.4
|  | Leipzig | 4158 | -13.6 | 9.7
|  | Leipzig | 4178 | -13.6 | 9.7
|  | Delitzsch, Krostitz u.a. | 4509 | -13.6 | 9.7
|  | Rackwitz | 4519 | -13.6 | 9.7
|  | Frohburg | 4654 | -13.6 | 9.4
|  | Kohren-Sahlis | 4655 | -13.6 | 9.4
|  | Ostrau | 4749 | -13.6 | 9.6
|  | Oschatz | 4758 | -13.6 | 9.6
|  | Schlieben | 4936 | -13.6 | 9.3
|  | Kabelsketal | 6184 | -13.6 | 9.7
|  | Leuna | 6237 | -13.6 | 9.7
|  | Schkopau | 6258 | -13.6 | 9.8
|  | Klostermansfeld, Benndorf | 6308 | -13.6 | 9
|  | Alsleben/Saale, Plötzkau | 6425 | -13.6 | 9.5
|  | Allstedt | 6542 | -13.6 | 9.4
|  | Naumburg | 6618 | -13.6 | 9.4
|  | Bad Bibra, Finne u.a. | 6647 | -13.6 | 9
|  | Weißenfels | 6688 | -13.6 | 9.8
|  | Bitterfeld-Wolfen | 6766 | -13.6 | 9.7
|  | Muldestausee | 6774 | -13.6 | 9.5
|  | Raguhn-Jeßnitz | 6800 | -13.6 | 9.6
|  | Bitterfeld-Wolfen | 6808 | -13.6 | 9.7
|  | Jessen (Elster) | 6917 | -13.6 | 9.4
|  | Saalfeld/Saale, Wittgendorf | 7318 | -13.6 | 8.8
|  | Kamsdorf | 7334 | -13.6 | 8.9
|  | Wilkau-Haßlau | 8112 | -13.6 | 8.9
|  | Chemnitz | 9125 | -13.6 | 8.7
|  | Burgstädt | 9217 | -13.6 | 9.1
|  | Claußnitz | 9236 | -13.6 | 9.2
|  | Röhrsdorf | 9247 | -13.6 | 9
|  | Oberlungwitz | 9353 | -13.6 | 9.1
|  | Gersdorf | 9355 | -13.6 | 9
|  | Oelsnitz/Erzgebirge | 9376 | -13.6 | 8.8
|  | Jahnsdorf | 9387 | -13.6 | 8.9
|  | Hohndorf | 9394 | -13.6 | 8.8
|  | Niederwürschnitz | 9399 | -13.6 | 8.7
|  | Zschopau, Gornau | 9405 | -13.6 | 8.7
|  | Leubsdorf, Gornau, Augustusburg | 9573 | -13.6 | 8.8
|  | Niederwiesa | 9577 | -13.6 | 9.1
|  | Hainichen, Rossau, Striegistal | 9661 | -13.6 | 9.2
|  | Müncheberg | 15374 | -13.6 | 9.5
|  | Melchow, Chorin u.a. | 16230 | -13.6 | 9.4
|  | Wriezen | 16269 | -13.6 | 9.4
|  | Lychen | 17279 | -13.6 | 9
|  | Zorge | 37449 | -13.6 | 7.2
|  | Baiersbronn | 72270 | -13.6 | 7
|  | Obernheim | 72364 | -13.6 | 7.2
|  | Westerheim | 72589 | -13.6 | 7.6
|  | Lauterstein | 73111 | -13.6 | 7.8
|  | Lenningen | 73252 | -13.6 | 7.6
|  | Wiesensteig | 73349 | -13.6 | 7.6
|  | Oberried | 79254 | -13.6 | 6
|  | Todtmoos | 79682 | -13.6 | 7.6
|  | Häg-Ehrsberg | 79685 | -13.6 | 7.5
|  | Herrischried | 79737 | -13.6 | 7.4
|  | Titisee-Neustadt | 79822 | -13.6 | 7.4
|  | Lenzkirch | 79853 | -13.6 | 7.5
|  | München | 80995 | -13.6 | 8.8
|  | Wolfratshausen | 82515 | -13.6 | 8.6
|  | Siegsdorf | 83313 | -13.6 | 7.7
|  | Bergen | 83346 | -13.6 | 7.7
|  | Piding | 83451 | -13.6 | 9
|  | Haag i. OB | 83527 | -13.6 | 8.2
|  | Gars a. Inn | 83559 | -13.6 | 8.7
|  | Landshut | 84036 | -13.6 | 8.5
|  | Mainburg | 84048 | -13.6 | 8.8
|  | Rottenburg a.d. Laaber | 84056 | -13.6 | 8.6
|  | Au in der Hallertau | 84072 | -13.6 | 8.8
|  | Attenhofen | 84091 | -13.6 | 8.7
|  | Furth | 84095 | -13.6 | 8.8
|  | Obersüßbach | 84101 | -13.6 | 8.7
|  | Postau | 84103 | -13.6 | 8.6
|  | Wörth a.d. Isar | 84109 | -13.6 | 8.9
|  | Vilsbiburg | 84137 | -13.6 | 8.6
|  | Bodenkirchen | 84155 | -13.6 | 8.4
|  | Frontenhausen | 84160 | -13.6 | 8.5
|  | Adlkofen | 84166 | -13.6 | 8.4
|  | Eching | 84174 | -13.6 | 8.9
|  | Gottfrieding | 84177 | -13.6 | 8.6
|  | Kröning | 84178 | -13.6 | 8.3
|  | Tiefenbach | 84184 | -13.6 | 8.8
|  | Buchbach | 84428 | -13.6 | 8.6
|  | Hohenpolding | 84432 | -13.6 | 8.4
|  | Lengdorf | 84435 | -13.6 | 8.6
|  | Neumarkt-Sankt Veit | 84494 | -13.6 | 8.4
|  | Töging a. Inn | 84513 | -13.6 | 8.8
|  | Ampfing | 84539 | -13.6 | 8.7
|  | Engelsberg | 84549 | -13.6 | 8.5
|  | Geratskirchen | 84552 | -13.6 | 8.5
|  | Oberbergkirchen | 84564 | -13.6 | 8.5
|  | Pleiskirchen | 84568 | -13.6 | 8.4
|  | Schönberg | 84573 | -13.6 | 8.4
|  | Taufkirchen | 84574 | -13.6 | 8.4
|  | Teising | 84576 | -13.6 | 8.8
|  | Pörnbach | 85309 | -13.6 | 8.8
|  | Eching | 85386 | -13.6 | 8.9
|  | Allershausen | 85391 | -13.6 | 8.9
|  | Hallbergmoos | 85399 | -13.6 | 8.9
|  | Nandlstadt | 85405 | -13.6 | 8.8
|  | Zolling | 85406 | -13.6 | 8.8
|  | Haag a.d. Amper | 85410 | -13.6 | 8.9
|  | Kirchdorf a.d. Amper | 85414 | -13.6 | 9
|  | Langenbach | 85416 | -13.6 | 8.9
|  | Marzling | 85417 | -13.6 | 8.9
|  | Mauern | 85419 | -13.6 | 8.8
|  | Erding | 85435 | -13.6 | 8.8
|  | Wartenberg | 85456 | -13.6 | 9
|  | Berglern | 85459 | -13.6 | 9
|  | Bockhorn | 85461 | -13.6 | 8.8
|  | Eitting | 85462 | -13.6 | 9
|  | Langenpreising | 85465 | -13.6 | 9
|  | Ottobrunn/Riemerling | 85521 | -13.6 | 8.7
|  | Poing | 85586 | -13.6 | 8.7
|  | Feldkirchen | 85622 | -13.6 | 8.6
|  | Forstinning | 85661 | -13.6 | 8.7
|  | Pastetten | 85669 | -13.6 | 8.6
|  | Zusmarshausen | 86441 | -13.6 | 8.9
|  | Altenmünster | 86450 | -13.6 | 8.8
|  | Balzhausen | 86483 | -13.6 | 8.8
|  | Hohenwart | 86558 | -13.6 | 9
|  | Berg im Gau | 86562 | -13.6 | 8.9
|  | Wertingen | 86637 | -13.6 | 9
|  | Rain | 86641 | -13.6 | 8.9
|  | Königsmoos | 86669 | -13.6 | 9
|  | Nordendorf | 86695 | -13.6 | 9
|  | Westendorf, Kühlenthal | 86707 | -13.6 | 8.8
|  | Kammlach | 87754 | -13.6 | 8.3
|  | Memmingerberg | 87766 | -13.6 | 8.2
|  | Niederrieden | 87767 | -13.6 | 8.1
|  | Landensberg | 89361 | -13.6 | 8.6
|  | Nürnberg | 90475 | -13.6 | 9
|  | Altdorf bei Nürnberg | 90518 | -13.6 | 8.8
|  | Röthenbach an der Pegnitz | 90552 | -13.6 | 9.3
|  | Cadolzburg | 90556 | -13.6 | 9.2
|  | Burgthann | 90559 | -13.6 | 8.7
|  | Schwaig b. Nürnberg, Behringersdorfer Forst | 90571 | -13.6 | 9.1
|  | Schwanstetten | 90596 | -13.6 | 9
|  | Rückersdorf | 90607 | -13.6 | 9.3
|  | Georgensgmünd | 91166 | -13.6 | 9
|  | Thalmässing | 91177 | -13.6 | 8.7
|  | Abenberg | 91183 | -13.6 | 8.9
|  | Lauf an der Pegnitz | 91207 | -13.6 | 9.1
|  | Hersbruck | 91217 | -13.6 | 9.3
|  | Pottenstein | 91278 | -13.6 | 8.7
|  | Ebermannstadt | 91320 | -13.6 | 8.7
|  | Heiligenstadt i. OFr. | 91332 | -13.6 | 8.6
|  | Weißenohe | 91367 | -13.6 | 8.7
|  | Neuendettelsau | 91564 | -13.6 | 8.8
|  | Haundorf | 91729 | -13.6 | 8.8
|  | Pleinfeld | 91785 | -13.6 | 9.1
|  | Ettenstatt | 91796 | -13.6 | 8.8
|  | Amberg | 92224 | -13.6 | 9.3
|  | Freystadt | 92342 | -13.6 | 8.9
|  | Berg b. Neumarkt i.d. OPf. | 92348 | -13.6 | 8.5
|  | Mühlhausen | 92360 | -13.6 | 8.9
|  | Breitenbrunn | 92363 | -13.6 | 8.6
|  | Sengenthal | 92369 | -13.6 | 8.8
|  | Schwandorf | 92421 | -13.6 | 9.1
|  | Pleystein | 92714 | -13.6 | 7.9
|  | Neutraubling | 93073 | -13.6 | 9.1
|  | Bach an der Donau | 93090 | -13.6 | 9
|  | Barbing | 93092 | -13.6 | 9
|  | Pfakofen | 93101 | -13.6 | 8.8
|  | Duggendorf | 93182 | -13.6 | 8.4
|  | Pettendorf | 93186 | -13.6 | 8.5
|  | Hausen | 93345 | -13.6 | 8.9
|  | Chamerau | 93466 | -13.6 | 7.8
|  | Miltach | 93468 | -13.6 | 8.4
|  | Gleißenberg | 93477 | -13.6 | 8.2
|  | Pemfling | 93482 | -13.6 | 8.5
|  | Schönthal | 93488 | -13.6 | 8.2
|  | Treffelstein | 93492 | -13.6 | 7.7
|  | Kirchdorf i. Wald | 94261 | -13.6 | 7.1
|  | Geiselhöring | 94333 | -13.6 | 8.8
|  | Ascha | 94347 | -13.6 | 8.9
|  | Haibach | 94353 | -13.6 | 8
|  | Haselbach | 94354 | -13.6 | 8.4
|  | Konzell | 94357 | -13.6 | 7.7
|  | Loitzendorf | 94359 | -13.6 | 8.5
|  | Mitterfels | 94360 | -13.6 | 8.5
|  | Schwarzach | 94374 | -13.6 | 8.4
|  | Stallwang | 94375 | -13.6 | 8.5
|  | Landau a.d. Isar | 94405 | -13.6 | 8.6
|  | Pilsting | 94431 | -13.6 | 8.9
|  | Mamming | 94437 | -13.6 | 8.6
|  | Wallersdorf | 94522 | -13.6 | 9
|  | Aholming | 94527 | -13.6 | 9.1
|  | Oberpöring | 94562 | -13.6 | 9
|  | Guttenberg | 95358 | -13.6 | 7.9
|  | Marktschorgast | 95509 | -13.6 | 7.9
|  | Buttenheim | 96155 | -13.6 | 8.4
|  | Wildflecken | 97772 | -13.6 | 7
|  | Wasungen | 98634 | -13.6 | 7.5
|  | Sachsenbrunn | 98678 | -13.6 | 7.6
|  | Erfurt | 99090 | -13.6 | 8.7
|  | Arnstadt | 99310 | -13.6 | 8.7
|  | Lehnstedt u.a. | 99441 | -13.6 | 8.7
|  | Neustadt/Harz u.a. | 99762 | -13.6 | 8.1
|  | Luisenthal, Ohrdruf, Wolfis | 99885 | -13.6 | 8.3
|  | Leinatal | 99894 | -13.6 | 8.1
|  | Bannewitz | 1728 | -13.7 | 9.1
|  | Kreischa | 1731 | -13.7 | 9.3
|  | Bad Schandau | 1814 | -13.7 | 9
|  | Bahretal | 1819 | -13.7 | 8.7
|  | Lohmen | 1847 | -13.7 | 9
|  | Sebnitz | 1855 | -13.7 | 8.8
|  | Forst/ Lausitz | 3149 | -13.7 | 9.5
|  | Geithain | 4643 | -13.7 | 9.3
|  | Grimma | 4668 | -13.7 | 9.4
|  | Leisnig | 4703 | -13.7 | 9.4
|  | Döbeln, Großweitzschen u.a. | 4720 | -13.7 | 9.5
|  | Roßwein | 4741 | -13.7 | 9.3
|  | Dahlen | 4774 | -13.7 | 9.5
|  | Halle/ Saale | 6120 | -13.7 | 9.7
|  | Mücheln/ Geiseltal | 6249 | -13.7 | 9.5
|  | Helbra | 6311 | -13.7 | 9.1
|  | Seegebiet Mansfelder Land | 6317 | -13.7 | 9.7
|  | Arnstein | 6456 | -13.7 | 9.3
|  | Freyburg, Balgstädt | 6632 | -13.7 | 9.4
|  | Zörbig | 6780 | -13.7 | 9.6
|  | Sandersdorf-Brehna | 6792 | -13.7 | 9.6
|  | Roitzsch, Petersroda | 6809 | -13.7 | 9.7
|  | Krölpa | 7387 | -13.7 | 8.8
|  | Gera | 7546 | -13.7 | 9.5
|  | Stadtroda u.a. | 7646 | -13.7 | 9
|  | Berga/Elster | 7980 | -13.7 | 9.3
|  | Zwickau | 8060 | -13.7 | 9
|  | Zwickau | 8064 | -13.7 | 8.7
|  | Zwickau | 8066 | -13.7 | 9
|  | Langenweißbach, Wildenfels | 8134 | -13.7 | 8.7
|  | Reinsdorf | 8141 | -13.7 | 8.8
|  | Fraureuth | 8427 | -13.7 | 8.8
|  | Chemnitz | 9123 | -13.7 | 8.7
|  | Mühlau | 9241 | -13.7 | 9.1
|  | Lichtenstein | 9350 | -13.7 | 8.9
|  | Lugau/Erzgeb. | 9385 | -13.7 | 8.9
|  | Oederan | 9569 | -13.7 | 8.6
|  | Grünhainichen | 9579 | -13.7 | 8.7
|  | Reinsberg | 9629 | -13.7 | 8.8
|  | Reinsberg | 9634 | -13.7 | 9.1
|  | Frankfurt/ Oder | 15230 | -13.7 | 9.6
|  | Neutrebbin, Neuhardenberg | 15320 | -13.7 | 9.4
|  | Letschin | 15324 | -13.7 | 9.5
|  | Bestensee | 15741 | -13.7 | 9.5
|  | Märkisch Buchholz | 15748 | -13.7 | 9.5
|  | Dahme u.a. | 15936 | -13.7 | 9.4
|  | Löcknitz, Rothenklempenow | 17321 | -13.7 | 9.1
|  | Clausthal-Zellerfeld, Oberschulenberg | 38678 | -13.7 | 7
|  | Braunlage | 38700 | -13.7 | 6.9
|  | Altenau, Schulenberg | 38707 | -13.7 | 7.6
|  | Oberharz am Brocken | 38877 | -13.7 | 7.1
|  | Albstadt | 72459 | -13.7 | 7.1
|  | Hohenstadt/Drackenstein | 73345 | -13.7 | 7.5
|  | Bad Wildbad | 75323 | -13.7 | 7.5
|  | Hinterzarten | 79856 | -13.7 | 6.2
|  | Bernau im Schwarzwald | 79872 | -13.7 | 7.2
|  | Dachsberg | 79875 | -13.7 | 7.5
|  | Friedenweiler | 79877 | -13.7 | 7.2
|  | München | 81249 | -13.7 | 8.8
|  | München | 81476 | -13.7 | 8.7
|  | Sindelsdorf | 82404 | -13.7 | 8.3
|  | Nußdorf a. Inn | 83131 | -13.7 | 7.5
|  | Feldkirchen-Westerham | 83620 | -13.7 | 8.3
|  | Laberweinting | 84082 | -13.7 | 8.7
|  | Langquaid | 84085 | -13.7 | 8.6
|  | Niederaichbach | 84100 | -13.7 | 8.5
|  | Rudelzhausen | 84104 | -13.7 | 8.7
|  | Volkenschwand | 84106 | -13.7 | 8.7
|  | Geisenhausen | 84144 | -13.7 | 8.6
|  | Velden | 84149 | -13.7 | 8.5
|  | Loiching | 84180 | -13.7 | 8.5
|  | Vilsheim | 84186 | -13.7 | 8.6
|  | Weng | 84187 | -13.7 | 8.7
|  | Isen | 84424 | -13.7 | 8.4
|  | Heldenstein | 84431 | -13.7 | 8.4
|  | Steinkirchen | 84439 | -13.7 | 8.6
|  | Mühldorf a. Inn | 84453 | -13.7 | 8.7
|  | Jettenbach | 84555 | -13.7 | 8.7
|  | Oberneukirchen | 84565 | -13.7 | 8.5
|  | Tüßling | 84577 | -13.7 | 8.6
|  | Neufahrn b. Freising | 85375 | -13.7 | 8.9
|  | Gammelsdorf | 85408 | -13.7 | 8.6
|  | Hohenkammer | 85411 | -13.7 | 8.9
|  | Hörgertshausen | 85413 | -13.7 | 8.8
|  | Fraunberg | 85447 | -13.7 | 8.7
|  | Moosinning | 85452 | -13.7 | 8.8
|  | Wörth | 85457 | -13.7 | 8.6
|  | Finsing | 85464 | -13.7 | 8.7
|  | Neuching | 85467 | -13.7 | 8.7
|  | Walpertskirchen | 85469 | -13.7 | 8.6
|  | Haar | 85540 | -13.7 | 8.6
|  | Markt Schwaben | 85570 | -13.7 | 8.7
|  | Parsdorf/Hergolding | 85599 | -13.7 | 8.5
|  | Anzing | 85646 | -13.7 | 8.6
|  | Forstern | 85659 | -13.7 | 8.6
|  | Moosach | 85665 | -13.7 | 8.3
|  | Karlsfeld | 85757 | -13.7 | 8.8
|  | Augsburg | 86165 | -13.7 | 9.1
|  | Meitingen | 86405 | -13.7 | 8.9
|  | Aichen | 86479 | -13.7 | 8.8
|  | Ustersbach | 86514 | -13.7 | 8.8
|  | Schrobenhausen | 86529 | -13.7 | 8.8
|  | Waidhofen | 86579 | -13.7 | 8.9
|  | Burgheim | 86666 | -13.7 | 8.9
|  | Baar | 86674 | -13.7 | 8.8
|  | Ehingen | 86678 | -13.7 | 8.8
|  | Ellgau | 86679 | -13.7 | 8.9
|  | Holzheim | 86684 | -13.7 | 8.9
|  | Münster | 86692 | -13.7 | 8.9
|  | Penzing | 86929 | -13.7 | 8.6
|  | Kempten (Allgäu) | 87435 | -13.7 | 8.1
|  | Salgen | 87775 | -13.7 | 8.6
|  | Aichstetten | 88317 | -13.7 | 8.1
|  | Nürnberg | 90455 | -13.7 | 9.3
|  | Wendelstein | 90530 | -13.7 | 9.1
|  | Heroldsberg | 90562 | -13.7 | 9
|  | Roth | 91154 | -13.7 | 9
|  | Hilpoltstein | 91161 | -13.7 | 8.8
|  | Büchenbach | 91186 | -13.7 | 8.9
|  | Neunkirchen am Sand | 91233 | -13.7 | 9.1
|  | Henfenfeld | 91239 | -13.7 | 9.2
|  | Reichenschwand | 91244 | -13.7 | 8.8
|  | Kirchehrenbach | 91356 | -13.7 | 8.8
|  | Unterleinleiter | 91364 | -13.7 | 8.7
|  | Absberg | 91720 | -13.7 | 8.6
|  | Weißenburg i. Bay. | 91781 | -13.7 | 8.4
|  | Freihung | 92271 | -13.7 | 8.3
|  | Parsberg | 92331 | -13.7 | 8.5
|  | Postbauer-Heng | 92353 | -13.7 | 8.6
|  | Berngau | 92361 | -13.7 | 8.8
|  | Deining | 92364 | -13.7 | 8.2
|  | Bruck i.d. OPf. | 92436 | -13.7 | 8.9
|  | Neukirchen-Balbini | 92445 | -13.7 | 7.9
|  | Oberviechtach | 92526 | -13.7 | 7.6
|  | Trausnitz | 92555 | -13.7 | 8.2
|  | Winklarn | 92559 | -13.7 | 7.9
|  | Vohenstrauß | 92648 | -13.7 | 7.7
|  | Eschenbach i.d. OPf. | 92676 | -13.7 | 8.4
|  | Leuchtenberg | 92705 | -13.7 | 8.1
|  | Moosbach | 92709 | -13.7 | 7.7
|  | Störnstein | 92721 | -13.7 | 8.3
|  | Trabitz | 92724 | -13.7 | 8.3
|  | Bad Abbach | 93077 | -13.7 | 8.8
|  | Pentling | 93080 | -13.7 | 8.5
|  | Obertraubling | 93083 | -13.7 | 8.8
|  | Alteglofsheim | 93087 | -13.7 | 8.8
|  | Aufhausen | 93089 | -13.7 | 8.7
|  | Mötzing | 93099 | -13.7 | 9
|  | Sünching | 93104 | -13.7 | 8.9
|  | Hemau | 93155 | -13.7 | 8.4
|  | Sinzing | 93161 | -13.7 | 8.8
|  | Beratzhausen | 93176 | -13.7 | 8.3
|  | Zeitlarn | 93197 | -13.7 | 8.9
|  | Rohr i. NB | 93352 | -13.7 | 8.6
|  | Roding | 93426 | -13.7 | 8.7
|  | Tiefenbach | 93464 | -13.7 | 7.9
|  | Lohberg | 93470 | -13.7 | 7.1
|  | Arrach | 93474 | -13.7 | 7.3
|  | Waffenbrunn | 93494 | -13.7 | 8.2
|  | Zandt | 93499 | -13.7 | 7.7
|  | Teisnach | 94244 | -13.7 | 7.4
|  | Kirchberg | 94259 | -13.7 | 7
|  | Bogen | 94327 | -13.7 | 9
|  | Hunderdorf | 94336 | -13.7 | 9
|  | Aholfing | 94345 | -13.7 | 9
|  | Kirchroth | 94356 | -13.7 | 9
|  | Perasdorf | 94366 | -13.7 | 8.3
|  | Mariaposching | 94553 | -13.7 | 9.1
|  | Niederwinkling | 94559 | -13.7 | 9.1
|  | Offenberg | 94560 | -13.7 | 8.9
|  | Otzing | 94563 | -13.7 | 9
|  | Stephansposching | 94569 | -13.7 | 9
|  | Creußen | 95473 | -13.7 | 8.3
|  | Ahorntal | 95491 | -13.7 | 8.4
|  | Hummeltal | 95503 | -13.7 | 8.1
|  | Emtmannsberg | 95517 | -13.7 | 8.3
|  | Bamberg | 96050 | -13.7 | 9.2
|  | Pettstadt | 96175 | -13.7 | 9.2
|  | Wallenfels | 96346 | -13.7 | 7.8
|  | Steinwiesen | 96349 | -13.7 | 7.7
|  | Nordhalben | 96365 | -13.7 | 7.9
|  | Steinach | 96523 | -13.7 | 7.6
|  | Suhl | 98528 | -13.7 | 7.3
|  | Zella-Mehlis | 98544 | -13.7 | 7.5
|  | Weimar | 99427 | -13.7 | 8.5
|  | Dresden | 1109 | -13.8 | 9.5
|  | Dresden | 1156 | -13.8 | 9.3
|  | Moritzburg | 1468 | -13.8 | 9.6
|  | Nossen | 1683 | -13.8 | 9.3
|  | Wilsdruff | 1723 | -13.8 | 9
|  | Rabenau | 1734 | -13.8 | 8.9
|  | Tharandt u.a. | 1737 | -13.8 | 8.7
|  | Dorfhain | 1738 | -13.8 | 8.7
|  | Heidenau | 1809 | -13.8 | 9.3
|  | Görlitz | 2826 | -13.8 | 9.3
|  | Cottbus | 3042 | -13.8 | 9.7
|  | Cottbus | 3051 | -13.8 | 9.5
|  | Burg/Spreewald u.a. | 3096 | -13.8 | 9.6
|  | Kolkwitz | 3099 | -13.8 | 9.5
|  | Peitz | 3185 | -13.8 | 9.5
|  | Jänschwalde | 3197 | -13.8 | 9.5
|  | Finsterwalde | 3238 | -13.8 | 9.4
|  | Crinitz | 3246 | -13.8 | 9.3
|  | Doberlug-Kirchhain | 3253 | -13.8 | 9.3
|  | Narsdorf | 4657 | -13.8 | 9.2
|  | Hartha | 4746 | -13.8 | 9
|  | Wermsdorf | 4779 | -13.8 | 9.4
|  | Hohenleipisch | 4934 | -13.8 | 9.4
|  | Halle/ Saale | 6116 | -13.8 | 9.7
|  | Landsberg | 6188 | -13.8 | 9.6
|  | Querfurt, Obhausen, Mücheln u.a. | 6268 | -13.8 | 9.2
|  | Sandersdorf-Brehna | 6794 | -13.8 | 9.6
|  | Sandersdorf-Brehna | 6796 | -13.8 | 9.6
|  | Rudolstadt | 7407 | -13.8 | 8.6
|  | Königsee-Rottenbach u.a. | 7426 | -13.8 | 8.5
|  | Gera | 7552 | -13.8 | 9.3
|  | Schkölen | 7619 | -13.8 | 9.1
|  | Elsterberg | 7985 | -13.8 | 9
|  | Zwickau | 8058 | -13.8 | 9.1
|  | Kirchberg | 8107 | -13.8 | 8.5
|  | Hartenstein | 8118 | -13.8 | 8.6
|  | Mülsen | 8132 | -13.8 | 9
|  | Hirschfeld | 8144 | -13.8 | 8.6
|  | Schlema | 8301 | -13.8 | 8.5
|  | Lauter-Bernsbach | 8315 | -13.8 | 8.3
|  | Remse | 8373 | -13.8 | 9.2
|  | Waldenburg | 8396 | -13.8 | 9.1
|  | Werdau | 8412 | -13.8 | 9
|  | Limbach-Oberfrohna | 9212 | -13.8 | 9
|  | Chemnitz | 9228 | -13.8 | 8.9
|  | Hartmannsdorf | 9232 | -13.8 | 8.9
|  | Burkhardtsdorf | 9235 | -13.8 | 8.6
|  | Niederfrohna | 9243 | -13.8 | 8.9
|  | Lichtenau | 9244 | -13.8 | 8.8
|  | Taura b. Burgstädt | 9249 | -13.8 | 8.9
|  | Penig | 9322 | -13.8 | 9.2
|  | Callenberg, Hohenstein-Ernstthal, Bernsdorf | 9337 | -13.8 | 8.8
|  | St. Egidien | 9356 | -13.8 | 9.1
|  | Thalheim/Erzgebirge | 9380 | -13.8 | 8.5
|  | Drebach | 9430 | -13.8 | 8.3
|  | Amtsberg | 9439 | -13.8 | 8.4
|  | Pockau-Lengefeld (Pockau) | 9509 | -13.8 | 8.2
|  | Pockau-Lengefeld (Lengefeld) | 9514 | -13.8 | 8.4
|  | Weißenborn, Oberschöna | 9600 | -13.8 | 8.6
|  | Großschirma | 9603 | -13.8 | 8.8
|  | Halsbrücke | 9633 | -13.8 | 8.6
|  | Lichtenberg/Erzgeb. | 9638 | -13.8 | 8.4
|  | Frankenberg | 9669 | -13.8 | 8.9
|  | Frankfurt/ Oder | 15232 | -13.8 | 9.5
|  | Müllrose | 15299 | -13.8 | 9.5
|  | Golzow, Zechin u.a. | 15328 | -13.8 | 9.4
|  | Zossen | 15806 | -13.8 | 9.5
|  | Lübben/ Spreewald | 15907 | -13.8 | 9.6
|  | Straupitz | 15913 | -13.8 | 9.6
|  | Pasewalk u.a. | 17309 | -13.8 | 9.2
|  | Blankensee, Grambow u.a. | 17322 | -13.8 | 9.2
|  | Strasburg | 17335 | -13.8 | 9
|  | Oberharz am Brocken | 38875 | -13.8 | 7.3
|  | Schönwald im Schwarzwald | 78141 | -13.8 | 6.9
|  | Todtnau | 79674 | -13.8 | 6.8
|  | St. Blasien, Ibach | 79837 | -13.8 | 7.3
|  | Höchenschwand | 79862 | -13.8 | 7.4
|  | Grafenhausen | 79865 | -13.8 | 7.3
|  | München | 81545 | -13.8 | 8.6
|  | Unterhaching | 82008 | -13.8 | 8.6
|  | Germering | 82110 | -13.8 | 8.7
|  | Olching | 82140 | -13.8 | 8.8
|  | Emmering | 82275 | -13.8 | 8.7
|  | Weilheim i. OB | 82362 | -13.8 | 8.7
|  | Huglfing | 82386 | -13.8 | 8.5
|  | Habach | 82392 | -13.8 | 7.9
|  | Obersöchering | 82395 | -13.8 | 7.9
|  | Raisting | 82399 | -13.8 | 8.7
|  | Eglfing | 82436 | -13.8 | 8.1
|  | Spatzenhausen | 82447 | -13.8 | 7.9
|  | Königsdorf | 82549 | -13.8 | 8.4
|  | Maitenbeth | 83558 | -13.8 | 8.1
|  | Irschenberg | 83737 | -13.8 | 7.8
|  | Mallersdorf-Pfaffenberg | 84066 | -13.8 | 8.6
|  | Schierling | 84069 | -13.8 | 8.7
|  | Neufahrn i. NB | 84088 | -13.8 | 8.6
|  | Bayerbach bei Ergoldsbach | 84092 | -13.8 | 8.6
|  | Herrngiersdorf | 84097 | -13.8 | 8.5
|  | Weihmichl | 84107 | -13.8 | 8.8
|  | Moosthenning | 84164 | -13.8 | 8.6
|  | Buch a. Erlbach | 84172 | -13.8 | 8.6
|  | Gerzen | 84175 | -13.8 | 8.6
|  | Wurmsham | 84189 | -13.8 | 8.4
|  | Sankt Wolfgang | 84427 | -13.8 | 8.2
|  | Kirchberg | 84434 | -13.8 | 8.5
|  | Egglkofen | 84546 | -13.8 | 8.5
|  | Mettenheim | 84562 | -13.8 | 8.7
|  | Polling | 84570 | -13.8 | 8.6
|  | Petershausen | 85238 | -13.8 | 8.8
|  | Hebertshausen | 85241 | -13.8 | 8.8
|  | Schweitenkirchen | 85301 | -13.8 | 8.7
|  | Neufahrn b. Freising | 85376 | -13.8 | 8.7
|  | Attenkirchen | 85395 | -13.8 | 8.8
|  | Kirchheim b. München | 85551 | -13.8 | 8.7
|  | Vaterstetten | 85591 | -13.8 | 8.6
|  | Baldham | 85598 | -13.8 | 8.5
|  | Aschheim | 85609 | -13.8 | 8.7
|  | Pliening | 85652 | -13.8 | 8.7
|  | Buch a. Buchrain | 85656 | -13.8 | 8.5
|  | Hohenlinden | 85664 | -13.8 | 8.4
|  | Unterschleißheim | 85716 | -13.8 | 8.8
|  | Ismaning | 85737 | -13.8 | 8.8
|  | Garching b. München | 85748 | -13.8 | 8.9
|  | Oberschleißheim | 85764 | -13.8 | 8.8
|  | Unterföhring | 85774 | -13.8 | 8.8
|  | Haimhausen | 85778 | -13.8 | 8.8
|  | Emersacker | 86494 | -13.8 | 8.7
|  | Horgau | 86497 | -13.8 | 8.8
|  | Laugna | 86502 | -13.8 | 8.6
|  | Pöttmes | 86554 | -13.8 | 8.8
|  | Aresing | 86561 | -13.8 | 8.8
|  | Inchenhofen | 86570 | -13.8 | 8.8
|  | Oberhausen | 86697 | -13.8 | 8.7
|  | Landsberg a. Lech | 86899 | -13.8 | 8.7
|  | Apfeltrach | 87742 | -13.8 | 8.2
|  | Hawangen | 87749 | -13.8 | 8.1
|  | Kronburg | 87758 | -13.8 | 8.1
|  | Stetten | 87778 | -13.8 | 8.2
|  | Woringen | 87789 | -13.8 | 8.1
|  | Lindenberg im Allgäu | 88161 | -13.8 | 7.7
|  | Kißlegg | 88353 | -13.8 | 8
|  | Bad Wurzach | 88410 | -13.8 | 7.9
|  | Rot an der Rot | 88430 | -13.8 | 7.9
|  | Allersberg | 90584 | -13.8 | 8.8
|  | Pyrbaum | 90602 | -13.8 | 8.7
|  | Puschendorf | 90617 | -13.8 | 9
|  | Schnaittach | 91220 | -13.8 | 9
|  | Ottensoos | 91242 | -13.8 | 9.1
|  | Auerbach i.d. OPf. | 91275 | -13.8 | 8.5
|  | Neuhaus a.d.Pegnitz | 91284 | -13.8 | 8.7
|  | Egloffstein | 91349 | -13.8 | 8.7
|  | Hirschau | 92242 | -13.8 | 8.5
|  | Seubersdorf i.d. OPf. | 92358 | -13.8 | 8.2
|  | Rötz | 92444 | -13.8 | 8.2
|  | Pfreimd | 92536 | -13.8 | 8.6
|  | Thanstein | 92554 | -13.8 | 8.1
|  | Altenstadt a.d. Waldnaab | 92665 | -13.8 | 8.1
|  | Kaltenbrunn | 92700 | -13.8 | 8.2
|  | Püchersreuth | 92715 | -13.8 | 8.2
|  | Waidhaus | 92726 | -13.8 | 7.7
|  | Waldthurn | 92727 | -13.8 | 7.8
|  | Wörth an der Donau | 93086 | -13.8 | 8.6
|  | Donaustauf | 93093 | -13.8 | 8.7
|  | Köfering | 93096 | -13.8 | 8.9
|  | Thalmassing | 93107 | -13.8 | 8.7
|  | Lappersdorf | 93138 | -13.8 | 8.6
|  | Nittenau | 93149 | -13.8 | 8.8
|  | Bernhardswald | 93170 | -13.8 | 8.4
|  | Wenzenbach | 93173 | -13.8 | 8.8
|  | Brennberg | 93179 | -13.8 | 7.8
|  | Wald | 93192 | -13.8 | 8
|  | Zell | 93199 | -13.8 | 8.2
|  | Ihrlerstein | 93346 | -13.8 | 8.3
|  | Teugn | 93356 | -13.8 | 8.6
|  | Waldmünchen | 93449 | -13.8 | 7.8
|  | Traitsching | 93455 | -13.8 | 8.3
|  | Stamsried | 93491 | -13.8 | 8.4
|  | Regen | 94209 | -13.8 | 7.4
|  | Langdorf | 94264 | -13.8 | 7.3
|  | Prackenbach | 94267 | -13.8 | 7.4
|  | Rinchnach | 94269 | -13.8 | 7.3
|  | Aiterhofen | 94330 | -13.8 | 9
|  | Straßkirchen | 94342 | -13.8 | 9
|  | Atting | 94348 | -13.8 | 9
|  | Feldkirchen | 94351 | -13.8 | 8.9
|  | Neukirchen | 94362 | -13.8 | 8.2
|  | Parkstetten | 94365 | -13.8 | 9.1
|  | Perkam | 94368 | -13.8 | 9
|  | Rain | 94369 | -13.8 | 9
|  | Rattiszell | 94372 | -13.8 | 8.4
|  | Steinach | 94377 | -13.8 | 9
|  | Bernried | 94505 | -13.8 | 7.8
|  | Hohenau | 94545 | -13.8 | 7
|  | Speichersdorf | 95469 | -13.8 | 8.2
|  | Kemnath | 95478 | -13.8 | 8.1
|  | Vorbach | 95519 | -13.8 | 8.3
|  | Wilhelmsthal | 96352 | -13.8 | 7.5
|  | Erfurt | 99097 | -13.8 | 8.5
|  | Rockhausen, Klettbach | 99102 | -13.8 | 8.2
|  | Blankenhain | 99444 | -13.8 | 8.5
|  | Dresden | 1108 | -13.9 | 9.5
|  | Dresden | 1324 | -13.9 | 9.4
|  | Dresden | 1326 | -13.9 | 9.3
|  | Dresden | 1328 | -13.9 | 8.9
|  | Dresden | 1465 | -13.9 | 9.5
|  | Dippoldiswalde | 1744 | -13.9 | 8.1
|  | Klingenberg | 1774 | -13.9 | 8.3
|  | Königstein/Sächs.Schw. | 1824 | -13.9 | 8.5
|  | Großharthau, Frankenthal | 1909 | -13.9 | 8.9
|  | Schwarzheide N.L. | 1987 | -13.9 | 9.5
|  | Cottbus | 3048 | -13.9 | 9.6
|  | Neuhausen/Spree | 3058 | -13.9 | 9.5
|  | Guben, Schenkendöbern | 3172 | -13.9 | 9.5
|  | Altdöbern, Luckaitztal | 3229 | -13.9 | 9.5
|  | Teutschenthal | 6179 | -13.9 | 9.6
|  | Bad Lauchstädt | 6246 | -13.9 | 9.6
|  | Mücheln | 6255 | -13.9 | 9.6
|  | Falkenstein, Arnstein | 6543 | -13.9 | 8.7
|  | Weida, Harth-Pöllnitz, Wünschendorf | 7570 | -13.9 | 9.1
|  | Münchenbernsdorf, Schwarzbach, Bocka | 7589 | -13.9 | 8.8
|  | Eisenberg, Gösen, Hainspitz | 7607 | -13.9 | 9
|  | Glauchau | 8371 | -13.9 | 9.1
|  | Mylau | 8499 | -13.9 | 8.9
|  | Großolbersdorf, Zschopau | 9434 | -13.9 | 8.1
|  | Treplin, Jacobsdorf, Frankfurt (Oder) | 15236 | -13.9 | 9.4
|  | Seelow, Lietzen u.a. | 15306 | -13.9 | 9.3
|  | Lieberose | 15868 | -13.9 | 9.5
|  | Eisenhüttenstadt | 15890 | -13.9 | 9.4
|  | Templin, Boitzenburg u.a. | 17268 | -13.9 | 8.9
|  | Nadrensee u.a. | 17329 | -13.9 | 9
|  | Uckerland, Groß Luckow, Schönhausen | 17337 | -13.9 | 8.9
|  | Eisenbach | 79871 | -13.9 | 6.9
|  | Breitnau | 79874 | -13.9 | 6.8
|  | München | 81475 | -13.9 | 8.6
|  | Pullach i. Isartal | 82049 | -13.9 | 8.6
|  | Puchheim | 82178 | -13.9 | 8.7
|  | Iffeldorf | 82393 | -13.9 | 8.4
|  | Polling | 82398 | -13.9 | 8.6
|  | Großweil | 82439 | -13.9 | 8.1
|  | Schlehdorf | 82444 | -13.9 | 8.1
|  | Oberau | 82496 | -13.9 | 7.8
|  | Eurasburg | 82547 | -13.9 | 8.3
|  | Brannenburg | 83098 | -13.9 | 7.6
|  | Valley | 83626 | -13.9 | 8
|  | Weyarn | 83629 | -13.9 | 7.8
|  | Bad Tölz, Wackersberg | 83646 | -13.9 | 8.1
|  | Miesbach | 83714 | -13.9 | 7.8
|  | Dachau | 85221 | -13.9 | 8.8
|  | Zorneding | 85604 | -13.9 | 8.4
|  | Kirchseeon | 85614 | -13.9 | 8.4
|  | Grasbrunn | 85630 | -13.9 | 8.4
|  | Putzbrunn | 85640 | -13.9 | 8.5
|  | Aying | 85653 | -13.9 | 8.3
|  | Augsburg | 86163 | -13.9 | 8.9
|  | Welden | 86465 | -13.9 | 8.5
|  | Adelsried | 86477 | -13.9 | 8.6
|  | Kühbach | 86556 | -13.9 | 8.7
|  | Eresing | 86922 | -13.9 | 8.6
|  | Finning | 86923 | -13.9 | 8.5
|  | Schwifting | 86940 | -13.9 | 8.5
|  | Windach | 86949 | -13.9 | 8.4
|  | Sontheim | 87776 | -13.9 | 8.2
|  | Wolfertschwenden | 87787 | -13.9 | 7.9
|  | Happurg | 91230 | -13.9 | 8.1
|  | Engelthal/Offenhausen | 91238 | -13.9 | 9
|  | Pegnitz | 91257 | -13.9 | 8.3
|  | Gräfenberg | 91322 | -13.9 | 8.3
|  | Vilseck | 92249 | -13.9 | 8.6
|  | Lauterhofen | 92283 | -13.9 | 7.9
|  | Schwarzhofen | 92447 | -13.9 | 8.7
|  | Teunz | 92552 | -13.9 | 7.9
|  | Windischeschenbach | 92670 | -13.9 | 8.2
|  | Erbendorf | 92681 | -13.9 | 7.8
|  | Tännesberg | 92723 | -13.9 | 7.6
|  | Hagelstadt | 93095 | -13.9 | 8.7
|  | Teublitz | 93158 | -13.9 | 8.9
|  | Reichenbach | 93189 | -13.9 | 8.7
|  | Walderbach | 93194 | -13.9 | 8.7
|  | Painten | 93351 | -13.9 | 8.2
|  | Bischofsmais | 94253 | -13.9 | 6.8
|  | Leiblfing | 94339 | -13.9 | 8.7
|  | Falkenfels | 94350 | -13.9 | 8.2
|  | Oberschneiding | 94363 | -13.9 | 8.7
|  | Kastl | 95506 | -13.9 | 8.1
|  | Neustadt a. Kulm | 95514 | -13.9 | 8
|  | Langewiesen | 98704 | -13.9 | 8.1
|  | Harztor | 99768 | -13.9 | 7.6
|  | Dresden | 1099 | -14 | 9.3
|  | Radeberg, Wachau | 1454 | -14 | 9.3
|  | Arnsdorf b. Dresden | 1477 | -14 | 9.2
|  | Glashütte | 1768 | -14 | 8
|  | Hohnstein | 1848 | -14 | 8.5
|  | Großröhrsdorf, Bretnig-Hauswalde | 1900 | -14 | 9.1
|  | Cottbus | 3052 | -14 | 9.5
|  | Cottbus | 3053 | -14 | 9.5
|  | Cottbus | 3054 | -14 | 9.5
|  | Cottbus | 3055 | -14 | 9.5
|  | Calau, Bronkow | 3205 | -14 | 9.4
|  | Lübbenau/ Spreewald | 3222 | -14 | 9.6
|  | Halle/ Saale | 6118 | -14 | 9.6
|  | Mansfeld | 6343 | -14 | 8.3
|  | Zeitz, Gutenborn u.a. | 6712 | -14 | 9.1
|  | Meineweh, Osterfeld | 6721 | -14 | 9.2
|  | Gera | 7551 | -14 | 9
|  | Bürgel u.a. | 7616 | -14 | 8.8
|  | Bad Klosterlausnitz | 7639 | -14 | 8.9
|  | Neustadt/ Orla | 7806 | -14 | 8.8
|  | Lichtentanne | 8115 | -14 | 8.5
|  | Schneeberg | 8289 | -14 | 8.3
|  | Meerane | 8393 | -14 | 9.1
|  | Langenbernsdorf | 8428 | -14 | 8.9
|  | Crimmitschau | 8451 | -14 | 9.1
|  | Neukirchen/Pleiße | 8459 | -14 | 9.1
|  | Neumark | 8496 | -14 | 8.6
|  | Gornsdorf | 9390 | -14 | 8.3
|  | Gelenau/Erzgeb. | 9423 | -14 | 7.9
|  | Großolbersdorf | 9432 | -14 | 8
|  | Börnichen, Gornau | 9437 | -14 | 8.5
|  | Eppendorf | 9575 | -14 | 8.2
|  | Halbe | 15757 | -14 | 9.5
|  | Schönwalde | 15910 | -14 | 9.4
|  | Luckau, Waldrehna, Heideblick, Fürstlich Drehna | 15926 | -14 | 9.5
|  | Joachimsthal u.a. | 16247 | -14 | 9.1
|  | Blankenburg, Oberharz am Brocken | 38889 | -14 | 7.7
|  | Taufkirchen | 82024 | -14 | 8.5
|  | Seefeld | 82229 | -14 | 8.4
|  | Türkenfeld | 82299 | -14 | 8.5
|  | Starnberg | 82319 | -14 | 8.2
|  | Pöcking | 82343 | -14 | 8.2
|  | Penzberg | 82377 | -14 | 8.4
|  | Peißenberg | 82380 | -14 | 8.6
|  | Antdorf | 82387 | -14 | 8.2
|  | Böbing | 82389 | -14 | 7.8
|  | Pähl | 82396 | -14 | 8.6
|  | Walchensee | 82432 | -14 | 7.8
|  | Uffing a. Staffelsee | 82449 | -14 | 7.7
|  | Farchant | 82490 | -14 | 7.6
|  | Geretsried | 82538 | -14 | 8.3
|  | Schleching | 83259 | -14 | 7.3
|  | Bad Heilbrunn | 83670 | -14 | 8.1
|  | Bichl | 83673 | -14 | 8
|  | Reichersbeuern | 83677 | -14 | 7.8
|  | Tegernsee | 83684 | -14 | 7.4
|  | Fischbachau | 83730 | -14 | 7.5
|  | Ergoldsbach | 84061 | -14 | 8.5
|  | Hohenthann | 84098 | -14 | 8.5
|  | Mengkofen | 84152 | -14 | 8.5
|  | Aham | 84168 | -14 | 8.7
|  | Bergkirchen | 85232 | -14 | 8.7
|  | Sulzemoos | 85259 | -14 | 8.7
|  | Paunzhausen | 85307 | -14 | 8.6
|  | Kranzberg | 85402 | -14 | 8.6
|  | Ebersberg | 85560 | -14 | 8.3
|  | Egmating | 85658 | -14 | 8.2
|  | Oberpframmern | 85667 | -14 | 8.3
|  | Fahrenzhausen | 85777 | -14 | 8.7
|  | Augsburg | 86167 | -14 | 9
|  | Aichach | 86551 | -14 | 8.8
|  | Thierhaupten | 86672 | -14 | 8.7
|  | Buchloe | 86807 | -14 | 8.4
|  | Igling | 86859 | -14 | 8.6
|  | Markt Wald | 86865 | -14 | 8.5
|  | Tussenhausen | 86874 | -14 | 8.5
|  | Waal | 86875 | -14 | 8.4
|  | Wiedergeltingen | 86879 | -14 | 8.5
|  | Utting a. Ammersee | 86919 | -14 | 8.6
|  | Greifenberg | 86926 | -14 | 8.5
|  | Schondorf a. Ammersee | 86938 | -14 | 8.7
|  | Eresing | 86941 | -14 | 8.5
|  | Unterdießen | 86944 | -14 | 8.4
|  | Lauben | 87493 | -14 | 7.8
|  | Eppishausen | 87745 | -14 | 8.4
|  | Lachen | 87760 | -14 | 8
|  | Lautrach | 87763 | -14 | 7.8
|  | Legau | 87764 | -14 | 7.8
|  | Leutkirch im Allgäu | 88299 | -14 | 7.9
|  | Alfeld | 91236 | -14 | 8.2
|  | Obertrubach | 91286 | -14 | 8.1
|  | Schnabelwaid | 91289 | -14 | 8.2
|  | Waischenfeld | 91344 | -14 | 8.4
|  | Wiesenttal | 91346 | -14 | 8.4
|  | Sulzbach-Rosenberg | 92237 | -14 | 8.7
|  | Neunburg vorm Wald | 92431 | -14 | 8.3
|  | Bodenwöhr | 92439 | -14 | 8.6
|  | Nabburg | 92507 | -14 | 8.6
|  | Schwarzenfeld | 92521 | -14 | 8.9
|  | Schönsee | 92539 | -14 | 7.3
|  | Guteneck | 92543 | -14 | 8.2
|  | Floß | 92685 | -14 | 8
|  | Pressath | 92690 | -14 | 7.9
|  | Krummennaab | 92703 | -14 | 8
|  | Reuth b. Erbendorf | 92717 | -14 | 8
|  | Wiesent | 93109 | -14 | 8.3
|  | Regenstauf | 93128 | -14 | 8.6
|  | Michelsneukirchen | 93185 | -14 | 7.3
|  | Rettenbach | 93191 | -14 | 7.5
|  | Wolfsegg | 93195 | -14 | 8.5
|  | Neureichenau | 94089 | -14 | 7
|  | Rattenberg | 94371 | -14 | 7.2
|  | Riedlhütte | 94566 | -14 | 6.7
|  | Kupferberg | 95362 | -14 | 7.7
|  | Weidenberg, Kirchenpingarten | 95466 | -14 | 8.1
|  | Warmensteinach | 95485 | -14 | 7.5
|  | Plößberg | 95703 | -14 | 7.7
|  | Gräfenroda | 99330 | -14 | 7.9
|  | Tabarz/ Thür. Wald | 99891 | -14 | 7.8
|  | Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1816 | -14.1 | 8
|  | Liebstadt | 1825 | -14.1 | 8.3
|  | Neustadt i. Sa. | 1844 | -14.1 | 8.5
|  | Bischofswerda u.a. | 1877 | -14.1 | 8.8
|  | Pulsnitz | 1896 | -14.1 | 9.1
|  | Kamenz | 1917 | -14.1 | 9.5
|  | Königsbrück u.a. | 1936 | -14.1 | 9.5
|  | Lauta | 2991 | -14.1 | 9.5
|  | Drebkau | 3116 | -14.1 | 9.5
|  | Vetschau | 3226 | -14.1 | 9.5
|  | Salzatal | 6198 | -14.1 | 9.5
|  | Gerbstedt | 6347 | -14.1 | 9.4
|  | Probstzella | 7330 | -14.1 | 8.3
|  | Schwarzburg | 7427 | -14.1 | 8.3
|  | Gera, Zedlitz u.a. | 7557 | -14.1 | 8.8
|  | Crossen, Heideland u.a. | 7613 | -14.1 | 8.9
|  | Triptis | 7819 | -14.1 | 8.7
|  | Hohenleuben | 7958 | -14.1 | 8.7
|  | Lößnitz | 8294 | -14.1 | 8.1
|  | Zwönitz | 8297 | -14.1 | 7.9
|  | Schwarzenberg/Erzgeb. | 8340 | -14.1 | 8.1
|  | Thum | 9419 | -14.1 | 7.9
|  | Bobritzsch | 9627 | -14.1 | 8.2
|  | Nuthe-Urstromtal | 14947 | -14.1 | 9.5
|  | Frankfurt/ Oder | 15234 | -14.1 | 9.3
|  | Zeschdorf, Podelzig, Lebus | 15326 | -14.1 | 9.3
|  | Groß Köris | 15746 | -14.1 | 9.5
|  | Baruth | 15837 | -14.1 | 9.3
|  | Neuzelle | 15898 | -14.1 | 9.4
|  | Oderberg u.a. | 16248 | -14.1 | 9
|  | Schwedt | 16303 | -14.1 | 9.4
|  | Gartz (Oder) | 16307 | -14.1 | 9
|  | Brüssow | 17326 | -14.1 | 9.1
|  | Schluchsee | 79859 | -14.1 | 6.9
|  | Grünwald | 82031 | -14.1 | 8.4
|  | Planegg/Krailling | 82152 | -14.1 | 8.5
|  | Maisach | 82216 | -14.1 | 8.7
|  | Inning a. Ammersee | 82266 | -14.1 | 8.6
|  | Grafrath | 82284 | -14.1 | 8.6
|  | Kottgeisering | 82288 | -14.1 | 8.5
|  | Feldafing | 82340 | -14.1 | 8.2
|  | Bernried | 82347 | -14.1 | 8.3
|  | Hohenpeißenberg | 82383 | -14.1 | 7.9
|  | Eberfing | 82390 | -14.1 | 8.1
|  | Rottenbuch | 82401 | -14.1 | 7.7
|  | Seeshaupt | 82402 | -14.1 | 8.3
|  | Wessobrunn | 82405 | -14.1 | 8.2
|  | Wielenbach | 82407 | -14.1 | 8.6
|  | Murnau a. Staffelsee | 82418 | -14.1 | 7.9
|  | Bayersoien | 82435 | -14.1 | 7.7
|  | Oberammergau | 82487 | -14.1 | 7.5
|  | Unterammergau | 82497 | -14.1 | 7.5
|  | Sachsenkam | 83679 | -14.1 | 7.7
|  | Gmund a. Tegernsee | 83703 | -14.1 | 7.6
|  | Hausham | 83734 | -14.1 | 7.6
|  | Odelzhausen | 85235 | -14.1 | 8.8
|  | Röhrmoos | 85244 | -14.1 | 8.7
|  | Erdweg | 85253 | -14.1 | 8.8
|  | Weichs | 85258 | -14.1 | 8.7
|  | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 85276 | -14.1 | 8.8
|  | Reichertshausen | 85293 | -14.1 | 8.6
|  | Gerolsbach | 85302 | -14.1 | 8.6
|  | Jetzendorf | 85305 | -14.1 | 8.7
|  | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 85635 | -14.1 | 8.3
|  | Hohenbrunn | 85662 | -14.1 | 8.4
|  | Augsburg | 86161 | -14.1 | 8.9
|  | Augsburg | 86179 | -14.1 | 8.6
|  | Stadtbergen | 86391 | -14.1 | 8.7
|  | Diedorf | 86420 | -14.1 | 8.8
|  | Gessertshausen | 86459 | -14.1 | 8.7
|  | Ziemetshausen | 86473 | -14.1 | 8.6
|  | Bonstetten | 86486 | -14.1 | 8.4
|  | Kutzenhausen | 86500 | -14.1 | 8.6
|  | Gachenbach | 86565 | -14.1 | 8.7
|  | Schiltberg | 86576 | -14.1 | 8.6
|  | Bad Wörishofen | 86825 | -14.1 | 8.4
|  | Fischach | 86850 | -14.1 | 8.7
|  | Jengen | 86860 | -14.1 | 8.4
|  | Langenneufnach | 86863 | -14.1 | 8.7
|  | Rammingen | 86871 | -14.1 | 8.5
|  | Kaufering | 86916 | -14.1 | 8.6
|  | Hofstetten | 86928 | -14.1 | 8.3
|  | Pürgen | 86932 | -14.1 | 8.3
|  | Weil | 86947 | -14.1 | 8.6
|  | Schongau | 86956 | -14.1 | 8.1
|  | Peiting | 86971 | -14.1 | 8.1
|  | Ingenried | 86980 | -14.1 | 7.6
|  | Steingaden | 86989 | -14.1 | 7.8
|  | Dietmannsried | 87463 | -14.1 | 7.6
|  | Rieden | 87668 | -14.1 | 8.3
|  | Markt Rettenbach | 87733 | -14.1 | 8
|  | Isny im Allgäu | 88316 | -14.1 | 7.7
|  | Velden/Hartenstein | 91235 | -14.1 | 8.5
|  | Simmelsdorf | 91245 | -14.1 | 8.2
|  | Kirchenthumbach | 91281 | -14.1 | 7.8
|  | Betzenstein | 91282 | -14.1 | 8.1
|  | Gößweinstein | 91327 | -14.1 | 8.2
|  | Leutenbach | 91359 | -14.1 | 8.1
|  | Birgland | 92262 | -14.1 | 7.9
|  | Kastl | 92280 | -14.1 | 8.5
|  | Schmidmühlen | 92287 | -14.1 | 8.9
|  | Steinberg | 92449 | -14.1 | 8.7
|  | Altendorf | 92540 | -14.1 | 8.3
|  | Dieterskirchen | 92542 | -14.1 | 8.1
|  | Niedermurach | 92545 | -14.1 | 8.2
|  | Parkstein | 92711 | -14.1 | 8
|  | Maxhütte-Haidhof | 93142 | -14.1 | 8.7
|  | Kallmünz | 93183 | -14.1 | 8.7
|  | Grainet | 94143 | -14.1 | 6.5
|  | Zwiesel | 94227 | -14.1 | 7
|  | Zachenberg | 94239 | -14.1 | 7.1
|  | Bodenmais | 94249 | -14.1 | 6.6
|  | Achslach | 94250 | -14.1 | 6.6
|  | Böbrach | 94255 | -14.1 | 7.1
|  | Drachselsried | 94256 | -14.1 | 7.1
|  | Frauenau | 94258 | -14.1 | 6.7
|  | Wiesenfelden | 94344 | -14.1 | 7.3
|  | Grafling | 94539 | -14.1 | 7.1
|  | Marktleugast | 95352 | -14.1 | 7.6
|  | Gefrees | 95482 | -14.1 | 7.9
|  | Goldkronach | 95497 | -14.1 | 7.7
|  | Bärnau | 95671 | -14.1 | 7.6
|  | Falkenberg | 95685 | -14.1 | 7.9
|  | Stadtilm, Ilmtal | 99326 | -14.1 | 8
|  | Ruhla | 99842 | -14.1 | 7
|  | Burkau | 1906 | -14.2 | 9.1
|  | Ruhland | 1945 | -14.2 | 9.5
|  | Senftenberg | 1968 | -14.2 | 9.5
|  | Großräschen | 1983 | -14.2 | 9.4
|  | Spreetal, Elsterheide | 2979 | -14.2 | 9.5
|  | Schmölln, Altkirchen, Nöbdenitz u.a. | 4626 | -14.2 | 9.1
|  | Thale, Blankenburg | 6502 | -14.2 | 7.8
|  | Südharz, Berga | 6536 | -14.2 | 7.9
|  | Gera | 7548 | -14.2 | 8.9
|  | Brahmenau | 7554 | -14.2 | 9.1
|  | Ronneburg, Braunichswalde, Großenstein u.a. | 7580 | -14.2 | 8.9
|  | Bad Köstritz | 7586 | -14.2 | 8.9
|  | Hermsdorf | 7629 | -14.2 | 8.6
|  | Langenwetzendorf | 7957 | -14.2 | 8.6
|  | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 7987 | -14.2 | 8.6
|  | Wolkenstein | 9429 | -14.2 | 8
|  | Wiesa | 9488 | -14.2 | 8
|  | Am Mellensee | 15838 | -14.2 | 9.4
|  | Golßen | 15938 | -14.2 | 9.4
|  | Biesendahlshof, Berkholz-Meyenburg | 16306 | -14.2 | 9.1
|  | Prenzlau u.a. | 17291 | -14.2 | 9.2
|  | Penkun u.a. | 17328 | -14.2 | 9.1
|  | Braunlage | 37444 | -14.2 | 6.2
|  | Oberharz am Brocken | 38899 | -14.2 | 7.4
|  | Feldberg | 79868 | -14.2 | 6.6
|  | Gauting | 82131 | -14.2 | 8.4
|  | Herrsching a. Ammersee | 82211 | -14.2 | 8.7
|  | Eichenau | 82223 | -14.2 | 8.7
|  | Weßling | 82234 | -14.2 | 8.5
|  | Fürstenfeldbruck | 82256 | -14.2 | 8.6
|  | Moorenweis | 82272 | -14.2 | 8.5
|  | Eching a. Ammersee | 82279 | -14.2 | 8.7
|  | Schöngeising | 82296 | -14.2 | 8.7
|  | Berg | 82335 | -14.2 | 8.2
|  | Kochel a. See | 82431 | -14.2 | 7.6
|  | Bad Kohlgrub | 82433 | -14.2 | 7.5
|  | Ohlstadt | 82441 | -14.2 | 7.5
|  | Münsing | 82541 | -14.2 | 8.2
|  | Kiefersfelden | 83088 | -14.2 | 7.2
|  | Holzkirchen | 83607 | -14.2 | 7.7
|  | Jachenau | 83676 | -14.2 | 7.6
|  | Altomünster | 85250 | -14.2 | 8.6
|  | Vierkirchen | 85256 | -14.2 | 8.7
|  | Scheyern | 85298 | -14.2 | 8.7
|  | Ilmmünster | 85304 | -14.2 | 8.7
|  | Brunnthal | 85649 | -14.2 | 8.3
|  | Augsburg | 86199 | -14.2 | 8.6
|  | Aystetten | 86482 | -14.2 | 8.6
|  | Biberbach | 86485 | -14.2 | 8.7
|  | Sielenbach | 86577 | -14.2 | 8.7
|  | Türkheim | 86842 | -14.2 | 8.5
|  | Amberg | 86854 | -14.2 | 8.5
|  | Lamerdingen | 86862 | -14.2 | 8.5
|  | Mittelneufnach | 86868 | -14.2 | 8.5
|  | Walkertshofen | 86877 | -14.2 | 8.7
|  | Dießen a. Ammersee | 86911 | -14.2 | 8.2
|  | Schwabsoien | 86987 | -14.2 | 7.7
|  | Kempten (Allgäu) | 87437 | -14.2 | 7.6
|  | Kempten (Allgäu) | 87439 | -14.2 | 7.6
|  | Kaufbeuren | 87600 | -14.2 | 8.2
|  | Bad Grönenbach | 87730 | -14.2 | 7.6
|  | Pommelsbrunn | 91224 | -14.2 | 8.2
|  | Kirchensittenbach | 91241 | -14.2 | 8.3
|  | Plech | 91287 | -14.2 | 8.4
|  | Hiltpoltstein | 91355 | -14.2 | 8
|  | Etzelwang | 92268 | -14.2 | 8.2
|  | Hohenburg | 92277 | -14.2 | 8.6
|  | Schwarzach b. Nabburg | 92548 | -14.2 | 8.1
|  | Stulln | 92551 | -14.2 | 8.7
|  | Grafenwöhr | 92655 | -14.2 | 8
|  | Haidmühle | 94145 | -14.2 | 6.5
|  | Sankt Oswald | 94568 | -14.2 | 6.6
|  | Schöfweg | 94572 | -14.2 | 6.6
|  | Marktleuthen | 95168 | -14.2 | 7.6
|  | Marktredwitz | 95615 | -14.2 | 7.8
|  | Wunsiedel | 95632 | -14.2 | 7.7
|  | Tirschenreuth | 95643 | -14.2 | 7.9
|  | Waldershof | 95679 | -14.2 | 7.5
|  | Brand | 95682 | -14.2 | 7.4
|  | Ebnath | 95683 | -14.2 | 7.7
|  | Steinbach-Hallenberg | 98587 | -14.2 | 6.9
|  | Georgenthal/ Thür. Wald | 99887 | -14.2 | 7.3
|  | Schipkau | 1993 | -14.3 | 9.5
|  | Schipkau | 1994 | -14.3 | 9.4
|  | Schipkau | 1998 | -14.3 | 9.4
|  | Bautzen | 2625 | -14.3 | 9.2
|  | Göda | 2633 | -14.3 | 9.2
|  | Wilthen | 2681 | -14.3 | 8.9
|  | Sohland a. d. Spree | 2689 | -14.3 | 8.6
|  | Doberschau-Gaußig, Großpostwitz, Obergurig | 2692 | -14.3 | 9
|  | Zittau u.a. | 2763 | -14.3 | 8.9
|  | Rothenburg/O.L. | 2929 | -14.3 | 9.2
|  | Hoyerswerda | 2977 | -14.3 | 9.5
|  | Wittichenau | 2997 | -14.3 | 9.5
|  | Lohsa | 2999 | -14.3 | 9.4
|  | Döbern | 3159 | -14.3 | 9.3
|  | Petersberg | 6193 | -14.3 | 9.4
|  | Zeulenroda-Triebes, Weißendorf | 7950 | -14.3 | 8.6
|  | Lengenfeld | 8485 | -14.3 | 8.4
|  | Plauen | 8523 | -14.3 | 8.5
|  | Plauen | 8529 | -14.3 | 8.6
|  | Chemnitz | 9128 | -14.3 | 8
|  | Olbernhau, Pfaffroda, Heidersdorf | 9526 | -14.3 | 7.7
|  | Brand-Erbisdorf, Großhartmannsdorf | 9618 | -14.3 | 7.6
|  | Brieskow-Finkenheerd | 15295 | -14.3 | 9.5
|  | Teupitz | 15755 | -14.3 | 9.5
|  | Oberhaching | 82041 | -14.3 | 8.2
|  | Sauerlach | 82054 | -14.3 | 8.1
|  | Neuried | 82061 | -14.3 | 8.4
|  | Straßlach-Dingharting | 82064 | -14.3 | 8.1
|  | Baierbrunn | 82065 | -14.3 | 8.1
|  | Schäftlarn | 82067 | -14.3 | 8.1
|  | Gilching | 82205 | -14.3 | 8.6
|  | Wörthsee | 82237 | -14.3 | 8.5
|  | Alling | 82239 | -14.3 | 8.5
|  | Geltendorf | 82269 | -14.3 | 8.6
|  | Egenhofen | 82281 | -14.3 | 8.7
|  | Jesenwang | 82287 | -14.3 | 8.5
|  | Landsberied | 82290 | -14.3 | 8.5
|  | Mittelstetten | 82293 | -14.3 | 8.7
|  | Tutzing | 82327 | -14.3 | 7.8
|  | Pentenried | 82349 | -14.3 | 8.5
|  | Wildsteig | 82409 | -14.3 | 7.6
|  | Egling | 82544 | -14.3 | 8.1
|  | Dietramszell | 83623 | -14.3 | 7.7
|  | Otterfing | 83624 | -14.3 | 8
|  | Waakirchen | 83666 | -14.3 | 7.6
|  | Benediktbeuern | 83671 | -14.3 | 7.4
|  | Markt Indersdorf | 85229 | -14.3 | 8.7
|  | Schwabhausen | 85247 | -14.3 | 8.6
|  | Sulzemoos | 85254 | -14.3 | 8.7
|  | Augsburg | 86169 | -14.3 | 8.8
|  | Friedberg | 86316 | -14.3 | 8.6
|  | Königsbrunn | 86343 | -14.3 | 8.7
|  | Neusäß | 86356 | -14.3 | 8.7
|  | Gersthofen | 86368 | -14.3 | 8.7
|  | Affing | 86444 | -14.3 | 8.6
|  | Gablingen | 86456 | -14.3 | 8.7
|  | Langweid a. Lech | 86462 | -14.3 | 8.8
|  | Rehling | 86508 | -14.3 | 8.8
|  | Ried | 86510 | -14.3 | 8.6
|  | Adelzhausen | 86559 | -14.3 | 8.6
|  | Hilgertshausen-Tandern | 86567 | -14.3 | 8.6
|  | Hollenbach | 86568 | -14.3 | 8.6
|  | Langerringen | 86853 | -14.3 | 8.5
|  | Mickhausen | 86866 | -14.3 | 8.6
|  | Scherstetten | 86872 | -14.3 | 8.6
|  | Thaining | 86943 | -14.3 | 8.1
|  | Altenstadt | 86972 | -14.3 | 8
|  | Burggen | 86977 | -14.3 | 7.7
|  | Hohenfurch | 86978 | -14.3 | 8
|  | Lechbruck | 86983 | -14.3 | 7.7
|  | Prem | 86984 | -14.3 | 7.7
|  | Schwabbruck | 86986 | -14.3 | 7.9
|  | Sulzberg | 87477 | -14.3 | 7.4
|  | Biessenhofen | 87640 | -14.3 | 8
|  | Baisweil | 87650 | -14.3 | 8
|  | Stötten am Auerberg | 87675 | -14.3 | 7.4
|  | Westendorf | 87679 | -14.3 | 8.1
|  | Ottobeuren | 87724 | -14.3 | 7.6
|  | Unteregg | 87782 | -14.3 | 7.9
|  | Röthenbach (Allgäu) | 88167 | -14.3 | 7.6
|  | Aitrach | 88319 | -14.3 | 7.7
|  | Vorra | 91247 | -14.3 | 8.3
|  | Weigendorf | 91249 | -14.3 | 8.4
|  | Hahnbach | 92256 | -14.3 | 8.6
|  | Edelsfeld | 92265 | -14.3 | 8
|  | Fensterbach | 92269 | -14.3 | 8.7
|  | Gebenbach | 92274 | -14.3 | 8.3
|  | Hirschbach | 92275 | -14.3 | 8.5
|  | Königstein | 92281 | -14.3 | 8.1
|  | Rieden | 92286 | -14.3 | 8.5
|  | Velburg | 92355 | -14.3 | 8
|  | Hohenfels | 92366 | -14.3 | 8.4
|  | Pilsach | 92367 | -14.3 | 7.8
|  | Wackersdorf | 92442 | -14.3 | 8.6
|  | Weiding | 92557 | -14.3 | 7.1
|  | Georgenberg | 92697 | -14.3 | 7.3
|  | Sonnen | 94164 | -14.3 | 6.5
|  | Selb | 95100 | -14.3 | 7.5
|  | Weißenstadt | 95163 | -14.3 | 7.2
|  | Röslau | 95195 | -14.3 | 7.5
|  | Grafengehaig | 95356 | -14.3 | 7.5
|  | Immenreuth | 95505 | -14.3 | 7.1
|  | Kulmain | 95508 | -14.3 | 7.5
|  | Wiesau | 95676 | -14.3 | 7.9
|  | Friedenfels | 95688 | -14.3 | 7.2
|  | Mehlmeisel | 95694 | -14.3 | 7.3
|  | Nagel | 95697 | -14.3 | 7.2
|  | Neusorg | 95700 | -14.3 | 7.3
|  | Pullenreuth | 95704 | -14.3 | 7.2
|  | Tröstau | 95709 | -14.3 | 7.2
|  | Ludwigsstadt | 96337 | -14.3 | 7.4
|  | Teuschnitz | 96358 | -14.3 | 7.3
|  | Tschirn | 96367 | -14.3 | 7.4
|  | Schleusegrund | 98667 | -14.3 | 7
|  | Ilmenau | 98693 | -14.3 | 7.3
|  | Gehren | 98708 | -14.3 | 7.8
|  | Stützerbach | 98714 | -14.3 | 7
|  | Geschwenda | 98716 | -14.3 | 7.2
|  | Tambach-Dietharz/ Thür. | 99897 | -14.3 | 6.9
|  | Elstra, Oßling u.a. | 1920 | -14.4 | 9.4
|  | Senftenberg | 1996 | -14.4 | 9.5
|  | Weißenberg, Hochkirch u.a. | 2627 | -14.4 | 9.3
|  | Görlitz | 2827 | -14.4 | 9
|  | Görlitz | 2828 | -14.4 | 9
|  | Markersdorf, Neißeaue u.a. | 2829 | -14.4 | 9
|  | Hähnichen, Horka, Kodersdorf | 2923 | -14.4 | 9.2
|  | Schleife | 2959 | -14.4 | 9.3
|  | Neu-Seeland, Neupetershain | 3103 | -14.4 | 9.4
|  | Spremberg, Tschernitz u.a. | 3130 | -14.4 | 9.3
|  | Ballenstedt, Harzgerode | 6493 | -14.4 | 7.8
|  | Greiz | 7973 | -14.4 | 8.5
|  | Rodewisch | 8228 | -14.4 | 8.2
|  | Reichenbach/Vogtl. | 8468 | -14.4 | 8.3
|  | Angermünde | 16278 | -14.4 | 9.2
|  | Icking | 82057 | -14.4 | 7.8
|  | Adelshofen | 82276 | -14.4 | 8.6
|  | Mammendorf | 82291 | -14.4 | 8.6
|  | Oberschweinbach | 82294 | -14.4 | 8.6
|  | Reit im Winkl | 83242 | -14.4 | 6.6
|  | Warngau | 83627 | -14.4 | 7.5
|  | Mering | 86415 | -14.4 | 8.6
|  | Kissing | 86438 | -14.4 | 8.6
|  | Petersdorf | 86574 | -14.4 | 8.5
|  | Hurlach | 86857 | -14.4 | 8.5
|  | Oberostendorf | 86869 | -14.4 | 8.2
|  | Vilgertshofen | 86946 | -14.4 | 8.1
|  | Bernbeuren | 86975 | -14.4 | 7.6
|  | Waltenhofen | 87448 | -14.4 | 7.4
|  | Schwangau | 87645 | -14.4 | 7.3
|  | Pforzen | 87666 | -14.4 | 8
|  | Rieden am Forggensee | 87669 | -14.4 | 7.3
|  | Ruderatshofen | 87674 | -14.4 | 7.8
|  | Oberreute | 88179 | -14.4 | 7.1
|  | Kümmersbruck | 92245 | -14.4 | 8.6
|  | Neukirchen b. Sulzbach-Rosen | 92259 | -14.4 | 8.2
|  | Ensdorf | 92266 | -14.4 | 8.5
|  | Poppenricht | 92284 | -14.4 | 8.6
|  | Ursensollen | 92289 | -14.4 | 8
|  | Schmidgaden | 92546 | -14.4 | 8.4
|  | Stadlern | 92549 | -14.4 | 7
|  | Burglengenfeld | 93133 | -14.4 | 8.6
|  | Thierstein | 95199 | -14.4 | 7.6
|  | Presseck | 95355 | -14.4 | 7.2
|  | Fichtelberg | 95686 | -14.4 | 7
|  | Pechbrunn | 95701 | -14.4 | 7.7
|  | Thiersheim | 95707 | -14.4 | 7.6
|  | Steinbach a. Wald | 96361 | -14.4 | 7.3
|  | Gräfenthal | 98743 | -14.4 | 7.7
|  | Altenberg | 1778 | -14.5 | 7
|  | Großdubrau, Malschwitz | 2694 | -14.5 | 9.4
|  | Königswartha | 2699 | -14.5 | 9.4
|  | Bernstadt | 2748 | -14.5 | 8.9
|  | Reichenbach, Vierkirchen | 2894 | -14.5 | 9
|  | Rietschen | 2956 | -14.5 | 9.2
|  | Krauschwitz, Weißkeißel | 2957 | -14.5 | 9.3
|  | Bernsdorf | 2994 | -14.5 | 9.5
|  | Ziegenrück | 7924 | -14.5 | 8.1
|  | Auma-Weidatal | 7955 | -14.5 | 8.4
|  | Klingenthal/Sa. | 8248 | -14.5 | 6.6
|  | Markneukirchen | 8258 | -14.5 | 7.5
|  | Plauen | 8525 | -14.5 | 8.3
|  | Pöhl | 8543 | -14.5 | 8.3
|  | Bad Elster | 8645 | -14.5 | 7.6
|  | Schlettau | 9487 | -14.5 | 7.6
|  | Althegnenberg | 82278 | -14.5 | 8.6
|  | Hattenhofen | 82285 | -14.5 | 8.6
|  | Steindorf | 82297 | -14.5 | 8.6
|  | Andechs | 82346 | -14.5 | 8
|  | Schliersee | 83727 | -14.5 | 7.2
|  | Aindling | 86447 | -14.5 | 8.6
|  | Dasing | 86453 | -14.5 | 8.6
|  | Eurasburg | 86495 | -14.5 | 8.4
|  | Merching | 86504 | -14.5 | 8.6
|  | Oberottmarshausen | 86507 | -14.5 | 8.6
|  | Schmiechen | 86511 | -14.5 | 8.6
|  | Wehringen | 86517 | -14.5 | 8.6
|  | Obergriesbach | 86573 | -14.5 | 8.6
|  | Ettringen | 86833 | -14.5 | 8.5
|  | Denklingen | 86920 | -14.5 | 7.9
|  | Fuchstal | 86925 | -14.5 | 8
|  | Rott | 86935 | -14.5 | 8
|  | Apfeldorf | 86974 | -14.5 | 8
|  | Kinsau | 86981 | -14.5 | 8
|  | Germaringen | 87656 | -14.5 | 7.9
|  | Ammerthal | 92260 | -14.5 | 8.4
|  | Ebermannsdorf | 92263 | -14.5 | 8.5
|  | Illschwang | 92278 | -14.5 | 8.2
|  | Flossenbürg | 92696 | -14.5 | 7
|  | Bayerisch Eisenstein | 94252 | -14.5 | 6.4
|  | Sankt Englmar | 94379 | -14.5 | 6.7
|  | Schwarzenbach a. Wald | 95131 | -14.5 | 7.2
|  | Höchstädt | 95186 | -14.5 | 7.3
|  | Sparneck | 95234 | -14.5 | 7.3
|  | Stammbach | 95236 | -14.5 | 7.3
|  | Bischofsgrün | 95493 | -14.5 | 7
|  | Mitterteich | 95666 | -14.5 | 7.9
|  | Bad Alexandersbad | 95680 | -14.5 | 7.2
|  | Fuchsmühl | 95689 | -14.5 | 7
|  | Konnersreuth | 95692 | -14.5 | 7.5
|  | Mähring | 95695 | -14.5 | 7.3
|  | Sonneberg, Judenbach | 96515 | -14.5 | 7
|  | Hartmannsdorf-Reichenau | 1762 | -14.6 | 7.1
|  | Löbau, Kottmar u.a. | 2708 | -14.6 | 8.8
|  | Cunewalde | 2733 | -14.6 | 8.6
|  | Neusalza-Spremberg | 2742 | -14.6 | 8.5
|  | Östritz, Schönau-Berzdorf | 2899 | -14.6 | 8.8
|  | Niesky, Hohendubrau u.a. | 2906 | -14.6 | 9.3
|  | Weißwasser, Boxberg | 2943 | -14.6 | 9.4
|  | Welzow | 3119 | -14.6 | 9.4
|  | Quedlinburg, Ballenstedt | 6485 | -14.6 | 7.4
|  | Ranis | 7389 | -14.6 | 8.1
|  | Bad Blankenburg, Saalfelder Höhe | 7422 | -14.6 | 7.7
|  | Schleiz | 7907 | -14.6 | 8.1
|  | Kirschkau, Pausa-Mühltroff | 7919 | -14.6 | 8.1
|  | Zeulenroda-Triebes, Langenwolschendorf | 7937 | -14.6 | 8.2
|  | Pausa-Mühltroff | 7952 | -14.6 | 8.1
|  | Ellefeld | 8236 | -14.6 | 7.7
|  | Klingenthal | 8267 | -14.6 | 6.4
|  | Plauen, Rößnitz | 8527 | -14.6 | 8.3
|  | Neuensalz | 8541 | -14.6 | 8.3
|  | Jößnitz | 8547 | -14.6 | 8.3
|  | Bad Brambach | 8648 | -14.6 | 7.3
|  | Auerbach | 9392 | -14.6 | 7.4
|  | Ehrenfriedersdorf | 9427 | -14.6 | 7.6
|  | Schäftlarn | 82069 | -14.6 | 7.9
|  | Berchtesgaden & Schönau | 83471 | -14.6 | 6.6
|  | Gaißach | 83674 | -14.6 | 7.4
|  | Bayrischzell | 83735 | -14.6 | 6.8
|  | Bobingen | 86399 | -14.6 | 8.5
|  | Egling a.d. Paar | 86492 | -14.6 | 8.5
|  | Untermeitingen | 86836 | -14.6 | 8.5
|  | Großaitingen | 86845 | -14.6 | 8.6
|  | Hiltenfingen | 86856 | -14.6 | 8.5
|  | Prittriching | 86931 | -14.6 | 8.6
|  | Reichling | 86934 | -14.6 | 7.9
|  | Scheuring | 86937 | -14.6 | 8.4
|  | Altusried | 87452 | -14.6 | 7.3
|  | Nesselwang | 87484 | -14.6 | 7
|  | Marktoberdorf | 87616 | -14.6 | 7.6
|  | Aitrang | 87648 | -14.6 | 7.5
|  | Irsee | 87660 | -14.6 | 7.6
|  | Mauerstetten | 87665 | -14.6 | 7.8
|  | Roßhaupten | 87672 | -14.6 | 7.4
|  | Stöttwang | 87677 | -14.6 | 7.9
|  | Böhen | 87736 | -14.6 | 7.4
|  | Freudenberg | 92272 | -14.6 | 8.4
|  | Hinterschmiding | 94146 | -14.6 | 6.4
|  | Mauth | 94151 | -14.6 | 6.4
|  | Hof | 95028 | -14.6 | 7.8
|  | Schwarzenbach a.d. Saale | 95126 | -14.6 | 7.6
|  | Bad Steben | 95138 | -14.6 | 7.3
|  | Kirchenlamitz | 95158 | -14.6 | 7.2
|  | Geroldsgrün | 95179 | -14.6 | 7.2
|  | Schauenstein | 95197 | -14.6 | 7.6
|  | Münchberg | 95213 | -14.6 | 7.6
|  | Weißdorf | 95237 | -14.6 | 7.6
|  | Zell | 95239 | -14.6 | 7
|  | Waldsassen | 95652 | -14.6 | 8
|  | Arzberg | 95659 | -14.6 | 7.8
|  | Hohenberg a.d. Eger | 95691 | -14.6 | 7.4
|  | Neualbenreuth | 95698 | -14.6 | 7.8
|  | Großbreitenbach | 98701 | -14.6 | 7
|  | Schmiedefeld, Frauenwald, Suhl | 98711 | -14.6 | 6.6
|  | Neukirch/Lausitz | 1904 | -14.7 | 8
|  | Bad Muskau, Groß Düben, Gablenz | 2953 | -14.7 | 9.3
|  | Wurzbach | 7343 | -14.7 | 7.2
|  | Blankenstein, Blankenberg u.a. | 7366 | -14.7 | 7.6
|  | Döschnitz, Sitzendorf, Rohrbach | 7429 | -14.7 | 6.9
|  | Tanna | 7922 | -14.7 | 7.5
|  | Hirschberg | 7927 | -14.7 | 7.7
|  | Crinitzberg | 8147 | -14.7 | 7.9
|  | Auerbach/Vogtl. | 8209 | -14.7 | 7.3
|  | Treuen | 8233 | -14.7 | 8.1
|  | Zschorlau | 8321 | -14.7 | 6.8
|  | Stützengrün | 8328 | -14.7 | 7.4
|  | Netzschkau, Limbach | 8491 | -14.7 | 8.2
|  | Adorf | 8626 | -14.7 | 7.4
|  | Großrückerswalde | 9518 | -14.7 | 7.6
|  | Dorfchemnitz, Mulda, Sayda | 9619 | -14.7 | 7.4
|  | Eschenlohe | 82438 | -14.7 | 7.2
|  | Kreuth | 83708 | -14.7 | 7.2
|  | Schwabmünchen | 86830 | -14.7 | 8.5
|  | Durach | 87471 | -14.7 | 7.2
|  | Betzigau | 87488 | -14.7 | 7
|  | Füssen | 87629 | -14.7 | 7.4
|  | Bidingen | 87651 | -14.7 | 7.7
|  | Eggenthal | 87653 | -14.7 | 7.5
|  | Friesenried | 87654 | -14.7 | 7.6
|  | Ronsberg | 87671 | -14.7 | 7.4
|  | Spiegelau | 94518 | -14.7 | 6.4
|  | Oberkotzau | 95145 | -14.7 | 7.7
|  | Kaulsdorf | 7338 | -14.8 | 7.8
|  | Lobenstein, Neundorf | 7356 | -14.8 | 7.3
|  | Remptendorf | 7368 | -14.8 | 7.6
|  | Saalburg-Ebersdorf | 7929 | -14.8 | 7.9
|  | Bergen | 8239 | -14.8 | 7.9
|  | Schönheide | 8304 | -14.8 | 6.5
|  | Bockau | 8324 | -14.8 | 7.2
|  | Grünhain | 8344 | -14.8 | 6.8
|  | Raschau | 8352 | -14.8 | 6.1
|  | Rosenbach | 8539 | -14.8 | 8
|  | Rosenbach | 8548 | -14.8 | 8
|  | Annaberg-Buchholz, Mildenau | 9456 | -14.8 | 7.5
|  | Sehma | 9465 | -14.8 | 6.2
|  | Crottendorf | 9474 | -14.8 | 6.7
|  | Jöhstadt | 9477 | -14.8 | 6.6
|  | Neuhausen/Erzgeb. | 9544 | -14.8 | 7
|  | Frauenstein | 9623 | -14.8 | 7.2
|  | Ettal | 82488 | -14.8 | 7.3
|  | Untrasried | 87496 | -14.8 | 7.2
|  | Wildpoldsried | 87499 | -14.8 | 7.2
|  | Obergünzburg | 87634 | -14.8 | 7.2
|  | Seeg | 87637 | -14.8 | 7.3
|  | Unterthingau | 87647 | -14.8 | 7.3
|  | Hopferau | 87659 | -14.8 | 7.3
|  | Kaltental | 87662 | -14.8 | 7.7
|  | Lengenwang | 87663 | -14.8 | 7.3
|  | Philippsreut | 94158 | -14.8 | 5.8
|  | Neuschönau | 94556 | -14.8 | 6.4
|  | Rehau | 95111 | -14.8 | 7.5
|  | Naila | 95119 | -14.8 | 7.1
|  | Selbitz | 95152 | -14.8 | 7.4
|  | Döhlau | 95182 | -14.8 | 7.7
|  | Issigau | 95188 | -14.8 | 7.2
|  | Leupoldsgrün | 95191 | -14.8 | 7.1
|  | Lichtenberg | 95192 | -14.8 | 7.4
|  | Regnitzlosau | 95194 | -14.8 | 7.6
|  | Helmbrechts | 95233 | -14.8 | 6.8
|  | Schirnding | 95706 | -14.8 | 7.8
|  | Hermsdorf | 1776 | -14.9 | 6.4
|  | Beiersdorf, Oppach | 2736 | -14.9 | 8.4
|  | Olbersdorf | 2785 | -14.9 | 8.6
|  | Gefell | 7926 | -14.9 | 7.1
|  | Schöneck/Vogtl. | 8261 | -14.9 | 6.7
|  | Breitenbrunn/Erzgeb. | 8359 | -14.9 | 6
|  | Bärenstein | 9471 | -14.9 | 6.6
|  | Oberstaufen | 87534 | -14.9 | 6.9
|  | Missen-Wilhams | 87547 | -14.9 | 7
|  | Görisried | 87657 | -14.9 | 7.2
|  | Hof | 95032 | -14.9 | 7.4
|  | Schönwald | 95173 | -14.9 | 6.9
|  | Konradsreuth | 95176 | -14.9 | 7.4
|  | Neuhaus am Rennweg, Lauscha | 98724 | -14.9 | 6.6
|  | Katzhütte | 98746 | -14.9 | 6.7
|  | Herrnhut | 2747 | -15 | 8.5
|  | Oderwitz | 2791 | -15 | 8.5
|  | Lehesten | 7349 | -15 | 6.8
|  | Falkenstein/Vogtl. | 8223 | -15 | 6.8
|  | Steinberg | 8237 | -15 | 6.8
|  | Weischlitz u.a. | 8538 | -15 | 7.8
|  | Oelsnitz | 8606 | -15 | 7.8
|  | Geyer | 9468 | -15 | 7.2
|  | Scheibenberg | 9481 | -15 | 7.2
|  | Flintsbach a. Inn | 83126 | -15 | 6
|  | Ruhpolding | 83324 | -15 | 5.1
|  | Oy-Mittelberg | 87466 | -15 | 6.7
|  | Buchenberg | 87474 | -15 | 6.8
|  | Haldenwang | 87490 | -15 | 7.1
|  | Rückholz | 87494 | -15 | 7.2
|  | Halblech | 87642 | -15 | 7
|  | Hof | 95030 | -15 | 7.3
|  | Berg | 95180 | -15 | 7.1
|  | Feilitzsch | 95183 | -15 | 7.4
|  | Köditz | 95189 | -15 | 7.3
|  | Oberhof | 98559 | -15 | 6.2
|  | Großschönau | 2779 | -15.1 | 8.4
|  | Seifhennersdorf | 2782 | -15.1 | 8.3
|  | Muldenhammer | 8262 | -15.1 | 5.9
|  | Marienberg | 9496 | -15.1 | 6.2
|  | Schwaigen | 82445 | -15.1 | 7
|  | Weitnau | 87480 | -15.1 | 6.5
|  | Wiggensbach | 87487 | -15.1 | 6.9
|  | Immenstadt im Allgäu | 87509 | -15.1 | 7.2
|  | Gattendorf | 95185 | -15.1 | 7.3
|  | Tettau | 96355 | -15.1 | 6.6
|  | Biberau, Masserberg | 98666 | -15.1 | 6.4
|  | Lichte | 98739 | -15.1 | 6.6
|  | Oberweißbach u.a. | 98744 | -15.1 | 6.6
|  | Altenberg | 1773 | -15.2 | 5.8
|  | Ebersbach-Neugersdorf | 2730 | -15.2 | 8.2
|  | Seiffen/Erzgeb. | 9548 | -15.2 | 6.1
|  | Krün | 82494 | -15.2 | 6.8
|  | Wallgau | 82499 | -15.2 | 6.6
|  | Rottach-Egern | 83700 | -15.2 | 6.4
|  | Pfronten | 87459 | -15.2 | 6.7
|  | Wertach | 87497 | -15.2 | 6.4
|  | Ebersbach-Neugersdorf | 2727 | -15.3 | 7.9
|  | Kottmar | 2739 | -15.3 | 8.2
|  | Zittau | 2788 | -15.3 | 8.3
|  | Leutersdorf, Spitzkunnersdorf | 2794 | -15.3 | 8.2
|  | Eibenstock | 8309 | -15.3 | 5.6
|  | Johanngeorgenstadt | 8349 | -15.3 | 5.6
|  | Saulgrub | 82442 | -15.3 | 6.9
|  | Garmisch-Partenkirchen | 82467 | -15.3 | 7
|  | Lenggries | 83661 | -15.3 | 6.6
|  | Bad Wiessee | 83707 | -15.3 | 6.5
|  | Großschönau | 2799 | -15.4 | 7.7
|  | Krün | 82493 | -15.4 | 6.6
|  | Rettenberg | 87549 | -15.4 | 6.8
|  | Jonsdorf | 2796 | -15.5 | 7.8
|  | Oybin | 2797 | -15.5 | 7.9
|  | Mittenwald | 82481 | -15.5 | 5.6
|  | Wernigerode | 38879 | -15.6 | 4.7
|  | Grainau | 82491 | -15.6 | 6.4
|  | Burgberg im Allgäu | 87545 | -15.8 | 6.4
|  | Blaichach | 87544 | -16 | 5.9
|  | Oberwiesenthal | 9484 | -16.1 | 4.4
|  | Bad Hindelang | 87541 | -16.1 | 6.2
|  | Sonthofen | 87527 | -16.2 | 6.9
|  | Fischen im Allgäu | 87538 | -16.3 | 4.3
|  | Ramsau b. Berchtesgaden | 83486 | -16.7 | 3.3
|  | Oberstdorf | 87561 | -16.7 | 6.5
|  | Garmisch-Partenkirchen (Schneefernerhaus) | 82475 | -19.2 | 0.1